|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA | 03.817.261/0003-59 | 2024-06-26 | 2027-12-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  | DESENHO DTN 121 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.3 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.2 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  | Figura C.12 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  | DESENHO DTN 122 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  | DESENHO DTN 123 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  | DIS-ETE-011 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  | DIS-ETE-013 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  | DIS-ETE-094 | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0001-97 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | ILUMINAR PRÉ-MOLDADOS LTDA. | 03.817.261/0002-78 | 2024-06-26 | 2028-08-26 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | 2313 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO E | DIS-ETE-228 | 2320 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CA | DIS-ETE-228 | 2311 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITE | DIS-ETE-228 | 2309 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | 2308 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 00 | DIS-ETE-228 | 2316 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. | DIS-ETE-228 | 2315 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. | DIS-ETE-228 | 2317 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. S | DIS-ETE-228 | 2318 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRE | DIS-ETE-228 | 2306 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. | DIS-ETE-228 | 2301 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | 2314 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | 2303 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. | DIS-ETE-228 | 2319 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRET | DIS-ETE-228 | 2305 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | 2310 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | 2307 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | 2304 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | 2302 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | 2312 | FEERGS | Material de Identificação | IMEI - IRMAOS MULLER EXP. IMP. LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1067746 | Ambos |  |  | BC
|  | 15863 | 7511272 | 7511272 | PLACA PERIGO ALTA TENSAO PVC 600X550MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - PERIGO - ALTA TENSAO RISCO DE MORTE. CONFECCIONADA EM PVC DE 5MM. MEDIDA 600X550MM. APLICACAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DE 10 ANOS DE DURABILIDADE. CORES VERDE PANTONE 370 U, BRANCO 3M OU SIMILAR, VERMELHO PANTONE 485 U/C. | CEF 005- ET 017.01 | 5823 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15872 | 7511262 | 7511262 | PLACA SINALIZACAO USO EPI PSA 250X200MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - SEGURANCA - USO OBRIGATORIO DE EPI'S. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 250X200MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. BRANCO | CEF 005- ET 017.01 | 5828 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11493 | 5642023 | 5642023 | PLACA 250X180MM ATENCAO NAO OPERE ESSE E | PLACA DE SINALIZACAO NAO LIGUE; PLACA CONFECCIONADA EM FIBRA, ACRILICO OU SIMILAR (NAO CONDUTOR); SUPORTE DE FIXACAO EM ALUMINIO CHATO; COMPRIMENTO 260 MM; ALTURA 150 MM; ESPESSURA 4 MM; ESPESSURA SUPORTE FIXACAO 4 MM; LARGURA SUPORTE FIXACAO 25 MM; COR A | CEF 005- ET 014.04 | 4705 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15865 | 7511259 | 7511259 | PLACA PERIGO ALTA TENSAO PSA 250X180MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - PERIGO - ALTA TENSAO RISCO DE MORTE. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 250X180MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. DEMAIS C | CEF 005- ET 017.01 | 5820 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15862 | 7511271 | 7511271 | PLACA PERIGO ALTA TENSAO PVC 400X370MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - PERIGO - ALTA TENSAO RISCO DE MORTE. CONFECCIONADA EM PVC DE 5MM. MEDIDA 400X370MM. APLICACAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DE 10 ANOS DE DURABILIDADE. CORES VERDE PANTONE 370 U, BRANCO 3M OU SIMILAR, VERMELHO PANTONE 485 U/C. | CEF 005- ET 017.01 | 5822 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15864 | 7511258 | 7511258 | PLACA PERIGO ALTA TENSAO PSA 200X150MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - PERIGO - ALTA TENSAO RISCO DE MORTE. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 3MM. MEDIDA 200X150MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. DEMAIS C | CEF 005- ET 017.01 | 5819 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15876 | 7511275 | 7511275 | PLACA PSA ESPACO CONFINADO 300X200MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO: ATENCAO - ESPACO CONFINADO - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO E COM CURSO NR33. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 300X200MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA F | CEF 005- ET 017.01 | 5827 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15877 | 7511265 | 7511265 | PLACA SINALIZACAO NÃO OPERE 250X180MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO: ATENCAO - NAO OPERE ESTE EQUIPAMENTO. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 300X200MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. BRANCO 3 | CEF 005- ET 017.01 | 5827 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15869 | 7511273 | 7511273 | PLACA ATENCAO CABO COBREADO 150X75MM | PLACA DE ATENCAO PARA USO EM CABOS COBREADOS DE SUBESTACOES. PLACA CONFECCIONADA EM PVC DE 5MM. MEDIDA 150X75M. PINTURA EM ESMALTE S INTETICO COR AMARELA NA FACE DA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. TEXTO EM ADESIVO VINIL PLOTADO PRETO COM 10 ANOS DE DURAB | CEF 005- ET 017.01 | 5764 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15866 | 7511260 | 7511260 | PLACA PERIGO ALTA TENSAO PSA 350X200MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - PERIGO - ALTA TENSAO RISCO DE MORTE. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 350X200MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. DEMAIS C | CEF 005- ET 017.01 | 5821 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15874 | 7511263 | 7511263 | PLACA PSA USO CALCADO 300X200MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - SEGURANCA - USO OBRIGATORIO DE CALCADOS DE PROTECAO ELETRICA. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 300X200MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO N | CEF 005- ET 017.01 | 5827 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15873 | 7511268 | 7511268 | PLACA USO EPI AREA RISCO 500X350MM | PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 20 (0,95MM). MEDIDA 500X350MM. INSCRICAO: SEGURANCA # USO OBRIGATORIO PARA ACESSO A PARTIR DA LINHA VERMELHA. TEXTOS EM VINIL CORTE BRANCO 3M OU SIMILAR COM 10 ANOS DE DURABILIDADE. PINTURA EM ESMALTE SINT | CEF 005- ET 017.01 | 5827 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15912 | 5648010 | 5648010 | BOLSA PORTA CAPACETE COM PORTA ÓCULOS | BOLSA PORTA CAPACETE COM PORTA OCULOS . MATERIAL : NYLON 600 EXTERNAMENTE E NYLON ESPUMADO INTERNAMENTE. REQUISITOS ADICIONAIS: COM ALCA; DOIS COMPARTIMENTOS PARA OCULOS ; FECHAMENTO EM ZIPER. APLICACAO : ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE CAPACETE E OCULOS | CEF 005 - ET 011.04 | FEERGS -5816 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11356 | 0 | 0 | FITA SEGURANCA SINALIZACAO LJ 50MM 10M | FITA. MATERIAL: POLIESTER REVESTIDO COM PVC. COR: AMARELO/PRETO. LARGURA: 50MM. COMPRIMENTO: 10000 MM. APLICACAO: ISOLAMENTO DE AREA S.ESPECIFICACAO CONFORME DIS.CEF.005 ET 007.01 | CEF 005 -ET 007.01 | FE02 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 15878 | 7511266 | 7511266 | PLACA PSA RISCO EXPLOSAO 300X200MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO: PERIGO - EMISSAO DE GASES, RISCO DE EXPLOSAO. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 300X200MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. | CEF 005- ET 017.01 | 5827 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15868 | 7511270 | 7511270 | PLACA PERIGO ALTA TENSAO 500X350MM | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N 20 (0,95MM). INSCRICAO: PERIGO ALTA TENSAO # RISCO DE MORTE. MEDIDA 500X350MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FACE DA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. TEXTO E FIGURAS EM VINIL CORTE BRANCO 3M OU | CEF 005- ET 017.01 | 5818 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15875 | 7511269 | 7511269 | PLACA SINALIZACAO NÃO ENTRE 350X250MM | PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N 20 (0,95MM).INSCRICAO: ATENCAO! NAO ENTRE! SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS.MEDIDA 350X250MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FACE DA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO.TEXTO E FIGURAS EM VINIL CORTE BRA | CEF 005- ET 017.01 | 5827 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15870 | 7511274 | 7511274 | PLACA ATENCAO CABO COBREADO 400X370MM | PLACA DE ATENCAO PARA USO EM CABOS COBRADOS DE SUBESTACOES. PLACA CONFECCIONADA EM PVC DE 5MM. MEDIDA 400X370M. PINTURA EM ESMALTE S INTETICO COR AMARELA NA FACE DA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. TEXTO EM ADESIVO VINIL PLOTADO PRETO COM 10 ANOS DE DURAB | CEF 005- ET 017.01 | 5468 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15871 | 7511267 | 7511267 | PLACA SINALIZACAO USO EPI 500X350MM | PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 20 (0,95MM). MEDIDA 500X350MM. INSCRICAO: SEGURANCA # USO OBRIGATORIO DE EPI#S. TEXTOS EM VINIL CORTE BRANCO 3M OU SIMILAR COM 10 ANOS DE DURABILIDADE. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U | CEF 005- ET 017.01 | 5827 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15867 | 7511261 | 7511261 | PLACA PERIGO ALTA TENSAO PSA 500X350MM | PLACA DE SINALIZACAO. INSCRICAO - PERIGO - ALTA TENSAO RISCO DE MORTE. CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSA). ESPESSURA: 4MM. MEDIDA 500X350MM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR VERDE PANTONE 370 U NA FRENTE E PRETO NA FACE DO FUNDO. DEMAIS C | CEF 005- ET 017.01 | 5818 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11357 | 5644001 | 5644001 | FITA SEGURANCA SINALIZACAO LJ 50MM 20M | FITA. MATERIAL: POLIESTER REVESTIDO COM PVC. COR: LARANJA. LARGURA: 50MM. COMPRIMENTO: 20000 MM. APLICACAO: ISOLAMENTO DE AREAS.ESPE CIFICACAO CONFORME DIS.CEF.005 ET 007.01 | CEF 005 -ET 007.01 | FE04 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 13194 | 5648007 | 5648007 | SACOLA PARA MANGA ISOLANTE | BOLSA PORTA MANGAS. MATERIAL: LONA IMPERMEAVEL FIO 10. COMPRIMENTO: 720MM, LARGURA: 250MM (PARTE INFERIOR) E 300MM (PARTE SUPERIOR). REQUISITOS ADICIONAIS: FECHAMENTO EM VELCRO. APLICACAO: ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MANGAS ISOLANTES DE BORRACHA. ESP | CEF 005 - ET 011.05 | FEERGS- 5261 |  | EPI e acessórios de Segurança | IMEI - IRMAOS MULLER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 24.999.560/0001-60 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 0 | 1832010 | REGISTRADOR DIGITAL GRANDEZA ELETRICA | MEDIDOR REGISTRADOR DIGITAL PROGRAMAVEL DE TENSAO; CORRENTE; POTENCIA E FP LIGACOES MONO E TRIFASICA REDE BT; SOFTWARE RESOLUCAO 505/ANEEL;GABINETE RESISTENTE A IMPACTO; USO AO TEMPO CONECTOR BLINDADO E VEDADO; FAIXAS 0 A 300V; EXATIDAO 0,5% 1-1000A; SENS | DIS-CEF-001 - 04.04.09 | POWERNET P-600 | - | Ferramentas | IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | 87.723.474/0001-40 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 36915 | 0 | 0 | ANALISADOR DE TENSAO BT C COMUNICAO REM | ANALISADOR DE TENSAO PARA BAIXA TENSAO COM COMUNICACAO REMOTA; COM MEDICAO DE TENSAO - VRMS PARA VALORES MINIMOS, MAXIMOS E MEDIOS; O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A MEDICAO EM SISTEMA MONOFASICO, BIFASICO E TRIFASICO, ABRANGENDO MEDICOES ENTRE TODAS AS FASES | DIS-CEF-001 - 04.04.15 | POWERNET P-300 | - | Ferramentas | IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | 87.723.474/0001-40 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 1809087 | 0 | REGISTRADOR DIGITAL GRAND ELET - NE | MEDIDOR REGISTRADOR DIGITAL PROGRAMAVEL DE TENSAO. LIGACOES MONOFASICA. BIFASICA COM NEUTRO E TRIFASICA DELTA E ESTRELA. REDE BT. ATENDIMENTO AO MODULO 8 DO PRODIST NA VERSAO MAIS RECENTE. GABINETE RESISTENTE A IMPACTO E USO AO TEMPO. COM GRAU DE PROTECAO | DIS-CEF-001 - 04.04.16 | POWERNET P-300 | - | Ferramentas | IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | 87.723.474/0001-40 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57375 | 3426178 | 21095189 | ESPACADOR POLIMERICO FLY TAP 750MM | SEPARADOR CABO; MATERIAL POLIMERICO; PARA USO NO FLY TAP; ACOMPANHADO DE TUBO PROLONGADOR; COMPRIMENTO 750 MM; CLASSE DE TENSAO 35 KV; APLICACAO P/SEPARACAO CABO NUS; SECAO NOMINAL 6 AWG A 336,4 MCM; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. NOR | DIS-ETE-142. | 3032930001 | ESPACADOR FLY TAP C/ PROLONGADOR | Acessórios Poliméricos de redes | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | HI_2023_01_25 | Direto | N/A |  | QA
|  | 100624 | 3426006 | 21095190 | ESPACADOR POLIMERICO PRIMARIO 1000MM | SEPARADOR CABO; MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO 1000 MM; CLASSE DE TENSAO 35 KV; APLICACAO P/SEPARACAO CABO NUS; SECAO NOMINAL 6 AWG A 336,4 MCM; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | 3032930006 | ESPACADOR REDE PRIMARIA 1000MM | Acessórios Poliméricos de redes | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | HI_2023_01_25 | Direto | N/A |  | QA
|  | 56082 | 3426162 | 21095188 | ESPACADOR P/REDE SECUND AUTOTRAV 5 COND | ESPACADOR PARA REDE SECUNDARIA; AUTOTRAVANTE; MATERIAL POLIMERICO; RESISTENTE A INTERPERIES; ENVELHECIMENTO E AO TRILHAMENTO ELETRICO; COM ACOMODACOES PARA 5 CONDUTORES; DISTANCIA ENTRE CONDUTORES 200 MM. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | 3032910009 | ESPACADOR REDE SEC 5 COND 6AWG-336,4 CA MCM | Acessórios Poliméricos de redes | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | HI_2023_01_25 | Direto | N/A |  | QA
|  | 58521 | 3426163 | 21095184 | ESPAC RD PROT 15kV AUT-TRA POL 35-240MM2 | ESPACADOR AUTO-TRAVANTE PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS; MATERIAL POLIMERICO; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV; APLICACAO SUSTENTACAO CABO PROTEGIDO SECAO NOMINAL 35,0 A 240,0 MM2; ANTI-TRACKING; RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV | NBR 16094/2017 E NBR 16095/2017 - FIGURA 11 (ITEM 1). | 3032920008 | ESPACADOR LOSANGULAR AUTO-TRAVANTE | Acessórios Poliméricos de redes | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | HI_2023_01_25 | Direto | N/A |  | QA
|  | 56081 | 3426161 | 21095187 | ESPACADOR P/REDE SECUND AUTOTRAV 4 COND | ESPACADOR PARA REDE SECUNDARIA; AUTOTRAVANTE; MATERIAL POLIMERICO; RESISTENTE A INTERPERIES; ENVELHECIMENTO E AO TRILHAMENTO ELETRICO; COM ACOMODACOES PARA 4 CONDUTORES; DISTANCIA ENTRE CONDUTORES 200 MM. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | 3032910007 | ESPACADOR REDE SEC 4 COND 6AWG-336,4CA MCM | Acessórios Poliméricos de redes | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | HI_2023_01_25 | Direto | N/A |  | QA
|  | 57373 | 3426008 | 21095192 | ESPACADOR POLIMERICO PRIMARIO 750MM | SEPARADOR CABO; MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO 750 MM; CLASSE DE TENSAO 35 KV; APLICACAO P/SEPARACAO CABO NUS; SECAO NOMINAL 6 AWG A 336,4 MCM; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | 3032930003 | ESPACADOR REDE PRIMARIA 750MM | Acessórios Poliméricos de redes | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | HI_2023_01_25 | Direto | N/A |  | QA
|  | 57374 | 3426007 | 21095191 | ESPACADOR POLIMERICO PRIMARIO 1200MM | SEPARADOR CABO; MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO 1200 MM; CLASSE DE TENSAO 35 KV; APLICACAO P/SEPARACAO CABO NUS; SECAO NOMINAL 6 AWG A 336,4 MCM; ANTI-TRACKING RESISTENTE AS INTEMPERIES E RAIOS UV. NORMA: DIS-ETE-142. | DIS-ETE-142. | 3032930004 | ESPACADOR REDE PRIMARIA 1200MM | Acessórios Poliméricos de redes | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2023-01-25 | 2028-01-25 | HI_2023_01_25 | Direto | N/A |  | QA
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | 50817 CONEC AL COMPR 2AWG-10MM2 | 3030830014 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | CUNHA RAMAL REFOR TP-II | 3030530002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | CONEC PERF PEQ 10-95 X 1,5-10MM2 | 3030910005 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | CONEC PERF PEQ 10-70 X 1,5-10MM2 | 3030910001 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² | 3031020019 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² | 3031020020 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58043 | 2412029 | 32025029 | CONEC PERF ESTR PARAR 35-120 / 6-50 MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-181 - ITEM 01 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² | 3031020020 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52065 | 2418092 | 32020061 | CONECTOR DERIV DUPL 120,00/ 2X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 01 | CONEC CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50 NEO | 3031020022 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-17 S-AZ | 3030320011 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | CUNHA AT VERT CU 5/8” - 35MM2 | 3032410001 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50830 | 2418072 | 32010053 | CONECTOR COMP ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 70,0-120,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-95,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 02 | 50830 CONEC AL COMPR H-2.A | 3030830030 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | 100070 CONEC AL COMPR H-10 | 3030830021 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50804 | 2418063 | 32010042 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2)/4-2AWG; CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) C | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 09 | 50804 CONEC AL COMPR H-9 | 3030830020 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50818 | 2418076 | 32010041 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 08 | 50818 CONEC AL COMPR H-8 | 3030830019 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | 50809 CONEC AL COMPR H-14 | 3030830025 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM | 3030330004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-1 S-AZ | 3030320001 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | CUNHA AL S-AZ 1/0 – 4/0 X ESTR 2 AWG | 3030430009 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | 50803 CONEC AL COMPR H-6 | 3030830017 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | 50814 CONEC AL COMPR H-16 | 3030830026 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALT | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | 50801 CONEC AL COMPR H-4 | 3030830015 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CA | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | 50800 CONEC AL COMPR H-12 | 3030830023 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52425 | 6123018 | 0 | PASTA ANTIOXIDANTE ALUM/ALUM 0,40KG | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | NA | NA | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2024-02-07 | 2026-03-13 | HI_2024_02_07 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | CUNHA AL S-AZ 1/0 – 4/0 X ESTR 2 AWG | 3030430009 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ | 3030320007 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-15 S-AZ | 3030320009 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07 | DTN 104 - ITEM 07 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-H REF | 3030540007 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100950 | 2415001 | 33050065 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; | DTN 114 | GRAMPO GLV 50 AL NEOENERGIA | 3031420008 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | 3032210006 | 50438 GRAMPO ATERR PC-25 BZ | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 4/0 AWG | 3034210001 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | 50697 GRAMPO PARAL BX 10.1 SN | 3031510005 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50833 | 2418087 | 32010056 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 05 | 50833 CONEC AL COMPR H-19 | 3030830028 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | CONEC PERF GRA 35-120 X 10-95 MM2 | 3030930016 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-48 S-AM | 3030330007 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | CONEC PERF MED PEX M1 16-120 X 4-35MM2 | 3030920028 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDU | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | GRAMPO GLV 40 BZ ELEKTRO | 3031430015 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | CONEC PERF GRA 35-150MM2 | 3030930004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 336,4 MCM | 3034210002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | CONEC PERF MED 16-150 X 4-35MM2 | 3030920017 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | CONEC PERF MED 16-150 X 4-35MM2 | 3030920017 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 336,4 MCM | 3034210004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM | 3030310002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50802 | 2418075 | 32010038 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG ( | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 05 | 50802 CONEC AL COMPR H-5 | 3030830016 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | 50685 GRAMPO PARAL AL FC-26 | 3031520005 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-A REFOR | 3030540001 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | CUNHA RAMAL REFOR TP-III | 3030530003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | CONEC PERF PEQ 35-120 X 1,5-10MM2 | 3030910010 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | 50832 CONEC AL COMPR 95-120 | 3030830032 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 4/0 AWG | 3034210003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ | 3030320006 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-15 S-AZ | 3030320009 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-9 S-AM | 3030330003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-G REFOR | 3030540006 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS- | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | 50808 CONEC AL COMPR H-2 | 3030830039 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | CUNHA RAMAL REFOR TP-I | 3030530001 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM | 3030330004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ | 3030320002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | CONEC PERF GRA S-INJ 16-120 X 16-120MM2 | 3030930003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-C REFOR | 3030540003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | CUNHA AL S-AM 336,4 X ESTR 1-0 AWG | 3030420001 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-18 S-AZ | 3030320012 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VI | 3030530006 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ | 3030320003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | CUNHA RAMAL REFOR TP-IV | 3030530004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ | 3030320006 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM | 3030330002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM | 3030310002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-14 S-VM | 3030310003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | CUNHA RAMAL REFOR TP-V | 3030530005 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | 50820 CONEC AL COMPR H-13 | 3030830024 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | 100049 CONEC AL COMPR H-7 | 3030830018 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | CUNHA AL 4-2 X ESTR 2 AWG S-VM | 3030410003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | GRAMPO PARAL BX SN NEOENERGIA | 3031510009 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52012 | 2418081 | 32095085 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 05 | 52012 - LUVA ESTR COMPR EC-60 | 3031910012 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-17 | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | 50807 CONEC AL COMPR H-1 | 3030830013 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ | 3030320002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ | 3030320004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | 50829 CONEC AL COMPR H-1.A | 3030830029 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VII | 3030530007 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AW | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | 50805 CONEC AL COMPR H-11 | 3030830022 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | CUNHA AL 795 X 477 MCM S-AM | 3030120026 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | 52011 LUVA ESTR EC-50 | 3031910011 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | 52010 LUVA ESTR COMPR EC-45 | 3031910004 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52009 | 2418078 | 32095082 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 02 | 52009 LUVA ESTR 2/0 – 2/0 | 3031910009 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | 52008 LUVA ESTR 330.L.U.0764 | 3031910008 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 56281 | 2418116 | 32010050 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 19 | 50833 CONEC AL COMPR H-19 | 3030830028 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COB | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | 50810 CONEC AL COMPR H-18 | 3030830027 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-B REFOR | 3030540002 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ | 3030320007 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ | 3030320003 | Conexões, emendas e terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1002656 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400066 | 0 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)- 397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 | CUNHA AL S-AM OTIMIZADO CN-9 NEO 2400066 | 3030330026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400067 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-1 S-AZ NEO 2400067 | 3030320068 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400078 | 0 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM (CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ NEO 2400078 | 3030320079 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400083 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 | CUNHA AL S-AM OTIMIZADO CN-9 NEO 2400083 | 3030330022 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400087 | 0 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)- 397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 | CUNHA AL 795 X 336,4 S-AM | 3030120027 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400315 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)- 1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ NEO 2400315 | 3030320082 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400054 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 | CUNHA AL S-AM OTIMIZADO CN-9 NEO 2400054 | 3030330027 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400318 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM NEO 2400318 | 3030330028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400031 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-2 S-AZ NEO 2400031 | 3030320069 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400319 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 | CUNHA AL S-AM OTIMIZADO CN-9 NEO 2400319 | 3030330025 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401000 | 0 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 | CUNHA RAMAL REFOR TP-I NEO | 3030530059 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401001 | 0 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM- 11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 | CUNHA RAMAL REFOR TP-II NEO | 3030530060 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401002 | 0 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM- 9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 | CUNHA RAMAL REFOR TP-III NEO | 3030530061 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401003 | 0 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM- 7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 | CUNHA RAMAL REFOR TP-IV NEO | 3030530063 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401004 | 0 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 | CUNHA RAMAL REFOR TP-V NEO | 3030530064 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101653 | 2412067 | 0 | CONECTOR PERF QDPL CORTE RELIGA SOLO | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO. CONEXAO CABO A CABO. TIPO PERFURANTE. FUNCAO CORTE E RELIGA DO SOLO. LAMINA DENTADA EM COBRE ELETROLI TICO ESTANHADO. JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO. REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA. ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO. CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA. PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO. CONDUTOR PRINCIPAL 25-240MM2. CONDUTOR DERIVACAO 4X (1.5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 # TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-180 | CONEC PERF INJ 4 SAIDAS CONEX 4S NEO | 3031040015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2029-02-25 | HI_2026_02_483 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401005 | 0 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM- 18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VI NEO | 3030530065 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401006 | 0 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM- 16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 | CUNHA RAMAL REFOR TP-VII NEO | 3030530062 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400317 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 | CUNHA AL OTIM CN-48 S-AM NEO | 3030330021 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400029 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ NEO 2400029 | 3030320085 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400024 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-18 S-AZ NEO 2400024 | 3030320065 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400021 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-13 S-VM NEO 2400021 | 3030310018 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400020 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-14 S-VM NEO 2400020 | 3030310015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400018 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ NEO 2400018 | 3030320081 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ NEO 2400016 | 3030320083 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400015 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ NEO 2400015 | 3030320080 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400014 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-10 S-AZ NEO 2400014 | 3030320070 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400033 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-8 S-AM NEO 2400033 | 3030330020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400007 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 | CUNHA AL S-AM OTIMIZADO CN-9 NEO 2400007 | 3030330023 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400039 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ NEO 2400039 | 3030320078 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400030 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-3 S-AZ NEO 2400030 | 3030320067 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58507 | 0 | 0 | GRAMPO INST RAMAL NO MEIO DO VAO | CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE AO INTEMPERISMO ULTRAVIOLETA; RESISTENCIA A TRACAO SUPERIOR A 50 KGF; RESISTENTE A TRILHAMENTO ELETRICO; CLASSE DE ISOLACAO 1 KV; PADRAO CONFORME ET 18/2013. | ET 18/2013 | GRAMPO ANCORAGEM RAMAL MEIO DO VÃO | 3033510008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58981 | 2412032 | 0 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 04. | DIS-ETE-180 | CONEC CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM2 TORQ NEO 58981 | 3031020034 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101674 | 2412068 | 0 | CONECTOR CORTE RELIGA SOLO REDE NUA | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO. CONEXAO CABO A CABO. APLICACAO LADO PRINCIPAL EM REDES NUAS. TIPO PERFURANTE NAS DERIVACOES. FUNCAO CORTE E RELIGA DO SOLO. LAMINA DENTADA EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO. JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO. REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA. ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO. CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA. PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO. CONDUTOR PRINCIPAL (NU) 2-336.4 AWG. CONDUTOR DERIVACAO 4X (1.5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 # TABELA 2 ITEM 06 | DIS-ETE-180 | CONEC PERF INJ 4 SAIDAS CONEX 4SN CABO NU NEO | 3031040016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2029-02-25 | HI_2026_02_485 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101654 | 2415008 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA AL 400A MOLA | GRAMPO DE LINHA VIVA. CORPO E SELA EM LIGA DE ALUMINIO. CORPO E SELA COBREADOS E ESTANHADOS PERMITEM CONEXOES BIMETALICAS. SISTEMA D E COMPRESSAO POR MOLAS FABRICADAS EM INOX, PINOS EM ACO LIGA. CAPACIDADE MAXIMA DE CORRENTE 400 A. PARAFUSO OBLONGO E PARAFUSO SEXTA VADO M10 EM LIGA DE COBRE. FAIXA APLICACAO CONDUTOR PRINCIPAL: 3-4/0 AWG. FAIXA APLICACAO CONDUTOR DERIVACAO: 25-95MM2 OU 4-3/0 AW G. | Descrição Completa | GRAMPO GLV - 40XFR NEO | 3031420014 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2029-02-25 | HI_2026_02_484 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400028 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ NEO 2400028 | 3030320084 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400032 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-4 S-AZ NEO 2400032 | 3030320066 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401007 | 0 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM- 14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-C REFOR NEO | 3030540038 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50804 | 2418063 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2)/4-2AWG; CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 09. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-9 | 3030830020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50818 | 2418076 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-8 | 3030830019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50802 | 2418075 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG (50MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-5 | 3030830016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50817 | 2418074 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR 2AWG-10MM2 | 3030830014 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50808 | 2418073 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-2 | 3030830039 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50830 | 2418072 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 70,0-120,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-95,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-2A | 3030830030 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50809 | 2418071 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-14-R1 | 3030830025 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50820 | 2418070 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA/CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 13. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-13 | 3030830024 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50800 | 2418069 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2/0AWG (F16-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 12. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-12 | 3030830023 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100916 | 2418068 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-23 | 3030830100 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50805 | 2418067 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-11 | 3030830022 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100070 | 2418066 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 2AWG (70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-10 | 3030830021 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58024 | 2412039 | 0 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 05. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF PEQ PEX P3 16-150 x 1,5-6MM2 NEO | 3030910083 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100049 | 2418064 | 0 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-7 | 3030830018 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52010 | 2418079 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | LUVA ESTR 4-0X4-0 | 3031910010 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50801 | 2418062 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA CU F8-2AWG (F16-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-4 | 3030830015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100943 | 2418052 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 120MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 120MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 06. | DTN 110 | TERMINAL BIMETALICO COMPRESSAO 120MM - COBEX 120 | 3032730011 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100947 | 2418051 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 03. | DTN 111 | TERMINAL BIMETALICO COMPRESSAO 70MM - COBEX 70 | 3032730009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100948 | 2418049 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 03. | DTN 111 | TERMINAL BIMETALICO COMPRESSAO 95MM - COBEX 95 | 3032730010 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100946 | 2418044 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 03. | DTN 111 | TERMINAL BIMETALICO COMPRESSAO 50MM - COBEX 50 | 3032730008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100945 | 2418043 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 02. | DTN 111 | TERMINAL BIMETALICO COMPRESSAO 35MM - COBEX 35 | 3032730007 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100950 | 2415001 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; FIXACAO DO CONDUTOR DERIVACAO POR PRESILHA PORCA E ARRUELA. NORMAS: DTN 114. | DTN 114 | GRAMPO GLV 50 AL NEOENERGIA | 3031420008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30468 | 2415000 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 | 30468 GRAMPO GLV 40 BZ | 3031430015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414026 | 0 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 | CUNHA AT VERT CU 5-8 - 25-35MM2 NEO | 3032410023 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58914 | 2412060 | 0 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO 50 MM2. NORMAS: DIS- ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 | CONECTOR PERF MEDIA TENSAO 15-25KV 50-185MM2 INOX C ESTRIBO | 3030950004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400005 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM NEO 2400005 | 3030330029 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50803 | 2418065 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-6 | 3030830017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50733 | 2418105 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 50733 CONEC COMPR BZ TP C-4 | 3030850004 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: ND.01.06.15/1 - ITEM 01. | ND.01.06.15/1 | GRAMPO ATERR PC-25 BZ | 3032210006 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57400 | 2421162 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 | TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO ILHÓS 35MM² - 25MM | 3031210020 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57399 | 2421161 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 25MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 25 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 03. | DIS-ETE-182 | TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO ILHÓS 25MM² - 22MM | 3031210019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57398 | 2421114 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 16MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 16 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 02. | DIS-ETE-182 | TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO ILHÓS 16MM² - 18MM | 3031210025 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57397 | 2421113 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 10MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 10 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 01. | DIS-ETE-182 | TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO ILHÓS 10MM² - 18MM | 3031210024 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420377 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 01. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 4-0 AWG NEO | 3034210016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420373 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 02. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 2 FUROS 336,4 MCM NEO | 3034210014 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420127 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 04. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 4-0 AWG NEO | 3034210017 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420114 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 05. | DTN 103 | TERMINAL ESPADA 4 FUROS 336,4 MCM NEO | 3034210015 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56281 | 2418116 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 | 56281 CONEC AL COMPR H-19 | 3030830028 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50810 | 2418115 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 120-150MM2; SECAO NOMINAL DO TRONCO 477,00 MCM SECAO NOMINAL DA DERIVACAO 336,40 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 18. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-18 | 3030830027 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52008 | 2418077 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | LUVA ESTR 330-L-U-0764 | 3031910008 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50734 | 2418106 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 2/ F8- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25-35MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8-4AWG (10-16MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | 50734 CONEC COMPR BZ TP C-5 | 3030850005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52009 | 2418078 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | LUVA ESTR 2-0-2-0 | 3031910009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50732 | 2418104 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | 50732 CONEC COMPR BZ TP C-3 | 3030850003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50731 | 2418103 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | 50731 CONEC COMPR BZ TP C-2 | 3030850002 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50730 | 2418102 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 8SOL- 8/ 10SOL-8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8SOL- 8AWG/ F10-10MM2; CONDUTOR DERIVACAO 10SOL-8AWG/ F6-6MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | 50730 CONEC COMPR BZ TP C-1 | 3030850001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52065 | 2418092 | 0 | CONECTOR DERIV DUPL 120,00/ 2X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 2X(10-50MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-180 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² TORQ 52065 | 3031020036 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50833 | 2418087 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | 50833 CONEC AL COMPR 185-240x185-240 | 3030830055 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50832 | 2418086 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 50832 CONEC AL COMPR 95-120 | 3030830032 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50831 | 2418085 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR 185-240 | 3030830031 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50829 | 2418084 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | 50829 CONEC AL COMPR H-1 | 3030830029 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50807 | 2418083 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | CONEC AL COMPR H-1 | 3030830013 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52012 | 2418081 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | LUVA ESTR COMPR EC-60 | 3031910012 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52011 | 2418080 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | LUVA ESTR EC-50 | 3031910011 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58908 | 2412035 | 0 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 | CONECTOR PERF MEDIA TENSAO 15-25KV 50-185MM² INOX | 3030950003 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50814 | 2418114 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA FIO COBRE 16-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 16. | DIS-ETE-179 | 50814 CONEC AL COMPR H-16 | 3030830026 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50697 | 2411149 | 0 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO ACO INOX ; PORCA E ARRUELA EM LATAO ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10 ,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DTN 172. | DTN 172 | 50697 GRAMPO PARAL BX 10.1 SN | 3031510005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52066 | 2412055 | 0 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(10-50MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-180 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² TORQ 52066 | 3031020035 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100924 | 2412026 | 0 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 25-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-180 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² TORQ 100924 | 3031020032 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100925 | 2412019 | 0 | CONETOR PERF 70-150MM2/4 X 1,5-35,0MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 70-150MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-180 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² TORQ 100925 | 3031020031 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100929 | 2412010 | 0 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF MED PEX 16-120x4-35 NEO 2412010-100929 | 3030920048 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100928 | 2412005 | 0 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF MED 16-150x4-35 NEO 100928-2412005 | 3030920022 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100150 | 2412004 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF PEQ PEX 10-95X1,5-10 NEO 2412004-100150 | 3030910084 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100151 | 2412003 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF PEQ PEX 10-95X1,5-10 NEO 2412003-100151 | 3030910085 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100152 | 2412002 | 0 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF GRA S-INJ 16-120 NEO | 3030930041 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100153 | 2412001 | 0 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF MED PEX M1 16-120X4-35 NEO | 3030920039 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100154 | 2412000 | 0 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 | CONEC PERF GRA 35-150 NEO 2412000-100154 | 3030930043 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400002 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG (CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ NEO 2400002 | 3030320064 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50685 | 2411151 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4,50 A 10,50 MM; NORMAS: ND.01.06.17/1 - ITEM 01. | ND.01.06.17/1 | 50685 GRAMPO PARAL AL FC-26 | 3031520005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400003 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-15 S-AZ NEO 2400003 | 3030320063 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411136 | 0 | CONETOR PARAL BZ TR 70MM2 DV 16MM2 02 | CONECTOR, DERIVACAO; TIPO: PARALELO; MATERIAL: BRONZE; CONEXAO A CABO;CARACTERISTICAS DO CONDUTOR TRONCO: 01 CABO DE COBRE COM 70 MM2; CARACTERISTICAS DO CONDUTOR DERIVACAO: 01 CABO DE COM SECAO 16 MM2;CARACTERISTICAS DO PARAFUSO DE FIXACAO: PO CABECA SEXTAVADA, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO EM BRONZE SIL ; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CANALETAS ESTRIADAS E RESSALTO TRAVAMENTO DE PARAFUSOS NA CANALETA SUPERIOR. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | GRAMPO PARAL BX 25.1 NEO | 3031510009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403003 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 | CUNHA AL S-AM 336,4 X ESTR 1-0 AWG NEO 2403003 | 3030420005 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403002 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 | CUNHA AL S-AZ 1-0 - 4-0 X ESTR 2 AWG NEO 2403002 | 3030430031 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403001 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 | CUNHA AL S-AZ 1-0 - 4-0 X ESTR 2 AWG NEO 2403001 | 3030430027 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403000 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 | CUNHA AL 4-2 X ESTR 2AWG S-VM NEO 2403000 | 3030410018 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402014 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AMARELO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AMARELO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | CARTUCHO MET CUNHA S-AM | 3033130001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402013 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AZUL | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AZUL. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | CARTUCHO MET CUNHA S-AZ | 3033120001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402012 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO VERMELHO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE VERMELHO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | CARTUCHO MET CUNHA S-VM | 3033110001 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401011 | 0 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM- 10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-A REFOR NEO | 3030540042 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401010 | 0 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM- 9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-G REFOR NEO | 3030540041 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401009 | 0 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM- 10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07. | DTN 104 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-H REFOR NEO | 3030540040 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50698 | 2411153 | 0 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. | Descrição Completa | GRAMPO PARAL BX 25.1 NEO | 3031510009 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400004 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-45 S-AM NEO 2400004 | 3030330019 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400006 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 | CUNHA AL S-AM OTIMIZADO CN-9 NEO 2400006 | 3030330024 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58041 | 2412034 | 0 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 06. | DIS-ETE-185 | 58041- CONEC PERF GRA 35-120 X 10-95 MM2 | 3030930016 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58982 | 2412031 | 0 | CONECTOR PERF QDPL BIM 35-95/6-25 MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO 2X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-180 | CONEC CONEP 4D NEW 25-150X1,5-35MM² TORQ NEO 58982 | 3031020033 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400008 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM (CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-42 S-AM NEO 2400008 | 3030330018 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400009 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ NEO 2400009 | 3030320077 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400013 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-6 S-AZ NEO 2400013 | 3030320076 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400001 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 | CUNHA AL OTIMIZADO CN-17 S-AZ NEO 2400001 | 3030320062 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401008 | 0 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM- 13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 | CUNHA RAMAL ASSIM TP-B REFOR NEO | 3030540039 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58043 | 2412029 | 0 | CONEC PERF ESTR PARAR 35-120 / 6-50 MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-50MM2). NORMAS: DIS-ETE-181 - ITEM 01. | DIS-ETE-181 | CONEC PERF CONEP 4D NEW 25-150X1,5-50MM² TORQ 58043 | 3031020037 | Conexões, Emendas e Terminais | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2026-02-25 | 2028-09-26 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51770 | 3470008 | 3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 12,8 +/- 0,46 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: NBR 13571. | NBR 13571 | 3032010008 | 3032010008 revisão 00 | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56146 | 0 | 3470009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM, CO | ABNT NBR 13571 | 3032030015 | 3032030015 revisão 00 | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3470080 | 0 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROLITICA OU FUSAO, ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE COBRE 0,254MM | DIS-ETE-016 | 3032130017 | 3032130017 revisão 00 | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3470100 | 0 | HASTE TERRA PROLONG 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMM ENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPO SICAO ELETROLITICA OU FUSAO ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE CO- BRE 0,2 | DIS-ETE-016 | 3032030014 | 3032030014 revisão 00 | Ferragens | INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA. | 64.810.955/0001-97 | 2024-10-01 | 2028-09-27 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | RE-3252.r00_DT_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.2, Tabela A.2 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | RE-3262.r00_DT_600_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 | RE-3241.r00_Cruzeta_Ret_400_DaN_2400_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.9, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | RE-3242.r00_Cruzeta_T_400_1900_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.2, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | RE-3239.r00_Cruzeta_L_300_1700mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.12, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | RE-3243.r00_Cruzeta_T_400_2400_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.3, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | RE-3209.r00_DT_600_14_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 121. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 121 | RE-3241.r00_Cruzeta_Ret_400_DaN_2400_mm | NBR 8453-2, Tabela A.1, figura C.9, | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 3302058 | 21050016 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | RE-3261.r00_SC_1000_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | RE-3262.r00_DT_600_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | RE-3262.r00_DT_600_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 6, figura C.3, Tabela C.3 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | RE-3223.r00_SC_1500_16_METROS | NBR 8451 - 6, figura C.1, Tabela C.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | RE-3220.r00_SC_1000_14_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | RE-3253.r00_SC_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | RE-3253.r00_SC_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 | RE-3253.r00_SC_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | RE-3254.r00_SC_600_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | RE-3252.r00_DT_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.2, Tabela A.2 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | RE-3261.r00_SC_1000_DaN_12000_mm | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | RE-3252.r00_DT_400_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.2, Tabela A.2 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | RE-3254.r00_SC_600_12_METROS | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | RL-12220 SC_ 1500_12_metros | NBR 8451 - 2, Anexo B figura B.1, Tabela A.1 | Concreto | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO OESTE LTDA | 2025-08-29 | 2030-07-23 | HI_2025_08_29 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LIST | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LIST | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37770 | 0 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DES | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LIST | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DES | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONF | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37741 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230772 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LIST | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PR | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230767 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230771 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230769 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230773 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230774 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG , TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230766 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37739 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230770 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37750 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37737 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONF | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37738 | 0 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LIST | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PR | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37731 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37734 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230782 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CD SL+0,0 P4 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SL+0,0 P4,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIP O/KG, TORRE TIPO SL+0,0 P4 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230765 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD ST | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: ST,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230758 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37732 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37733 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37729 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37766 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37746 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TB | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TB,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TB EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37745 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37744 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1TCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1TCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1TCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37751 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37762 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PR | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37763 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37764 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37765 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PRO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37735 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO ST EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230778 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1DA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1DA,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1DA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37754 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230761 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA2,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37752 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37747 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A1GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A1GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A1GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJET | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37767 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37749 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230764 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD SP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SP,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230768 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230762 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPAT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPAT,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPAT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230760 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230763 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AE | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AE,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37761 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DES | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37740 | 0 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONF | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230745 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AS | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37736 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD A2 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: A2,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO A2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230776 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AC | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AC,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AC EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PR | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37768 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS D | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230748 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SS | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SS,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SS EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230775 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/K G, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PR | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230749 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD AD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230750 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CD TD | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: TD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PR | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230759 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICA CAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37742 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD GT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: GT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO GT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230785 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SSE2+0,0 P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SSE2+0,0 P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SSE2+0,0 P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LI | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230753 | 0 | TORRE AUT SUSP 138kV CS TRUSSP TPT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE TPT-25 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACA O: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO LEVE, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230746 | 0 | TORRE AUTO ANC 138KV CS AT | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: AT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO AT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM TERMINAL, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230786 | 0 | TORRE AUT ANC/SUSP 138KV CD TRUSSPL | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: TRUSSPOLE ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLIC ACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO TRUSSPOLE EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230752 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO COE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37727 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSP | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSP,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSP EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230784 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SRE2+4,5P2 | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SRE2+4,5P2 ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO SRE2+4,5P2 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LIST | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37726 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138kV CD MPSL | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: MPSL,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPSL EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230747 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CS SR | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSÃO. TIPO: SR,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SR EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO SIMPLES. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230787 | 0 | TORRE AUTO ANC/SUSP 138KV CD EXTRA | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EXTRA ,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO : EM TIPO/KG, TORRE TIPO EXTRA EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230783 | 0 | TORRE AUT SUS 138kV CD SR+0 LT | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO:SR+0 LT,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/ KG, TORRE TIPO SR+0 LT EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE P | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37748 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1ABCH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1ABCH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1ABCH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJ | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37743 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DH | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DH,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DH EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO EL | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230777 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD 1AF | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: 1AF,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO 1AF EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230779 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD DY | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: DY,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO DY EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO ELE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230780 | 0 | TORRE ET ANC/SU 69 A 460KV CD EMER | TORRE ESTAIADA, ANCORAGEM/SUSPENSAO. TIPO: EMER,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM T IPO/KG, TORRE TIPO EMER EM LINHA DE TRANSMISSAO 69KV A 460KV, ANCORAGEM/SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230781 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD J50 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: J50,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO J50 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO E | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3230751 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SRD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SRD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SRD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO REFORCADA, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37728 | 0 | 0 | TORRE AUTO ANC 138kV CD MPA1 | TORRE AUTOPORTANTE, ANCORAGEM. TIPO: MPA1,TRELICADO DE CORPO UNICO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO MPA1 EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, ANCORAGEM, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E L | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 37769 | 0 | 0 | TORRE AUTO SUSP 138KV CD SD | TORRE AUTOPORTANTE, SUSPENSAO. TIPO: SD,TRELICADO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. APLICACAO: EM TIPO/KG, TORRE TIPO SD EM LINHA DE TRANSMISSAO 138KV, SUSPENSAO, CIRCUITO DUPLO. FABRICACAO CONFORME DESENHOS E LISTAS DE PROJETO CO | DIS-ETE-168 |  |  | Estruturas e Torres | INCOMISA IND.CONSTR.MONT.INGELEC S.A | 08.237.411/0011-89 | 2022-05-24 | 2027-05-24 | HI_2024_11_18 | Ambos |  | Homologação via ITEO em 24/5/22 - José Venancio | AIF
|  | 0 | 3300016 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 15 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 10 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 11 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 20 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 19 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 | NBR 8453 | Projeto 04 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 0 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | NBR 8451 | Projeto 19 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 | NBR 8453 | Projeto 05 | Concreto | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | 06.182.834/0001-41 | 2024-01-31 | 2029-01-31 | HI_2024_01_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0002-98 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0006-11 | 2024-06-26 | 2028-08-29 | HI_2023_10_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | 05.433.048/0008-83 | 2024-06-26 | 2028-08-11 | HI_2023_08_31 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 3302089 | 3302089 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELE | DIS-ETE-011 | PC - 048 | PC - 048 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30496 | 3302097 | 3302097 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:550MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEV | DIS-ETE-011 | PC - 077 | PC - 077 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30525 | 3302090 | 3302090 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | PC - 031 | PC - 031 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 3302082 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR. MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEV | DIS-ETE-011 | PC - 069 | PC - 069 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30508 | 3302092 | 3302092 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 600DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 | PC - 045 | PC - 045 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 3303308 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | PC - 124 | PC - 124 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30495 | 3302087 | 3302087 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | PC - 145 | PC - 145 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30507 | 3302093 | 3302093 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | PC - 029 | PC - 029 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 3302083 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | PC - 084 | PC - 084 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30492 | 3302094 | 3302094 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMIN AL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | PC - 026 | PC - 026 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 3303306 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | PC - 097 | PC - 097 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30527 | 3302058 | 3302058 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | PC - 071 | PC - 071 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30497 | 3303969 | 3303969 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIX | DIS-ETE-011 | PC - 146 | PC - 146 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 3303311 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 | PC - 10 - 16 - 2000 | PC - 10 - 16 - 2000 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302086 | 3302086 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | PC - 076 | PC - 076 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302059 | 3302059 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/2000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:330MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | PC - 097 | PC - 097 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30528 | 3302085 | 3302085 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | PC - 085 | PC - 085 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302088 | 3302088 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/2000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:330MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | PC - 124 | PC - 124 | Concreto | INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 27.394.758/0006-12 | 2026-02-04 | 2031-01-16 | HI_2026_02_04 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 210447 | 36677 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210446 | 36679 | 14025003 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210444 | 36675 | 14025002 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210454 | 36674 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE DE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T AL VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 34994 | 0 | TD 3F DY 75KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 75KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210448 | 36682 | 14025004 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210460 | 36669 | 14025006 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210445 | 36673 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210449 | 34995 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 34993 | 0 | TD 3F DY 45KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 45KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 0 | 34991 | 0 | TD 3F DY 15KVA VG 13,8K/220V NBI110 A | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO ; NUMERO DE FASES TRIFASICO ; TIPO LIGACAO DELTA/ESTRELA ; INSTALACAO EXTERNA ; ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL ; CLASSE DE TENSAO 15 KV ; NBI 110 KV ; FREQUENCIA 60 HZ ; TANQUE PINTADO ; TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TD 3F DY 15KVA VG 13,8K-220V NBI110 A | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210459 | 36663 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210458 | 36665 | 14025005 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210471 | 36691 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210470 | 36667 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220-127V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210461 | 36693 | 14025007 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210457 | 34992 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/1 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220-127V 57 VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 210456 | 36671 | 14025001 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600 | DIS-ETE-027 Rev 04 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380-220V 5T VG | Transformador Distribuição | INCOTRAZA - Indústria e Comércio de Transformadores Zago Ltda. | 50.747.286/0001-41 | 2022-05-25 | 2027-05-24 | HI_2022_03_22 | Indireto |  |  | AIF
|  | 14234 | 3419258 | 530401332 | SUPORTE INT ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INTERMEDIARIO PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14235 | 3419259 | 530401336 | SUPORTE SUP ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE SUPERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14233 | 3419260 | 53040525 | KIT SUPORTE ICAMENTO POSTE FIBRA MOD | SUPORTE DE ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA MODULAR EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; COMPOSTO DE 1 UNIDADE DE SUPORTE INFERIOR, 1 UNIDADE DE SUPORTE INTERMEDIARIO,1 UNIDADE DE SUPORTE SUPERIOR,3 UNIDADES DE FITAS DE POLIESTER COM | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13651 | 4105003 | 53040467 | ENROLADEIRA-DESENROLADEIRA DE CONDUTOR | ENROLADEIRA E DESEROLADEIRA DE CONDUTORES: COMPOSTA POR UM SUPORTE GIRATÓRIO DE BOBINA DE CONDUTOR COM FREIO HIDRAULICO MAIS DISPOSITIVO PARA ATERRAMENTO E UM SUPORTE GIRATORIO PARA ENCAIXE SUPERIOR NA BOBINA ATRAVES DO GUINDAUTO; CAPACIDADE DE CARGA DE 3 | DIS-CEF-001 | ENR 001 | N/A | Ferramentas | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15099 | 4640135 | 53040404 | CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA | CAIXA CONFECCIONADA EM FERRO OU LATAO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DA MOTOSSERRA; DIMENSOES: 400 MM DE LARGURA,870 MM DE COMPRIMENTO, 350MM DE ALTURA; COM COMPARTIMENTO INTERNO DE 270 MM X 430 MM NO CANTO SUPERIOR DIREITO; COM LINGUETA PARA CADEADO NA | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14232 | 3419257 | 530401331 | SUPORTE INF ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INFERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | São João | N/A | Ferramentas | IND DE IMPLEMENTOS ROD SAO JOAO LTD | 56.400.153/0001-80 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 536792 | 0 | ELO FUSIVEL 69,0 KV 80 EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (69,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO COMPRIMENTO: 1270MM. CORRENTE NOMINAL: 80A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: DUPLA. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL. TIPO: HYO.NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF80FYCCI | EF80FYCCI-1270 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59935 | 536787 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 15K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 15 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF15KCCIF | EF15KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536095 | 0 | ELO FUSIVEL 69,0KV 50EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (69,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO COMPRIMENTO: 1270MM. CORRENTE NOMINAL: 50A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: DUPLA. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL. TIPO: HYO. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF50FYCCI | EF50FYCCI-1270 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 58983 | 0 | 0 | ELO FUSIV EF 5A 1200MM | ELO FUSIVEL; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; MATERIAL: CORDOALHA DE COBRE; TUBO PROTETOR: FIBRA VULCANIZADA; ATUACAO RAPIDA – TIPO EF; CORRENTE NOMINAL: 5 A; DESENHO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NORMA NBR 7282 (ONDE APLICAVEL) E DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF5FXCCI | EF5FXCCI-1200 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536099 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0KV 5EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (15,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO. COMPRIMENTO: 1200MM. CORRENTE NOMINAL: 5 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF5FXCCI | EF5FXCCI-1200 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536098 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0KV 1EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (15,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO. COMPRIMENTO: 1200MM. CORRENTE NOMINAL: 1 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF1FXCCI | EF1FXCCI-1200 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536795 | 0 | ELO FUSIVEL 69,0 KV 150 EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (69,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO. COMPRIMENTO: 1270MM. CORRENTE NOMINAL: 150A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: DUPLA. APLICACAO : CHAVE FUSIVEL. TIPO: HYO.NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF150FYCCI | EF150FYCCI-1270 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59917 | 536778 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 0,5H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 0,5A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF0,5HNCIF | EF0,5HNCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536793 | 0 | ELO FUSIVEL 69,0 KV 100 EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (69,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO. COMPRIMENTO: 1270MM. CORRENTE NOMINAL: 100A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: DUPLA. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL. TIPO: HYO.NORMA: DIS-ETE-046 | DIS-ETE-046 | EF100FYCCI | EF100FYCCI-1270 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59937 | 536789 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 40K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 40 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF40KCCIF | EF40KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536791 | 0 | ELO FUSIVEL 69,0 KV 65 EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (69,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO COMPRIMENTO: 1270MM. CORRENTE NOMINAL: 65A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: DUPLA. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL. TIPO: HYO.NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF65FYCCI | EF65FYCCI-1270 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536093 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 100K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2KV).FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 100A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF100KCCIF | EF100KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536794 | 0 | ELO FUSIVEL 69,0 KV 125 EF COBRE | ELO FUSIVEL. CLASSE: SUBESTACAO (69,0kV). TIPO: EF. FORMATO: BOTAO. COMPRIMENTO: 1270MM. CORRENTE NOMINAL: 125A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: DUPLA. APLICACAO : CHAVE FUSIVEL. TIPO: HYO.NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF125FYCCI | EF125FYCCI-1270 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59918 | 536779 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 1H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 1,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF1HNCIF | EF1HNCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536094 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 140K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2KV).FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 140A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF140KCF | EF140KCF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59936 | 536788 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 25K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO.ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 25 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF25KCCIF | EF25KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59934 | 536786 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 10K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 10 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF10KCCIF | EF10KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59933 | 536785 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 8K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 8 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF8KCCIF | EF8KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59932 | 536784 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 6K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 6 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF6KCCIF | EF6KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59919 | 536780 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 2H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 2,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF2HNCIF | EF2HNCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59938 | 536790 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 65K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 65 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF65KCCIF | EF65KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536096 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 1H COBRE BOT REM | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO REMOVIVEL. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 1,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF1HNCIR | EF1HNCIR-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59939 | 536782 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 80K COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: RÁPIDO. TIPO: K. CORRENTE NOMINAL: 80 A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF80KCCIF | EF80KCCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59920 | 536781 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 3H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 3,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF3HNCIF | EF3HNCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 59931 | 536783 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2 KV 5H COBRE | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 5,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF5HNCIF | EF5HNCIF-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 536097 | 0 | ELO FUSIVEL 15,0/36,2KV 3H COBRE BOT REM | ELO FUSIVEL. TIPO: DISTRIBUICAO (15,0/36,2 KV). FORMATO: BOTAO REMOVIVEL. ATUACAO: ALTO SURTO-TIPO H. CORRENTE NOMINAL: 3,0A. MATERIAL DO ELEMENTO FUSIVEL: COBRE. TIPO CORDOALHA: SIMPLES. COMPRIMENTO TOTAL: 550 MM. NORMA: DIS-ETE-046. | DIS-ETE-046 | EF3HNCIR | EF3HNCIR-550 | Elos fusíveis | Indel Bauru Indústria Eletrometalurgica Ltda | 57.362.956/0001-50 | 2025-11-19 | 2030-11-18 | HI_2025_11_19 | DIRETO | N/A | N/A | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNAD | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 2/0AWG QUAIL AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35738 | 2225098 | 0 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA | INS 56.43.03 | CB.EPRONAX 105 CU/PE 500/16MM2 12/20KV B |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30032 | 2223456 | 31015088 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV.CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAOCOMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95,00MM2. ISOLACAO: XLPE90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, CO | DIS-ETE-101 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 95MM2 1KV REDONDO PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 37465 | 2226232 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225124 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOS | INS 56.43.03 | CB.ATOX 185/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225118 | 0 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, B ITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225119 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETI LENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CON | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225122 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | ""CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE , | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | CB EPRONAX 105 95MM2 20/35KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 636MCM ORCHID AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METAL | INS 56.43.03. |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 37466 | 2226233 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X16MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015178 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225127 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOS | INS 56.43.03 | CB.ATOX 400/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37463 | 2226230 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X6,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 336,4MCM LINNET AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37461 | 2226228 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 2X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37460 | 2226227 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37459 | 2226226 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X2,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 ( | INS 56.36.02 | CB QUADRIX AL/XLPE 3X1X120+70MM2 CC/CALDI |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAM | INS 56.43.03 | CB.EPRONAX 105 CU/PE 300/70MM2 8,7/15KV P |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37420 | 2225105 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.48.01 | CB.ATOX 120/16MM2 20/35KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2025-01-22 | 2027-03-08 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | QA
|  | 100485 | 2221007 | 31050009 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 AZ CL | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: AZUL CLARO. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | FIO ANTICHAMA ECOPOWER 2,50MM2 750V AZ-CL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 100487 | 2221001 | 31050010 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 PT | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR:PRETO. TENSAO DE ISOLACAO:750V.TEMPERATURA:70°C.NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | CB.DUFLEX 2,50MM2 750V PT/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 100486 | 2221009 | 31050011 | FIO COBRE 750 V 2,50 MM2 VD | FIO ISOLADO. MATERIAL: COBRE. TEMPERA: MOLE. SECAO: 2,5 MM2. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1. ISOLACAO: PVC/A BWF. COR: VERDE. TENSAO DE ISOLACAO: 750 V. TEMPERATURA: 70° C. NORMA: NBR 6148. | NBR 6148. | FIO ANTICHAMA ECOPOWER 2,50MM2 750V VD/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CB.ALUMINIO NU CAA 1/0AWG RAVEN AL/X |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225034 | 31015174 | CABO POT CU 69KV 1X 400,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2224029 | 31005095 | CABO POT ALUMINIO 69KV 1X630,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 630 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2224028 | 31005094 | CABO POT ALUMINIO 69KV 1X185,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225033 | 31015175 | CABO POT CU 69KV 1X 185,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 2AWG SPARROW AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015011 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, BITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 95MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225048 | 31015176 | CABO POT COBRE 69KV 1X 120,0MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 69 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO PLENA: XLPE, ESPESSURA 10 A 12 MM, 90° C. COBERTURA: PRETO, HDPE-ST7, | IEC 60840 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FI | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CAI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015016 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015014 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015181 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015180 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 | NBR 8182, INS 56.36.02. | CB QUADRIX AL/XLPE CC/CALI KV |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 36657 | 2222024 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBER | DIS-ETE-097 | CB INDULINK AL/ARM 3X25+25MM2 1KV PT-VN/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35733 | 2222025 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBER | DIS-ETE-097 | CB INDULINK AL/ARM 3X50+35MM2 1KV PT-VN/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CB.INDULINK(AL/XLPE) 185MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE A | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 35MM2 15 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 70MM2 35 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37464 | 2226231 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X10MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225128 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 | CB.ATOX 95/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: P | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 120MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37462 | 2226229 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X4,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CB.INDULINK(AL/XLPE) 120MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 300MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37457 | 2226224 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 8X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35731 | 2222022 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBER | DIS-ETE-097 | CB INDULINK AL/ARM 3X95+50MM2 1KV PT-VN/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AG | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 185MM2 1 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 185MM2 3 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AG | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 240MM2 1 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 2AWG IRIS AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGU | INS 56.67.00 | CB.INDUGREX-TR AL/SCI/XLPE/HDPE 70MM2 15 |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36731 | 2225050 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE H | INS 56.43.03 | CB.ATOX 50/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37456 | 2226223 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 5X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 795,0 MCM ARBUTUS AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 477MCM HAWK AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 185MM2 1KV REDON PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37419 | 2225108 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | CB.ATOX 185/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35747 | 2225089 | 0 | CABO POTENCIA FLEX 300 MM2 20/35 KV | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, TERMOFIXO RESISTENTE A ABRASAO COM PROTECAO UV | INS 56.48.01 | CB.EPROFLEX JUMPER 90 300/16MM2 20/35KV P |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58637 | 2225100 | 0 | CABO AEREO COBRE XLPE 15KV 16,00MM2 | CABO AEREO; COBRE; TEMPERA MOLE; COBERTURA XLPE; TENSAO 15,0 KV; 90 GRAUS CELSIUS; BLOQUEIO NO CONDUTOR; PADRAO ABNT NBR 11873; BITOLA 16 ,00 MM2; FORMACAO DO CABO 06 FIOS - MINIMO; SECAO CIRCULAR COMPACTADA; ANTI-TRACKING; ESPESSURA 2,5 MM. NORMAS: NBR 1 | NBR 11873 | CB.INDUGREX-TR(CU/XLPE) 16MM2 15KV CZ/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 95MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 70MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 25MM2 CL2A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 795MCM TERN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZA | NBR7270 e NBR 10841. | CB.ALUMINIO NU CAA 266,8MCM PARTRIDGE AL/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 150MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 150MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37458 | 2226225 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 12X1,5MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 397,5MCM CANNA AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 400MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 35MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 70MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35736 | 2225068 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | CB.ATOX 300/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 35MM2 CL2A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CA 2/0AWG ASTER AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36659 | 2225095 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE H | INS 56.48.01 | CB.ATOX 50/16MM2 20/35KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 4AWG SWAN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 1/0AWG RAVEN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAL 246,9MCM ALLIANCE AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 50422 | 2201014 | 0 | FIO COBRE NU CL1 10,00MM2 TEMPERA MOLE | FIO COBRE NU. TEMPERA: MOLE. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 10 ,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5111. | INS 54.63.05 | FIO COBRE NU TM 10MM2 CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 34418 | 2201013 | 0 | FIO COBRE NU CL1A 16,00MM2 | FIO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 1A. SECAO NOMINAL: 16,0MM2. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 6524. | INS 54.63.05 | FIO COBRE NU TMD 16MM2 CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | FIO ALUMINIO NU CA 4 AWG AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 240MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015003 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CONF | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZAC | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 336,4MCM ORIOLE AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38514 | 2223988 | 0 | CABO COBRE HEPR 500MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMPACT ADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 500,00MM2. ISOLACAO: HEPR 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PRETA | INS 56.37.02 | CB.INDULINK(XLPE/PVC) 500MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 50MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015007 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE ,CO | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALV | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 134,6MCM LEGHORN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CB.INDULINK(AL/XLPE) 240MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 4/0AWG PENGUIN AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 58601 | 2223410 | 0 | CABO ISOL COBRE XLPE PT 10,00MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 10 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK-FLEX(XLPE/PVC) 10MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 31015179 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 |  |  | Condutores | Induscabos Condutores Elétricos Ltda | 48.063.416/0001-85 | 2017-04-13 | 2026-01-08 | HI_2021_08_04_1001690 | Ambos |  |  | QA
|  | 33522 | 2223454 | 0 | CABO COBRE XLPE 25MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 25 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 25MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37647 | 2223453 | 0 | CABO COBRE XLPE 16MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 16 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 16MM2 1KV REDONDO |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37646 | 2223452 | 0 | CABO COBRE XLPE 6MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 6 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, C | INS 56.37.02 | CB.INDULINK (XLPE/PVC) 6,00MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 95MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 50MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | CB.ATOX-FLEX-90 35MM2 1KV PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVAN | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 795MCM DRAKE AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37455 | 2226222 | 0 | CABO CONT CU EPR 1KV 4X1,0MM2 C5 C/BL | CABO DE CONTROLE. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. MATERIAL DA BLINDAGEM: FITA DE COBRE COM SUPERPOSICAO DE 50 POR CENTO. MATERIAL DE | INS 56.35.01 |  |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35741 | 2225092 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | CB.ATOX 120/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/ |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35742 | 2225093 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.48.01 | CB.ATOX 70/16MM2 20/35KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225126 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, C LASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 | CB.ATOX 35/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GAL | INS 54.63.05 | CB.ALUMINIO NU CAA 636MCM GROSBEAK AL/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225084 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 | CB.ATOX 240/16MM2 8,7/15KV - BLOQUEADO PT |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35737 | 2225097 | 0 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | CB.ATOX 95/16MM2 12/20KV - BLOQUEADO PT/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CB.COBRE NU TMD 120MM2 CL3A CBR/X |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAM | INS 56.43.03 | CB.EPRONAX 105 CU/PE 300/70MM2 8,7/15KV P |  | Condutores | INDUSCABOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 48.063.416/0001-85 | 2024-06-14 | 2027-03-08 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 57233 | 0 | 3419316 | SUPORTE FIX PLACA "GANCHO" ESTRUT META | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 5. GALVA | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | 1,00101e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58330 | 0 | 3419311 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 2. GALVAN | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59093 | 7511281 | 7511281 | PLACA P FIX PELICULA REFLETIVA CONF | PLACA PARA FIXAÇÃO DE PELICULA REFLETIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMEROS CONFIABILIDADE; FORMATO RETANGULAR 75MM X 350MM; PADRÃO ET 066/2015 ELEKTRO. GALVANIZAÇÃO: CONSIDERAR ESPESSURAS DEFINIDAS NA ESPECIFICAÇÃO DIS-ETE-153 | ET-066-2015 | 1,00101e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58248 | 0 | 3424115 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1000 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1000 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 280 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALV | DIS-ETE-154. | 1,001e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58249 | 0 | 3424114 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 1500 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 1500 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 M ETRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 355 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALV | DIS-ETE-154. | 1,001e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57923 | 0 | 3424113 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 200/400 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 200/400 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 METRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 203 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GA | DIS-ETE-154. | 1001000000030 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58351 | 0 | 3419312 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 3. GALV | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | 1,107e+12 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58329 | 0 | 3419310 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 1 ALG11 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 1 PLACA DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 1 1/2 POL A 3 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 1. GALVAN | ND.66.10.03 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59096 | 0 | 3419289 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 | 1001010000023 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGA | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | 1001010000017 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58353 | 0 | 3419314 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 3 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 3 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 6. GALVA | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58352 | 0 | 3419313 | SUPORTE FIX PL GANCHO EST MET 2 ALG31 | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; FIXACAO DE 2 PLACAS DE 1 ALGARISMO; PERFIL DA ESTRUTURA DE 3 1/2 POL A 6 POL; NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO ZINCADOS A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-228, DESENHO 10, ITEM 4. GALV | ND.66.10.13 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57231 | 0 | 3419317 | SUPORTE FIX PLACA T EST METAL 2 ALG | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE; EM FORMATO DE T; ALTURA 200 MM; LARGURA 270 MM; COM UM FURO DE 18MM E 4 FUROS DE 10MM; PARA FIXACAO DE 2 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA; 4 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1 POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58244 | 0 | 3424112 | PROLONGADOR DE POSTE CIRC 11 600 | PROLONGADOR PARA USO EM POSTES CIRCULARES DE 600 DAN UTILIZADOS EM REDE DE DISTRIBUICAO; PARA ELEVAR ESTRUTURAS E CONDUTORES EM 1 ME TRO; DIMENSOES BASICAS DE 1500 x 240 MM; CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020; GALVANIZADO A FOGO. NORMAS:DIS-ETE-154. GALVA | DIS-ETE-154. | 1001000000031 |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58354 | 0 | 3419315 | SUPORTE FIX PL T EST METAL 3 ALG MORTE | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE: EM FORMATO DE T: ALTURA 260 MM: LARGURA 270 MM: COM UM FURO DE 18MM E 6 FUROS DE 10MM: PARA FIXACAO DE 3 PLACAS COM 1 ALGARISMO,EM ESTRUTURA METALICA: 6 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSA | ND.66.10.12 e DIS-ETE-153 |  |  | Ferragens | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO TRUCK SÃO JOÃO | 56.400.153/0001-80 | 2024-10-01 | 2029-07-26 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59196 | 5646019 | 0 | PROT ESC COLUNA H | KIT DE PROTECAO CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM COLUNA H DOS PORTICOS DAS SUBESTACOES. ITENS DO KIT: 2 SUPORTES DE AÇO GALVANIZADO; 2 BARRAS ROSCADAS; 4 PORCAS 8 MM; 1 CONJUNTO DE CAIXA COM TAMPA ; 18 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SEXTAVADOS DE 4,2 X 13MM; 4 PAR | DIS-ET-031 - Subestação |  |  | Protetores | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SAO JOAO LTDA | 56.400.153/0001-80 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 59197 | 5646020 | 0 | PROT ESC DISJUNT EXTERNOS | KIT DE PROTECAO CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM DISJUNTORES. ITENS DO KIT:1 CONJUNTO DE CAIXA COM TAMPA; 26 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SE XTAVADOS DE 4,2 X 13MM; 20 PARAFUSOS AUTOBROCANTES SEXTAVADOS DE 5,5 X 19MM. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A | DIS-ET-031 - Subestação |  |  | Protetores | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SAO JOAO LTDA | 56.400.153/0001-80 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 100471 | 5646021 | 0 | PROT ESC ESTRUT AUX | KIT DE PROTECOES CONTRA ESCALADA DE ANIMAIS EM ESTRUTURAS AUXILIARES DE FIXACAO DE CABOS MUFLAS E EM LOCAIS DIVERSOS. ITENS DO KIT: 1 CHAPA GALVANIZADA E 30 ARREBITES. CARACTERISTICAS DOS ITENS DO KIT CONFORME A ESPECIFICACAO: DIS-ETE-031 SE/LT 01 | DIS-ET-031 - Subestação |  |  | Protetores | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SAO JOAO LTDA | 56.400.153/0001-80 | 2025-05-30 | 2029-05-30 | HI_2025_05_30 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-23 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 1000DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 460X630MM. DIMENSOES DO TOPO: 140X182MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 1000DAN. CARGA D | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Industria de Postes Indaial | 83.547.315/0001-80 | 2024-06-26 | 2028-08-22 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 3300109 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.160.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 3300082 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.160.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302059 | 3302059 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/2000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:330MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30507 | 3302093 | 3302093 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30508 | 3302092 | 3302092 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 600DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 3302082 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR. MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEV | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 3302083 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30492 | 3302094 | 3302094 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMIN AL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30528 | 3302085 | 3302085 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30526 | 3302089 | 3302089 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELE | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 3300012 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIE-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.160.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 3300153 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.160.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30527 | 3302058 | 3302058 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 30525 | 3302090 | 3302090 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMI NAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.161.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 3300152 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.160.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 3300016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.160.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 3300076 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. | DIS-ETE-011 | DIS-ETE-011 | PI.160.006.025_R0B | Concreto | INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA | 83.547.315/0009-38 | 2026-02-02 | 2030-12-12 | HI_2026_02_02 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO NORDESTE LTDA | 04.833.994/0001-88 | 2024-06-26 | 2028-12-13 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210537 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMZ5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBC5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5254 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5254 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTE5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5254 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG. | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBC5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/ | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBX5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5254 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV.FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBC5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBC5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBZ5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTL5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | PTM5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | PTM5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | PTM5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG3220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTL5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTL5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTF3220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBB5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTF5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTL5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTL5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMB5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTE5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTL5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTF5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTF5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1140 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTE5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTE5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTE3220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBC5127 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMZ5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMW5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMW5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210926 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210927 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMW5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210928 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5440 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG3380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DBC5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTE3380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | PTM5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ3220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTI3220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTH5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTJ5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG3380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTF3220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG5380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG3220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTG5220 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTF3380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DMC5230 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTF3380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | DTE3380 | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS | 15.815.491/0001-04 | 2025-04-04 | 2030-04-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV.FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36721 | 210514 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 50KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL CLASSE DE TENSAO 15 KV NBI 110 KV FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 79 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36722 | 210513 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 100KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL CLASSE DE TENSAO 15 KV NBI 110 KV FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 79 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG. | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/ | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210541 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.500 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210927 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210542 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.1000 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO, 1000 KVA, NI 15KV AT E 1,2 KV BT, TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL ISOLANTE. NORMA: DIS-ETE-210 | DIS-ETE-210 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1140 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210294 | 0 | TRAFO 3F 500,0KVA 15,0KV 220/127V SUBM | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 13800/13200/12600/12000/11400 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 220/127 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36671 | 210456 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210926 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210928 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210537 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU | 46.958.948/0001-55 | 2025-06-04 | 2030-06-03 | HI_2024_05_17 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3455001 | 3455001 | POLIA DUPLA | POLIA DUPLA. TIPO: PLACAS MOVEIS. RESISTENCIA MECANICA: 76 KN. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL. DIAMETRO MAXIMO DA CORDA 13MM. NORMA: CONFORME CEF 005. ET 006.02 | CEF 005 -ET 006.02 | RE-01PD-80 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5644018 | 5644018 | FITA DE ANC. OU DE TRANSPOSICAO LV-1,2M | FITA DE TRANSPOSIÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM POLIÉSTER COM 1,20 METROS DE COMPRIMENTO, 25MM DE LARGURA E 2,5 MM DE ESPESSURA. A FITA DE ANCORAGEM POSSUI OLHAL PARA FIXAÇÃO DO MOSQUETÃO COM FITA TUBULAR PARA PROTEÇÃO CONTRA ATRITO. DETALHES NA ESPECIFI- CAÇÃO | CEF 005 -ET 005.01 | FT-AN120P |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15723 | 5611077 | 5611077 | CINTURAO PARAQUEDISTA FR/LV G LEAL | CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA PARA LINHA VIVA COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS. PROTEÇÃO DIÉLETRICA PARA AS CONEXÕES. PARA TRABALHOS EM ALTURA. TAM G. FABRICANTE LEAL ,DETALHES NA COR LARANJA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC | CEF 005 -ET 005.01 | LE-1130.43011 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 35082 | N/A | AIF
|  | 0 | 5637190 | 5637190 | TRAVA-QUEDAS PARA CABO DE ACO DE 8MM | TRAVA-QUEDA DESLIZANTE PARA CABO DE ACO DE 8MM (FAIXA DEVIDO ESMAGAMENTO), PARA PROTECAO CONTRA QUEDA DURANTE DESLOCAMENTO VERTICAL (SUBIDA E DESCIDA), PESO DE 580G /- 10%, CONFECCIONADO EM ACO INOX, CABECOTE INTERNO EM ACO, COM DISTANCIADOR EM MATERIAL S | CEF 005 -ET 006.02 | LE-3500TQ |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15996 | 5613131 | 5613131 | LUVA ISOLANTE CLASSE 4 10,0” ELECTRIFLEX | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU COMBINAÇÃO DE AMBAS, TIPO I CLASSE 4 10,0" ELECTRIFLEX. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.09 | CEF 005 -ET 002.09 | Salysburi-ELETRIFLEX-NG416B-10 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39049 | N/A | AIF
|  | 0 | 5649102 | 5649102 | EQPTOS RESGATE P REDE SUBTER SACOLA | BOLSA IMPERMEAVEL, PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, COM ALCA DE COURO, DEBRUM EM NYLON NA LATERAL INFERIOR E REFORCO DE COURO NO FUNDO TAMPA COM FECHO DE FIVELA OU VELCRO, BOLSO LATERAL, COM DIMENSÕES 40CM X 70CM, CONFORME CEF 005.ET 006.0 | CEF 005 -ET 006.01 | LE-6630/7 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15727 | 5611075 | 5611075 | CINTURAO PARAQUEDISTA FR/LV P LEAL | CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA PARA LINHA VIVA COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS. PROTEÇÃO DIÉLETRICA PARA AS CONEXÕES. PARA TRABALHOS EM ALTURA. TAM P. FABRICANTE LEAL ,DETALHES NA COR LARANJA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC | CEF 005 -ET 005.01 | LE-1130.43011 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 35082 | N/A | AIF
|  | 15725 | 5611076 | 5611076 | CINTURAO PARAQUEDISTA FR/LV M LEAL | CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA PARA LINHA VIVA COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS. PROTEÇÃO DIÉLETRICA PARA AS CONEXÕES. PARA TRABALHOS EM ALTURA. TAM M. FABRICANTE LEAL ,DETALHES NA COR LARANJA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC | CEF 005 -ET 005.01 | LE-1130.43011 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 35082 | N/A | AIF
|  | 0 | 5610063 | 5610063 | CAPACETE ALPINISTA DE 03 PTS JUGULAR | CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO III, CLASSE B (SEM ABA), COM 03 PONTOS NA JUGULAR CONSTITUÍDO DE CASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DIELÉTRICA. SUSPENSÃO DE MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME CEF 005.ET 006. | CEF 005 -ET 006.02 | FOCUS-B NOVO |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 17098 | N/A | BC
|  | 15742 | 5637005 | 5637005 | DISP ANCORAGEM POSTE DT - AGULHÃO | DISPOSITIVO DE ANCORAGEM . MATERIAL: ACO. REVESTIMENTO: PVC. TENSAO DE ISOLACAO: 8000V. APLICACAO: FIXACAO DE LINHA DE VIDA EM POSTE DUPLO T. INSTALACAO: ATRAVES DE VARA DE MANOBRA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 005.01 | CEF 005 -ET 005.01 | AGULHAO NEOENERGIA |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15728 | 5637116 | 5637116 | DESCENSOR AUTO BLOCANTE ID CORDA 11-12MM | DESCENSOR AUTO BLOCANTE SISTEMA DE ALTA SEGURANCA, AUTOMATICO, SE SOLTO O EQUIPAMENTO, O SISTEMA FICA TRAVADO NA CORDA POSSUI SISTEMA ANTI-PANE, QUE EM CASO DO USUARIO APERTAR TODA A ALAVANCA, O SISTEMA TAMBEM TRAVA EQUIPAMENTO DEVE SER UTILIZADO COM CORD | CEF 005 -ET 005.01 | FREIO-1000 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15763 | 5611074 | 5611074 | TALABARTE Y C/ ABSORVEDOR 2 MOSQ. LEAL - TAMANHO 2 | TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO EM FORMA DE ""Y"" - TAM 2 - GANCHO 110 MGO, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA. MATERIAL APLICAÇÃO: TRABALHOS EM ALTURA, EM TORRES DE TELECOMUNICACAO, PORTICOS DE SUBESTACAO E TORRES DE TRANSMISSAO.FAB. LEAL DETALHES NA COR LARANJA. DE | CEF 005 -ET 005.01 | LE-4500TB110 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15751 | 5637106 | 5637106 | KIT EPI PARA TRAB. EM ALTURA TAM.G LEAL | CONJUNTO SEGURANÇA ALTURA: CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, TIPO PARAQUEDISTA, DISPOSITIVO TRAVA-QUEDA DE SEGURANÇA, TALABARTE DE SEGURANÇA COM REGULADOR. TAM G. FABRICANTE ALTISEG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 005.01 | CEF 005 -ET 005.01 | KIT-ALT NEO |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15750 | 5637104 | 5637104 | KIT EPI PARA TRAB EM ALTURA TAM.P LEAL | CONJUNTO SEGURANÇA ALTURA: CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA , TIPO PARAQUEDISTA, DISPOSITIVO TRAVA-QUEDA DE SEGURANÇA,TALABARTE DE SEGURANÇA COM REGULADOR.TAM P.FABRICANTE LEAL. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 005.01 | CEF 005 -ET 005.01 | KIT-ALT NEO |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 12895 | 5637185 | 5637185 | CORDA GUIA ("LINHA VIDA" RESGATE) - 40 M - 11MM | CORDA SEMI ESTATICA; DIAMETRO ENTRE 11 MM E 12 MM; CAPACIDADE DE RUPTURA2000KGF; CONFECCIONADO NO SISTEMA CAPA E ALMA; CAPA EM POLIESTER TRANCADO; ALMA DE NAILON DE BAIXO ALONGAMENTO; COR BRANCA; COMPRIMENTO DE 40 METROS; FITA INTERNA DE IDENTIFICACAO; CO | CEF 005 -ET 005.01 | SKN-11/40 NEO |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 12333 | 5637019 | 5637019 | MOSQUETAO TRIPLA TRAVA | MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO, 18MM DE ABERTURA, COM TRIPLA TRAVA DE SEGURANÇA. NECESSÁRIO FAZER 3 (TRÊS) MOVIMENTOS COMBINADOS PARA ABRIR O MOSQUETÃO. RESISTÊNCIA: 2500KGF. DETALHES: DIS.CEF.005 ET 001.05 | CEF 005 -ET 005.01 | LE-733 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15998 | 5613133 | 5613133 | LUVA ISOLANTE CLASSE 4 11” ELECTRIFLEX | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU COMBINAÇÃO DE AMBAS, TIPO I CLASSE 4 11,0" ELECTRIFLEX. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.09 | CEF 005 -ET 002.09 | Salysburi-ELETRIFLEX-NG416B-11 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39049 | N/A | AIF
|  | 15748 | 5637105 | 5637105 | KIT EPI PARA TRAB EM ALTURA TAM.M LEAL | CONJUNTO SEGURANÇA ALTURA: CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA , TIPO PARAQUEDISTA, DISPOSITIVO TRAVA-QUEDA DE SEGURANÇA, TALABARTE DE SEGURANÇA COM REGULADOR. TAM M. FABRICANTE LEAL. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 005.01 | CEF 005 -ET 005.01 | KIT-ALT NEO |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15741 | 5637006 | 5637006 | DISP ANCORAGEM POSTE SEM ESTRUTURA ICC2 | DISPOSITIVO DE ANCORAGEM. APLICACAO: FIXACAO DE LINHA DE VIDA EM POSTE SEM OBSTACULO. FORMATO: TUBO COM SEGMENTO ENCURVADO EM ARCO, COM RASGO LONGITUDINAL TIPO CANALETA E SEGMENTO RETO , TERMINAL EM FORMACAO ACHATADA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO | CEF 005 -ET 005.01 | ICC2 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16253 | 5628090 | 5628090 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 34 PP | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO PP (34). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 15744 | 5637182 | 5637182 | DISP ANCORAGEM POSTE SEM ESTRUTURA ICC3 | DISPOSITIVO DE ANCORAGEM. APLICACAO: FIXACAO DE LINHA DE VIDA EM POSTE SEM OBSTACULO. FORMATO: TUBO COM SEGMENTO ENCURVADO EM ARCO, COM RASGO LONGITUDINAL TIPO CANALETA E SEGMENTO RETO , TERMINAL EM FORMACAO ACHATADA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO | CEF 005 -ET 005.01 | ICC3 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 12386 | 5644014 | 5644014 | FITA DE ANCORAGEM PARA ESCADA (EUREKA) | FITA DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO EM MONTANTES PARA ESCADA FIBRA DE VIDRO. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 005.01. | CEF 005 -ET 005.01 | LE-ANTEC/ABS |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14794 | 5611061 | 5611061 | TALABARTE SEGURANÇA REGULADOR LEAL | TALABARTE DE SEGURANÇA COM REGULADOR. APLICAÇÃO: REALIZACAO DE TRABALHOS EM ALTURA EM CONJUNTO COM CINTO TIPO PARA-QUEDISTA DA LEAL.FAB.LEAL DETALHES NA COR LARANJA.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 005.01 | CEF 005 -ET 005.01 | LE-41TB200LA/TA |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 12890 | 4013139 | 4013139 | FITA REGULAVEL PARA PROGRESSAO DE POSTE | FITA EM POLIESTER TUBULAR; DIAMETRO DE 20MM; PARTE INFERIOR COM PROTECAO DE FITA DE 25MM EMBORRACHADA; COM 6 OLHAIS UNIFORMEMENTE ESPACADOS EM 150MM; COM COSTURA (ZZ) INTERNA E 3 COSTURAS (ZZ) NAS LATERAIS POSSIBILITANDO MELHOR DISTRIBUICAO DE CARGAS. COM | CEF 005 -ET 005.01 | FT-AN200RLA8L/AC |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16254 | 5628091 | 5628091 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 36 PP | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO PP (36). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 14792 | 5611053 | 5611053 | CINTO PARAQUEDISTA ANTICHAMA P LEAL | CINTURAO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA, COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS.PROTEÇÃO DIÉLETRICA PARA AS CONEXÕES. PARA TRABALHOS EM ALTURA. TAM P. FABRICANTE LEAL, DETALHES NA COR LARANJA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 00 | CEF 005 -ET 005.01 | LE-2100.60013 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15764 | 5611018 | 5611018 | TALABARTE Y C/ ABSORVEDOR 2 MOSQ. LEAL - TAMANHO 1 | TALABARTE Y TAMANHO 1 - GANCHO 60 MGO , COM ABSORVEDOR DE ENERGIAFAB LEAL DETALHES NA COR LARANJA CONFORME DISCEF005 ET 00501 REV00 | CEF 005 -ET 005.01 | LE-4500TB60 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15745 | 4641020 | 4641020 | GANCHO DE ANCORAGEM | GANCHO DE ANCORAGEM DEVE SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CONTENDO UM GATILHO NO CENTRO DE LIBERAÇÃO DA TRAVA, DOIS OLHAIS, SENDO UM SUPERIOR E OUTRO INFERIOR, TRAVA DE SEGURANÇA PARA IMPEDIMENTO DE ABERTURA. ESTE EQUIPAMENTO TERÁ A FINALIDADE DE POSSIB | CEF 005 -ET 005.01 | GO60P |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14765 | 5611071 | 5611071 | TRAVA QUEDAS PARA CORDA 10-12MM LEAL | DISPOSITIVO TRAVA-QUEDA DE SEGURANCA. MATERIAL : ACO INOX. CARCTERISTICAS: TRAVA INTERNA COM ESTRIAS ARREDONDADAS, ROLDANA GUIA DA CORDA,DUPLA TRAVA DE FECHAMENTO DE CORPO. UTILIZACAO: CORDA DE NAILON ,DIAMETRO: 10 à 12MM. CONECTADO AO CINTURAO POR MEIO D | CEF 005 -ET 005.01 | LE-30TQA300LA/TA |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5637020 | 5637020 | POLIA PARA RESGATE | POLIA SIMPLES PEQUENA COM FLANGES FIXOS PARA USO EM CORDAS DE ATÉ 13MM DE DIÂMETRO, RESISTÊNCIA 2 KN = 2000 KG. CORPO FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO,POLIA DE METAL E EIXO EM AÇO INOX. DISPOSITIVO TESTADO E CERTIFICADO CE (EN12278).APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO UT | CEF 005 -ET 005.01 | S 2129 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15997 | 5613132 | 5613132 | LUVA ISOLANTE CLASSE 4 10,5” ELECTRIFLEX | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU COMBINAÇÃO DE AMBAS, TIPO I CLASSE 4 10,5" ELECTRIFLEX. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.09 | CEF 005 -ET 002.09 | Salysburi-ELETRIFLEX-NG416B-10,5 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39049 | N/A | AIF
|  | 15752 | 5637043 | 5637043 | KIT PARA RESGATE EM CESTAS AEREAS | RESGATE CESTAS AÉREAS; CARGA MÁXIMA:180KG; SOMENTE PARA RESGATE ;CINTA ANCORAGEM SUPERFÍCIE BORRACHA, 400MM COMPRIMENTO,LARGURA CINTA,COSTURADA FACE CONTATO BRAÇO CESTA AEREA 2500DAN; CATRACA TRAVA.SEGURANÇA,900KG, CAPA PROTEÇÃO VELCRO,FECHAMENTO E FAIXA. | CEF 005 -ET 005.01 | KIT-RESG CESTO AEREO |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16252 | 5628089 | 5628089 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM XG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO EG. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CMCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 34001 | N/A | AIF
|  | 16251 | 5628088 | 5628088 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM GG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CMCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 34001 | N/A | AIF
|  | 16249 | 5628086 | 5628086 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM M | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO M. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CMCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 34001 | N/A | AIF
|  | 16247 | 5628084 | 5628084 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM P | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO P. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CMCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 34001 | N/A | AIF
|  | 16262 | 5628099 | 5628099 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 52 GG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG (52). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 0 | 5644015 | 5644015 | FITA DE ANC. OU DE TRANSPOSICAO LV-0,8M | FITA DE TRANSPOSIÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM POLIÉSTER COM 0,8 ME- TROS DE COMPRIMENTO, 25MM DE LARGURA E 2,5 MM DE ESPESSURA. A FITA DE ANCORAGEM POSSUI OLHAL PARA FIXAÇÃO DO MOSQUETÃO COM FITA TUBULAR PARA PROTEÇÃO CONTRA ATRITO. DETALHES NA ESPECIFI- CAÇÃ | CEF 005 -ET 005.01 | FT-AN80P |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14796 | 5611101 | 5611101 | TALABARTE POLIESTER 5000MM TAM2 LEAL | TALABARTE TAMANHO 2; CONFECCIONADO EM FITA DE POLIAMIDA DE ALTA TENACIDADE; TRATAMENTO ANTI-CHAMA; CAMADA DUPLA; PROTETOR EM FITA EMBORRACHADA;EXTREMIDADES C/OLHAIS COSTURADOS E PROTEGIDOS POR PROTETOR SINTETICO; FITA INTERNA P/ ALERTA DE DESGASTE; REGULA | CEF 005 -ET 005.01 | LE-41TB5ACLA/MO |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 39054 | 5628102 | 5628102 | CJ DE EQUIPAMENTOS CONJUGADOS DE RESGATE | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS CONJUGADOS DE RESGATE EM REDE AEREA CONTEMPLANDO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E EQUIPAMENTO DE PR OTECAO COLETIVA ¯ EPC, CONFORME CEF 005 - ET 006.01 | CEF 005 -ET 006.01 | KIT CJ EQUIP-CONJ |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5644016 | 5644016 | FITA DE ANC. OU DE TRANSPOSICAO LV-2,0M | FITA DE TRANSPOSIÇÃO DE LINHA DE VIDA, EM POLIÉSTER COM 2,0 ME- TROS DE COMPRIMENTO, 25MM DE LARGURA E 2,5 MM DE ESPESSURA. A FITA DE ANCORAGEM POSSUI OLHAL PARA FIXAÇÃO DO MOSQUETÃO COM FITA TUBULAR PARA PROTEÇÃO CONTRA ATRITO. DETALHES NA ESPECIFI- CAÇÃ | CEF 005 -ET 005.01 | FT-AN200P |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14767 | 5611082 | 5611082 | TALABARTE TIPO I C/ ABSORV. FAB.LEAL | TALABARTE I; MATERIAL POLIESTER ALTA TENACIDADE; COM GANCHO PARA MANUSEIO CONFECCIONADO EM ACO; COM ABSORVEDOR DE IMPACTO; CONFECCIO NADO EM CAMADA DUPLA; COM LINHA DE POLIAMIDA; EXTREMIDADE COM OLHAIS COSTURADOS; COM PROTETOR SINTETICO; FITA INTERNA PARA | CEF 005 -ET 005.01 | LE-4218ACLA/150 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16259 | 5628096 | 5628096 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 46 G | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO G (46). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 15994 | 5613129 | 5613129 | LUVA ISOLANTE CLASSE 4 9,0” ELECTRIFLEX | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU COMBINAÇÃO DE AMBAS, TIPO I CLASSE 4 9,0" ELECTRIFLEX. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.09 | CEF 005 -ET 002.09 | Salysburi-ELETRIFLEX-NG416B-9 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39049 | N/A | AIF
|  | 12857 | 5637204 | 5637204 | MOCHILA ACOND EPIS ESCALADA | MOCHILA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DOS EPIS DE ESCALADA (CINTO PARA-QUEDISTA, TALABARTE, TRAVA-QUEDAS E MOSQUETOES); COM ARGOLAS METALICAS PARA O ACOPLAMENTO; COM TELA DE PVC PARA VENTILACAO DO EPI; PODE SER UTILIZADA COMO SACOLA OU MOCHILA; CONFORME | CEF 005- ET 011.07 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 5649099 | 5649099 | EQPTOS RESGATE P REDE SUBTER SUSPENSOR | EQUIPAMENTO UTILIZADO EM CONJUNTO COM O CINTO PARAQUEDISTA COM ARGOLAS NOS OMBROS, COM A FUNCAO DE SUSTENTAR O TRABALHADOR DURANTE A DESCIDA, SUBIDA E REALIZACAO DE TRABALHOS COM DIFERENCA DE NIVEL EM ESPACOS CONFINADOS E NAS OPERACÕES DE RESGATE CONFORME | CEF 005 -ET 006.01 | TR-MO/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5649098 | 5649098 | EQPTOS RESGATE REDE SUBTERRANEA GUINCHO | DISPOSITIVO CUJA FINALIDADE E PROPICIAR A SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS EM AMBIENTES CONFINADOS CONFORME CEF 005.ET 006.01 | CEF 005 -ET 006.01 | GUINCHO 15M/GALVANIZ |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5649097 | 5649097 | EQPTOS RESGATE P REDE SUBTERRANEA TRIPE | SUPORTE PARA COLOCACAO DO SISTEMA DE RESGATE DE EMERGENCIA NOS TRABALHOS REALIZADOS EM LOCAL CONFINADO, CONFORME CEF 005. ET 006.01 | CEF 005 -ET 006.01 | LE-TP24 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15995 | 5613130 | 5613130 | LUVA ISOLANTE CLASSE 4 9,5” ELECTRIFLEX | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL, SINTÉTICA OU COMBINAÇÃO DE AMBAS, TIPO I CLASSE 4 9,5" ELECTRIFLEX. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.09 | CEF 005 -ET 002.09 | Salysburi-ELETRIFLEX-NG416B-9,5 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39049 | N/A | AIF
|  | 0 | 5649100 | 5649100 | EQPTOS RESGATE P REDE SUBTER ROLDANA | POLIA SIMPLES, PLACAS DESLIZANTES EM ACO COM ROLDANA EM POLIURETANO, CONFORME CEF 005.ET 006.01 | CEF 005 -ET 006.01 | LE-TP0038 (TASK TP-0003) |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16260 | 5628097 | 5628097 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 48 G | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO G (48). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 16248 | 5628085 | 5628085 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM PP | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO PP DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CMCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 34001 | N/A | AIF
|  | 16255 | 5628092 | 5628092 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 38 P | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO P (38). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 16258 | 5628095 | 5628095 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 44 M | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO M (44). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 16257 | 5628094 | 5628094 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 42 M | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO M (42). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 16264 | 5628101 | 5628101 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 56 XG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG (56). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 16261 | 5628098 | 5628098 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 50 GG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG (50). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 16256 | 5628093 | 5628093 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 40 P | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO P (40). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 0 | 5649101 | 5649101 | EQPTOS RESGATE P REDE SUBTER MOSQUETAO | MOSQUETAO EM FORMATO PERA DE ACO, COM TRAVA PELO SISTEMA DE ROSCA, CARGA MINIMA DE RUPTURA DE 22KN, CONFORME CEF 005.ET 006.01 | CEF 005 -ET 006.01 | N244 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15720 | 5611055 | 5611055 | CINTO PARAQUEDISTA ANTICHAMA G LEAL | CINTURAO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA, COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS. PROTEÇÃO DIÉLETRICA PARA AS CONEXÕES.PARA TRAB ALHOS EM ALTURA. TAM G. FABRICANTE LEAL, DETALHES NA COR LARANJA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 | CEF 005 -ET 005.01 | LE-2100.60013 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5644019 | 5644019 | CORDA GUIA (LINHA DE VIDA) 150 METROS | CORDA SEMI ESTATICA. DIAMETRO 11 e 12 MM. CAPACIDADE DE RUPTURA 2200KGF. CONFECCIONADO NO SISTEMA CAPA E ALMA. CAPA DE POLIESTER TRA NCADO. ALMA DE NAILON DE BAIXO ALONGAMENTO. COR BRANCA. COMPRIMENTO DE 150 METROS. FITA INTERNA DE IDENTIFICACAO, CONFORME | CEF 005 -ET 006.02 | 32BRA12/150 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16250 | 5628087 | 5628087 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM G | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO G. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CMCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 34001 | N/A | AIF
|  | 14793 | 5611054 | 5611054 | CINTO PARAQUEDISTA ANTICHAMA M LEAL | CINTURAO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA, COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS.PROTEÇÃO DIÉLETRICA PARA AS CONEXÕES. PARA TRABAL HOS EM ALTURA. TAM M. FABRICANTE LEAL, DETALHES NA COR LARANJA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 0 | CEF 005 -ET 005.01 | LE-2100.60013 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16263 | 5628100 | 5628100 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 54 XG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO XG (54). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CLCH/01 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0001-26 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 32963 | N/A | AIF
|  | 12325 | 5629038 | 5629038 | VESTIMENTA CONDUTIVA TAM G - CONJUNTO | ROUPA CONDUTIVA. TAMANHO - GRANDE. COMPOSTA DE CALÇA, CAMISA COM CAPUZ, LUVAS, MEIAS E SACOLA PARA CONDICIONAMENTO. APLICAÇÃO - USO EM LINHA VIVA. CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | 7073 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 11673 | 5629033 | 5629033 | CALCA CONDUTIVA TAM G | CALÇA CONDUTIVA; TAMANHO: G; CONFECCIONADA COM TECIDO CONDUTIVO E RESISTENTE A CHAMA; CONSTITUIDO DE FIBRAS DE NOMEX; RESISTEN- TES A CHAMA E MICROSCOPICOS FIOS DE ACO INOXIDAVEL; CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | CL7072 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 13506 | 5637161 | 5637161 | MOCHILA NYLON AZUL LEITURISTA | MOCHILA CONFECCIONADA EM NYLON; COR AZUL; ALCAS DE FIXACAO NOS BRACOS E CINTURA; - PARA UTILIZACAO DOS LEITURISTAS; DETLHES CONFORME DIS.CEF.005 - ET 011.02.. | CEF 005 - ET 011.02 | MO-13506/ELEK |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11678 | 5648014 | 5648014 | SACOLA P/VESTIMENTA CONDUTIVA NYLON | SACOLA P/VESTIMENTA CONDUTIVA; MATERIAL NYLON; CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | BOLSA-2827 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11676 | 5629017 | 5629017 | LUVA CONDUTIVA TAM M | LUVA CONDUTIVA. TAMANHO - UNICO. APLICACAO -TRABALHOS EM LINHAS ENERGIZADAS. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF. 005 ET 002.02 | CEF 005 - ET 012.01 | 14-39-812 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 11670 | 5629046 | 5629046 | JAQUETA CONDUTIVA COM CAPUZ TAM M | JAQUETA CONDUTIVA COM CAPUZ; TAMANHO P; CONFECCIONADA COM TECI- DO CONDUTIVO E RESISTENTE A CHAMA; CONSTITUIDO DE FIBRAS DE NO- MEX; RESISTENTES A CHAMA E MICROSCOPICOS FIOS DE ACO INOXIDAVEL ; CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | JQ7072 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 12314 | 5629031 | 5629031 | MEIAS CONDUTIVAS | MEIA CONDUTIVA. TAMANHO - UNICO. APLICACAO - USO EM LINHA VIVA. CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | 29-39-912 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 11671 | 5629047 | 5629047 | JAQUETA CONDUTIVA COM CAPUZ TAM G | JAQUETA CONDUTIVA COM CAPUZ; TAMANHO G; CONFECCIONADA COM TECI- DO CONDUTIVO E RESISTENTE A CHAMA; CONSTITUIDO DE FIBRAS DE NO- MEX; RESISTENTES A CHAMA E MICROSCOPICOS FIOS DE ACO INOXIDAVEL ; CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | JQ7072 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 11672 | 5629032 | 5629032 | CALCA CONDUTIVA TAM M | CALÇA CONDUTIVA; TAMANHO: M; CONFECCIONADA COM TECIDO CONDUTIVO E RESISTENTE A CHAMA; CONSTITUIDO DE FIBRAS DE NOMEX; RESISTEN- TES A CHAMA E MICROSCOPICOS FIOS DE ACO INOXIDAVEL; CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | CL7072 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 12324 | 5629045 | 5629045 | VESTIMENTA CONDUTIVA TAM M - CONJUNTO | ROUPA CONDUTIVA. TAMANHO - MEDIO. COMPOSTA DE CALÇA, CAMISA COM CAPUZ, LUVAS, MEIAS E SACOLA PARA CONDICIONAMENTO. APLICAÇÃO - USO EM LINHA VIVA. CONFORME DIS.CEF.005 ET 012.01 | CEF 005 - ET 012.01 | 7073 |  | EPI e acessórios de Segurança | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39606 | N/A | AIF
|  | 16079 | 4623013 | 4623013 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 1POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 1POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | LE3599100010 (VONDER) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10978 | 4013119 | 4013119 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE-EST-ACO-5/8X1000N | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16081 | 4623015 | 4623015 | JOGO TARRAXAS P DUTO PVC 1/2POL A 1 1/2P | KIT/JOGO DE TARRAXAS PARA DUTO DE PVC 1/2POL - 3/4POL - 1POL - 1 1/2POL COM TODOS OS ITENS EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | LE-KTARR-4 | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16077 | 4623011 | 4623011 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 1/2POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 1/2POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | LE3599100012 (VONDER) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11471 | 4013116 | 4013116 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE- EST-ACO-1/2X1000 | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38491 | 4610710 | 4610710 | ESTROPOS E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE ESTROPOS E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: ESTROPO NYLON [1200MM 454DAN (4UN 10214) ; 500MM 454DAN (4UN 11060); 800MM 454 DAN (1UN 10215)]; SELA PARA AMARRACAO DE CORDA (2UN 51865). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.32.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 - 09.32.07 | LL-CJ38491NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38495 | 4610714 | 4610714 | ACESSORIOS HIDRAULCOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS PARA LINHA VIVA: ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 [FEMEA (2UN 40416) ; MACHO (2 UM 40415)] E MANGUEIRA PARA SERRA HIDRAULICA (1UN 40414). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 04.65.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 04.65.01 | LL-CJ38495NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38479 | 4610708 | 4610708 | COBERTURAS E LENCOIS P/ LINHA VIVA | BANQ ISOL FB VID 500x500x320MM (1UN 52418), BOLSA P/ LENC 1600x1360MM (1UN 10787), COB FLEX COND [CL 2 15KV (10UN 50500) ; CL4 36KV (2UN 10778)], COB PROT P/ POSTE 34,5KV 9''1200MM (1 UN14210), COB RIG P/ POSTE 15KV [6'' 300MM (9UN 50420) ; 6''600MM (3UN | DIS-CEF-001 - 09.63.01 | LL-CJ38494NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16310 | 4107103 | 4107103 | CORRENTE P/ SERRA HID. SABRE 330 MM | CORRENTE PARA SERRA HIDRAULICA COMPATIVEL COM SABRE DE 330 MM; PASSO 3/8 POL; ELO DE LIGACAO 1,5 MM; CONFORME DIS-CEF-001, EFES 07.02.12, ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 07.02.12 | LE21BPX100R-56 (OREGON) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38494 | 4610713 | 4610713 | BASTAO E ACESSORIOS P/LINHA VIVA | JOGO DE BASTAO E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 32x2040MM (1UN 51683), CABEC DISP ANTIQUEDA CARTUCHO DAQC (1UN 15041), CABECOTE OLHAL ALUM 74MM (1UN 10311) E CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (1UN 10322). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EF | DIS-CEF-001 - 06.20.02 | LL-CJ38494NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38478 | 4610707 | 4610707 | CHAVES P/ LINHA VIVA | JOGO DE CHAVES PARA LINHA VIVA: CHAVES DOS TIPOS AJUSTAVEL [25MM 8'' (2UN 10016); 30MM 10'' (2 UN 10017) ; 35MM 12'' (2 UN 10018)], CATRACA 4 BOCAS [12x13x14X15 (1 UN 13641) ; 16x17x18x19 (1 UN 13640) ; 8x9x10x11 (1 UN 13642)], DE FENDA [10x200MM (1 UN 1 | DIS-CEF-001 - 03.21.46 | LL-CJ38478NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37122 | 4107097 | 4107097 | MOTOPODA ELETRICA C/ ACESS | MOTOPODA ELETRICA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CINCO (05) UNIDADES DA CORRENTE PARA MOTOPODA 1/4" (ITEM 2) EM QUANTIDADE SO BRESSALENTE; DUAS (02) UNIDADES DO AFIADOR PARA CORRENTE DE MOTOPODA DE 1/4" P; CINCO (05) UNIDADES DA BATERIA PARA MOTOPO | DIS-CEF-001 - 07.02.23 | LE-UA004-KNEO (MAKITA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37688 | 4607009 | 4607009 | CJ FERRAMEN P ELETRICISTA DISTRIBUIC | CONJUNTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO DO ELETRICISTA DE DISTRIBUICAO; COM ESPECIFICACAO DETALHADA PARA CADA ITEM E CODIGO UNITAR IO; CONFORME SUA COMPOSICAO NO CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 03.39.01 E CORRELACIONADAS; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 - 03.39.01 | BO-37688 + Estojo dobrável (LEAL) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11472 | 4013117 | 4013117 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/4" X 600MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/4" (6,4MM); COMPRIMENTO OLHA | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE-EST-ACO-1/4X600N | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16235 | 5627020 | 5627020 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T 90 MM | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUMERO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; AS ESPORAS DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 300 | DIS-CEF-001 - 09.37.02 | LE42/90NEO (COOFESTE OU TECMARQUES) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16299 | 4107102 | 4107102 | SABRE PARA SERRA HIDRAULICA 330 MM | SABRE PARA SERRA HIDRAULICA; COMPRIMENTO 330 MM; PASSO 3/8 POL; CONFORME DIS-CEF-001, EFES 07.02.12, ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 07.02.12 | RV-138PXLBK095 (OREGON) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10979 | 4013121 | 4013121 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1300MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMP | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE-EST-ACO-5/8X1300N | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11102 | 4013120 | 4013120 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1200MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE-EST-ACO-5/8X1200N | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16155 | 4602076 | 4602076 | DESEMPENADEIRA PLASTICO | DESEMPENADEIRA KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL EM PLASTICO PVC; DIMENSIONAL 15X26CM; FUNDO ESTRIADO; CONFORME ITEM 5 DO DIS-CEF-001 - EFES-12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | LE3328271420 (VONDER) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16085 | 4601227 | 4601227 | SOQUETE SEXTAV. 17 MM ENCAIXE DE 1/2POL | SOQUETE SEXTAVADO 17MM ENCAIXE 1/2POL, FORJADO EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADO. POSSUI ACABAMENTO CROMADO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | LE43603/117 (TRAMONTINA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 15677 | 4601591 | 4601591 | COLHER DE PEDREIRO | COLHER DE PEDREIRO N.º 7 C/ CABO MADEIRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | LE9PF (EDA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11470 | 4013114 | 4013114 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE-EST-ACO-1/2X1500N | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 15355 | 4601549 | 4601549 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/2 POLEGADA; SOQUETES E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 5 E 10 POLEGADAS; CABO T DE 10 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/2 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 8 A 3 | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | LE43600/022 (TRAMONTINA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16078 | 4623012 | 4623012 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 3/4POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 3/4POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | LE3599100034 (VONDER) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16083 | 4640002 | 4640002 | CATRACA REVERSIVEL ENCAIXE DE 1/2POL | CATRACA REVERSIVEL ENCAIXE DE 1/2POL COM CORPO EM ACO CROMO VANADIO E ACABAMENTO CROMADO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | LE43608/110 (TRAMONTINA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38492 | 4610711 | 4610711 | BAIPASSE E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE BAIPASSE E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE (3UN 51693), GRAMPO TORCAO LINHA VIVA 6 AWG-900 MCM (18UN 54503), PRESILHA DE SUSPENSAO (3UN 10275), PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR (3UN 10984), SUPORTE ISOL P/ BAIPASSE 2 | DIS-CEF-001 - 09.64.01 | LL-CJ38492NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16084 | 4640197 | 4640197 | EXTENSAO DE 10POL P CATRACA DE 1/2POL | EXTENSA DE 10POL PARA CATRACA DE 1/2POL, A SER ACOPLADA A UM SOQUETE. FORJADO EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADO. POSSUI ACABAMENTO CROMADO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | LE43606/110 (TRAMONTINA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11100 | 4013115 | 4013115 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 800MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE-EST-ACO-1/2X800N | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10238 | 4631062 | 4631062 | ALICATE COMPRESSAO MANU MD6 MEC 4000 DAN | ALICATE COMPRESSAO MECANICA; MODELO MD6; MATERIAL CABECOTE ACO FERRAMENTA DUREZA 38 A 48 ROCKWELL OU ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150; MORDENTES ACO FERRAMENTA C/ DUREZA 38 A 48 ROCKWELL; OXIDADO PRETO COM COBERTURA ISOLANTE NOS MORDENTES NA COR PRETA OU VER | DIS-CEF-001 - 03.09.13 | LE-CH6/6 + LL-MD6LP-EST (LEAL) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11685 | 4601325 | 4601325 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE COMBINADA; CONFECCIONADAS EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADAS E CROMADAS; DIMENSOES; 6 MM, 7 MM, 8 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 17 MM, 19 MM, 22 MM, 24 MM, 27 MM, 30 MM, 32 MM, BOCA FIXA E ESTRELA DA MESMA BITOLA; A INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO | DIS-CEF-002 - 03.21.12 | LE44660/215 (TRAMONTINA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16080 | 4623014 | 4623014 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 1 1/2POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 1 1/2POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANTO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | LE3599100112 (VONDER) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16233 | 4011025 | 4011025 | CARRINHO DE MAO P TRANSPORTE CARGA | CARRINHO DE MAO PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS; CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURAVEL; BASE E RODAS DOBRAVEIS; ALCA AJUSTAVEL; SISTEMA RETRATIL POR TRAVAS MANUAIS; CAPACIDADE DE CARGA - 70 KG; CABO ELASTICO PARA AMARRAC | DIS-CEF-001 - 04.06.12 | LE6160070000 (VONDER) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10216 | 4013118 | 4013118 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 3/4" X 2500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 3/4" (19MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | LE-EST-ACO-3/4X2500N | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38493 | 4610712 | 4610712 | CORTE E IMPACTO P/ LINHA VIVA | JOGO DE ITENS DE CORTE E IMPACTO PARA LINHA VIVA: ARCO DE SERRA 12'' (1UN 11384), CINTA P/ MAO FRANCESA ALUM (1UN 51559), CONJUNTO LAMINA DE SERRA PARA PODA (1UN 15531), ESTRIBO PARA MAO FRANCESA (2UN 10276), LAMINA SERRA SABRE P/ METAL (1UN 15149), MARRE | DIS-CEF-001 - 03.18.14 | LL-CJ38493NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11617 | 5640120 | 5640120 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SEC P/ CABO MULTIP | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL PARA REDE SECUNDARIA; COMPOSTO POR 01 LANCE DE 1700 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE P/ 600 VOLTS P/ O CABO PRINCIPAL; 02 LANCES DE 500 MM DE CABO DE COBRE ELETROLICO 16 MM2 C/ ISO | DIS-CEF-001 - 11.02.01 | LL-AT11617NEO (LEAL) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38480 | 4610709 | 4610709 | MOITOES E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE MOITOES E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: ESCOVA COM CERDAS DE ACO PARA CONDUTORES 135MM (2UN 10719), ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 30x240MM (2UN 11462), ESTICADOR COND LV [13,46 A 18,8 MM 1700KGF (2UN 12903); 7,87 A 13,46 800KGF (3UN 12905); 5,08 A 1 | DIS-CEF-001 - 03.27.04 | LL-CJ38480NEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37948 | 4107098 | 4107098 | CJ MOTOPODA A BATERIA HASTE ISOLADA | MOTOPODA ELETRICA A BATERIA COM HASTE ISOLADA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE PODA DE VEGETACAO NAS PROXIMIDADES DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO; ISOLACAO MINIMA: 46 KV; COMPRIMENTO DO SABRE: 300 MM (12 POLEGADAS); PASSO 3/8 POL.; LARGU | DIS-CEF-001 - 07.02.31 | LL-MT30IS-KNEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38435 | 4606033 | 4606033 | SOPRADOR A BATERIA | SOPRADOR DE AR A BATERIA COM BATERIAS E CARREGADOR. CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.44.01, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 04.44.01 | LE-UB001GZ-KNEO | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11500 | 4601451 | 4601451 | MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO | MACHADO; LAMINA EM ACO CARBONO FORJADO; C/ TRATAMENTO TERMICO PARA RESISTENCIA AO DESGASTE; CABO EM MADEIRA; 3,5 LIBRAS; PINTURA ELE TROSTATICA A PO NA COR PRETA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.01; EM EMB | DIS-CEF-001 - 03.12.01 | LE77322/534 (TRAMONTINA) | - | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37707 | 4601594 | 53040458 | CURVADO HIDRAULIC TUBO 1/2" A 3" 18T | CURVADOR HIDRAULICO DE TUBOS 18 TONELADS; CURVAS DE ATE 90°; ACOMPANHA MATRIZES DE ½” A 3”; COM PAREDES DE 2,75 A 4,5MM E EIXO ATE 2” (SAE 1045); PRINCIPAIS TUBOS UTILIZADOS PARA CURVATURA TUBO DE COBRE; TUBO DE ACO INOX; TUBO DE CONSTRUCAO CIVIL; TUBO PA | DIS-ETE-167 | SS (CB18000 Bovenau) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37712 | 1804037 | 53040360 | AMP DIG AC/DC TELA REM GAR FL 2.5KA | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CA/CC TRUE RMS 1000A CAT III VISOR REMOTO IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV - MEDICAO VISIVEL NO DISPLAY DIGITAL REMOVIVEL C/ ATE 10 METROS DE DIST; GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL INCLUSA; 18 POL. DE CIRCUNFERENCIA; M | DIS-ETE-167 | SS (FLUKE) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37701 | 4606031 | 53040531 | LIXADEIRA DE CINTA 800W | LIXADEIRA DE CINTA COM POTENCIA DE 800W; VELOCIDADE DE 700 A 3000 RPM; LARGURA MAXIMA DA LIXA: 40MM; COMPRIMENTO MAXIMO DA LIXA: 760MM; VELOCIDADES AJUSTAVEIS EM 6 NIVEIS. AS POSICOES 1-6 DEVEM CORRESPONDER APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES VELOCIDADES DA LIXA | DIS-ETE-167 | SS (PIPE POLISHER BELT) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37787 | 4632014 | 53040359 | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUB | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUBALICATE HIDRAULICO DE SEGURANCA PARA CORTE DE CONDUTORES DE REDE SUBTERRANEA; DIAMETRO MAXIMO DE CORTE 105 MM; 2 BATERIAS 18V 3.3AH; CARREGADOR DE BATERIAS 220V 60HZ; FORCA DE CORTE 80KN; CABECOTE DE CORTE ABERTO COM DI | DIS-ETE-167 | ESSG105L-K21B | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11683 | 4600242 | 53040343 | VAZADOR MANUAL RED 3 - 22MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 22 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37700 | 4015016 | 53040537 | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA 800KG | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA TRABALHAR COM PECAS PESADAS EM BANCADAS E CAPACIDADE DE 800 KG. ALTURA MINIMA: 450MM; ALTURA MAXIMA: 1500MM; PESO MAXIMO SEM CARGA: 180KG; COMPRIMENTO MINIMO: 1200MM; LARGURA MINIMA: 480MM. CONFOR | DIS-ETE-167 | SS (MEE800 BOVENAU) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37708 | 6642025 | 53040516 | INVERSOR ONDA SENOIDAL 12V-220V 3KW | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 12V PARA 220V E 3000W; SWITCH LIGA E DESLIGA; 2 TOMADA PADRAO NBR 14136; 2 VENTOINHA PARA RESFRIAMENTO; 2 PARES DE CABOS COM TERMINAIS; INDICADOR LED DE FUNCIONAMENTO; CARCACA EM ALUMINIO; POTENCIA DE SAIDA CONTINUA: 3000W; FREQU | DIS-ETE-167 | LE-INV-OS3000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37711 | 7719652 | 53040512 | GUIA DE INSERCAO Ø9MM 150 METROS | GUIA DE INSERCAO FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO Ø9MM; COMPRIMENTO 150 METROS; TOLERANCIA: +\- 0,3MM; % DE FIBRA: 65-72 ; TENSAO MAXIMA DE TRACAO: 345KG; TEMPERATURA MAX P/ USO: 90ºC;TEMPERATURA MIN P/ USO: -40ºC; RAIO MINIMO DE CURVA: 150MM; PARA D | DIS-ETE-167 | SS (PCR plasticos) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15675 | 4610704 | 53040436 | CHAVE GANCHO C/ PINO Z 40 180-195 MM | CHAVE GANCHO COM PINO 40 Z DE 180-195 MM COM ACABAMENTO ESCURECIDO, CONFECCIONADA EM ACO VANADIUM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE44601/106 Tramontina | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37089 | 4162083 | 530401059 | BATERIA 281 WH P/ MOTOPODA | BATERIA PARA MOTOPODA ELETRICA; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 V; CAPACIDADE: 7,8 AH; ENERGIA: 281 WH; PESO: 1,8 KG; INDICADOR LUM PARA CARGA DA BATERIA: AUTONOMIA DE 68 MINUTOS; CONFORME DIS-CEF EFES 07.02.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BL1850 X 2 ( são ligadas em séria na DUA301 ) Makita | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15709 | 4601431 | 53040420 | CH CATRACA PORCA TENSOR SEXTAVADA | CHAVE CATRACA REVERSIVEL PARA PORCA TENSORA (MUNHAO) COM ENCAIXE SEXTAVADO; FABRICADO EM ACO FERRAMENTA E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO EM SUA SUPERFICIE; DIMENSIONAL 376X25X6MM; CABO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO DE 119MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM | DIS-ETE-167 | SS | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13933 | 4610618 | 53040372 | BANDOLA P CABOS ALUMINIO P RECON RC | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO EM REDE COMPACTA; ESTRUTURA BASE EM ACO CARBONO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DA ROLDANA: 260 MM; CAPACIDADE DA ROLDANA: 1000 KGF; LARGURA DA ESTRUTURA BASE: 20 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.50.03; | DIS-CEF-001 | LE254-1000NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15682 | 4011023 | 53040419 | CARRO ALAVANCA 3 TONELADAS | CARRO ALAVANCA CAPACIDADE 3 TONELADAS; COMPRIMENTO DO CABO 1400 MM; DIAMETRO DO CABO 37,7 MM; DIAMETRO DAS RODAS 62 MM; ALTURA MINIMA DA UNHA 9 MM; ALTURA MAXIMA DA UNHA 91 MM; PESO APROXIMADAMENTE 8 KG; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-ETE-167 | SS (AL3200 BOVENAU) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51681 | 4611012 | 53040758 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 3260 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11466 | 5627000 | 53040762 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUME RO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA DE AJUSTE EM ACO SAE 1010; AS ESPORA | CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13443 | 7719256 | 53040459 | DEGRAU FIBRA DE VIDRO ESCALADA EM POSTE | DEGRAU DE ESCALADA P/ POSTE; MATERIAL POLIMERICO EM FIBRA DE VIDRO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; COM CINTA POLIESTER E PRESILHA COM CARGA NOMINAL DE 250 KG, LARGURA MINIMA DE 25 MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; SUPERFICIE | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35006 | 4631057 | 53040328 | DECAPADOR CABOS XLPE | DECAPADOR DE CONDUTOR UNIVERSAL; APLICACAO: REMOCAO DAS COBERTURAS EXTERNAS DE PROTECAO DE CABOS XLPE; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL; MATRIZ PARA APOIO DE CONDUTOR COM FIXAÇÃO POR IMA MAGNETICO; LAMINAS CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL PARA CORTE; ACOMP | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10215 | 4610011 | 92020265 | ESTROPO NYLON 800MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO C | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15681 | 4606032 | 53040576 | SOPRADOR TERMICO 2000W 2 ESTAGIOS | SOPRADOR TERMICO 2000W COM 2 ESTAGIOS; BOCAL DE 22MM; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO APARELHO EM ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR QUEIMA; SUPORTE QUE PERMITA UTILIZAR O EQUIPAMENTO APOIADO; POTENCIA: 2000 W; VOLTAGEM: 22 | DIS-ETE-167 | SS (STV200 VONDER) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34984 | 1320027 | 15095056 | GERADOR ENERGIA PORT 2KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATIL; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; BIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V;FREQUENCIA: | DIS-CEF-001 | GT2500AW-B 110V/220V - Tekna | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11541 | 3455000 | 530401307 | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA 750DAN | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA; POLIA, SUPORTES DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA, EIXO DO ROLETE, EIXO DA ARTICULACAO DA BASE, PARAFUSOS DE FIXACAO C/ PORCA TIPO BORBOLETA CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1030 A 1045; O SUPORTE DA P | DIS-CEF-001 | LE204R | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; | DIS-CEF-001 | BO-10970NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36627 | 4610633 | 530401260 | KIT SUPORTE ISOL JUMPER PROV COM BASTAO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE:1 SUPORTE DE 390 MM,UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE (DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1), 2 GRAMPOS DE TORCAO (DIS-CEF-001 ET 18.01.04) E 1 BASTÃO DE MANOBRA | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36627 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11571 | 9166319 | 51095038 | SUGADOR SOLDA MANUAL STD 210MM | SUGADOR SOLDA; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PONTEIRA DE NAILON; MOLA EM ACO; ACIONAMENTO PNEUMATICO MANUAL COM IMPULSO POR MOLA; USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE SUBESTACOES; COMPRIMENTO 210 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.25.00; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | BRASFORT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11542 | 4610620 | 53040373 | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA 100DAN | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA; POLIA, PROTETOR DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA E EIXO DO ROLETE CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1020 A 1045; SUPORTE DA POLIA EM CHAPA DE ACO SAE 1030 A 1045; PINOS, EIXOS E MOLAS EM ACO; A | DIS-CEF-001 | LE206A | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUND | DIS-CEF-001 | BO-BM864NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; E | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | BO-BM863NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36839 | 4107093 | 53040524 | KIT SERRA HIDR CORTE 1880 E 330MM C/MANG | SERRA HIDRAULICA LONGO ALCANCE CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.12 ITEM 2, HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI,HASTE ISOLADA (100KV/FT), ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO, VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO, PRESSAO DE 70 A 140 BAR, SISTEMA | DIS-CEF-001 | 43177-KMDCE-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | SS-11214/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15072 | 5648100 | 53040564 | SACOLA LONA TALHA MANUAL ALAVANCA 750KG | SACOLA CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEAVEL Nº 10; NA COR VERDE; ARMAÇAO EM ALUMINIO, PORTA CADEADO E PROTEÇAO NO FUNDO COM CRAVOS; REFORCO NO FUNDO E NAS LATERAIS; DIMENS APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 20CM LARGURA; | DIS-CEF-001 | BO-15072NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13021 | 3455074 | 53040413 | CARRETILHA LANCAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA LANCAMENTO SIMULTANEO DOS CONDUTORES FASE; ROLDANA EM ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR, PARA APOIO DO CABO MENSAGEIRO; TRES ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA NA PARTE INFERIOR; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME | DIS-CEF-001 | LE239R2 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12557 | 5648107 | 530401316 | SACOLA LONA GUINCHO PORTATIL 200X30MM | SACOLA PARA GUINCHO PORTATIL; TECIDO EM LONA VERDE Nº. 10 ,IMPERMEAVEL, BASE E TOPO EM COURO TIPO SOLA, EVITANDO UMIDADE E CONTAMINAÇÃO DO FERRAMENTAL A SER PROTEGIDO, CONTRA,POEIRAS,IMPACTOS,ETC.;SACOLA DEVE SER NA COR VERDE ,COM COSTURAS DUPLAS E | DIS-CEF-001 | BO-12557NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54746 | 5646131 | 53040448 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 6"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34990 | 3412054 | 530401206 | CONJ LANCAMENTO RD COMPACTA SEM ACESSO | DISTRIBUIDOR DE CABOS PARA LANCAMENTO DE REDE COMPACTA DIS-CEF-001 ET 04.10.00; 1 MOTOR CABRESTANTE A GASOLINA PARA ELEVACAO DE CARGA ET 07.02.15; 1 SUPORTE DE FIXACAO DO MOTOR ET 07.02.15; 2 REGISTROS DE CORRENTE PARA FIXACAO DO MOTOR ET 09.28.00; 2 TALH | DIS-CEF-001 | LL-GG-34990NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15374 | 1914020 | 53040065 | TORQUIMETRO 1/4 POLEGADA 3 A 15 N.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E A | DIS-CEF-002 | LE-FE-TORQ100 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | LL-TS36LV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | LL-TS30LV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15140 | 4821001 | 53040507 | GARRA MEIO DO VAO | DISPOSITIVO PARA FIXAR ESCADA NA CORDOALHA; CONFECCIONADA EM POLIACETAL E ALUMINIO NAVAL; COM ELEMENTOS DE ACO PARA RESISTENCIA ADEQUADA DURANTE UTILIZACAO; DIMENSOES: A: 105 MM, B: 395 MM, C: 25 MM, D: 85 MM; CARGA MINIMA DE TRABALHO SEM DEFORMAÇÃO: 10 K | DIS-CEF-001 | GARRA MV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15210 | 5641031 | 13025220 | DETECTOR PRESENCA TENSAO BT | DETECTOR DE PRESENCA DE TENSAO BT; ALIMENTADO A PILHAS; FAIXA DE TENSAO: 90 V CA A 1000 V CA; CERTIFICACAO DE SEGURANCA: CAT IV 1000 V; BOTAO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE PRESENCA DE TENSAO LUMINOSO NA PONTA DO DETECTOR; CONFORME | DIS-CEF-001 | GREENLEE / FLUKE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35140 | 4632008 | 53040358 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA 12000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESS | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | W-BG | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15168 | 3965011 | 530401094 | CALCO PARA SAPATA 400 MM | CALCO PARA SAPATA;CONFECCIONADO EM BORRACHA LONADA 75 ± 5 SHORE A; PERFIL U DE FIBRA DE VIDRO 370 X 80 X 30 MM; PONTA DE ALCA REDONDA SOLDADA; 3/8" X 300 MM; DIMENSOES APROXIMADAS DO CALCO: 400 X 280 X 80 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 3; | DIS-CEF-001 | Alaybor | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37705 | 4601593 | 53040429 | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8” | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8”; MINIMO E MAXIMO DO TUBO Ø = 45 - 220 MM; CORPO E CORRENTE EM ACO ESPECIAL; MORDENTES FORJADOS EM ACO CROMO VANADIO; COM TEMPERA TOTAL NO CORPO E POR INDUCAO NOS DENTES; CORPO E MORDENTES COM PINTURA ELETROSTATICA; CONF | DIS-ETE-167 | LE44097/008 Tramontina | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36101 | 4821061 | 92020498 | ESCADA LV SUPORTE ARTICULADO FIBRA | SUPORTE ARTICULADO EM TUBOS DE FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE ESCADA ISOLADA, EQUIPADA COM DISPOSITIVO ARTICULADO DE GIRO DE 180 GRAUS NA FIXACAO JUNTO AO POSTE E NO APOIO DA ESCADA; ACONDICIONAMENTO DEVE SER FEITO DE MODO A GARANTIR O TRANSPORTE | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15695 | 4620129 | 53010007 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 13X160 MM | BROCA PARA CONCRETO Ø13MM X 160MM ENCAIXE SDS PLUS; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL. PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37716 | 4013145 | 53040590 | TALHA MANUAL 5T C CORRENTE DE 3,0M | TALHA TOTALMENTE MANUAL COM SISTEMA OPERACIONAL SIMPLES; AGIL E PRATICO; INDICADA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM GERAL; ESPECIFICACOES TECNICAS: CAPACIDADE DE CARGA 5,0 T; ELEVACAO MAXIMA DA TALHA 3,0 M; ESPESSURA DO GANCHO INFERIOR 30,0 MM; MEDIDA DA ABERTUR | DIS-ETE-167 | SS (CSM TC5000) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; | DIS-CEF-001 | BO-11451NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13508 | 4644007 | 530401296 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 38 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 38MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE924G | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35136 | 4107036 | 53040573 | SERRA HIDRAULICA P/CORTE 1880 E 330MM | SERRA HIDRAULICA; LONGO ALCANCE; APLICACAO PARA PODA DE VEGETACAO; HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI; HASTE ISOLADA (100KV/FT); ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO; VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO; PRESSAO DE 70 A 140 BAR; SISTEMA | DIS-CEF-001 | 43177-KE-3/8 ou 38568-KE-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15523 | 4601289 | 53040978 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 27,5MM | ITEM 03; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 27,5 MM; ACO CROMO VANADIO OU ACO FERRAMENTA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-SQL-E27 Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15499 | 4640160 | 53040979 | MANDRIL ADAPT BROCA ENCAIXE QUADRADO 1/2 | ITEM 05; MANDRIL PARA BLOCA DE ATE 1/2'' COM ENGATE QUADRADO DE 13; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; CONFORME IMAGEM 2.3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | MAKITA OU DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37702 | 1909054 | 96020046 | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL 12V | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL A BATERIA DE 12 VCC. TEMPO DE FUNCIONAMENTO MEDIO NA OPCAO DE BAIXO CONSUMO DE 8 HORAS COM UMA CARGA E 2 HORAS E 30 MIN NA POTENCIA MAXIMA. PESO MEDIO DE 8KG; POTENCIA DO MOTOR DE 0,25 CV; TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA ENTR | DIS-ETE-167 | LE-UB20-ED9002 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11594 | 1868003 | 53040053 | TRENA FITA FIBRA 50M ABERTA | TRENA; LEITURA FITA; TIPO: ABERTA; CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); MANIVELA CENTRAL EM PLASTICO REFORCADO; ALCA EM PLASTICO REFORCADO; FITA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTETICA; OLHAL LIMITADOR EM ACO NIQUELADO; EMPUNHADURA EM BORRACHA; GRADUACAO METRICA E | CEF-002 | EDA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; C | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15685 | 4606033 | 53040575 | SOPRADOR DE AR A BATERIA | SOPRADOR DE AR A BATERIA; RESISTENTE A AGUA E POEIRA; BOCAL LONGO TELESCOPICO DE 3 ESTAGIOS; VELOCIDADE VARIAVEL; CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE; PARTIDA SUAVE; FLUXO DE AR: 120 M3 POR H; ROTACOES EM VAZIO: MINIMO DE 17000 RPM; VEOCIDADE DO AR: MINIMO | DIS-ETE-167 | LE-DUB185Z-K21B Makita | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15094 | 1913002 | 13025216 | DINAMOMETRO 45 DAN PADRAO DE ENTRADA | DINAMOMETRO MECANICO; ACO CARBONO COM ZINCAGEM ELETROLITICA, EXTENSOR EM ACO CARBONO, TUDO EM ALUMINIO E GANCHO SOLDADO NO TAMPAO; CAPACIDADE: 55 DAN; ESCALA: 0 A 55 KGF ( DAN ) COM INTERVALOS DE 5 KGF; ACESSORIOS: GANCHO AUXILIAR COM AREA PARA | DIS-CEF-001 | LE-AR3-029 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36030 | 4610591 | 530401261 | KIT SUPORTE ISOLADO JUMPER PROVISORIO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE: 1 SUPORTE DE 390 MM, UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE ( ET 09.04.03 CEF.001 ) E 2 GRAMPOS DE TORCAO ( ET 18.01.04 CEF.001 ); PADRAO CEF NEOENERGIA ET 09.30.07; EM | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36030 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS (LEVTEC) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 | DIS-ETE-167 | SS (LEVTEC) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15688 | 2257033 | 53095017 | CAMISA DE PUXAMENTO Ø120-140MM | CAMISA DE PUXAMENTO DE MALHA FLEXIVEL FECHADA CPF-1800-6T-120-140-1A-SP, EM ACO CARBONO GALVANIZADO; POSSUI NA EXTREMIDADE UM LACO COM UMA SAPATILHA PARA REFORCO DO PUXAMENTO NA ALCA; ATENDE DIAMETROS DE 120 MM A 140 MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM | DIS-ETE-167 | SS (PETRO CABOS ) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35007 | 3419262 | 530401207 | CONJ. P/ SUBST. DE TRANSFORMADOR | KIT PARA SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR; COMPOSTO POR: TALHA DE CORRENTE (ET 07.07.06 - ITEM 2), ESTROPO DE CABO DE ACO (ET 09.32.02 - ITEM 3) E CHAVE CATRACA COMBINADA 4 BOCAS (ET 03.21.20 - ITENS 2 E 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.00; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | LL-GC-35007NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15707 | 2257014 | 53095019 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 63-76 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO;COMPRIMENTO TOTAL: 1270 MM; CARGA DE TRABALHO /RUPTURA: 5500 / 13000 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 63 A 76 MM; NORMA | DIS-ETE-167 | LE-CM028-8 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13705 | 4600125 | 53040960 | FACAO 20" | FACAO PARA MATO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO COM FIO LISO; COMPRIMENTO LAMINA: 20"; COMPRIMENTO TOTAL 630 MM (+ ou -10 POR CENTO); LARGURA 49 MM (+ ou -10 CENTO); ESPESSURA 3 MM (+ ou - 10 POR CENTO); CABO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15690 | 4620128 | 53010011 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 14X160 MM | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; MEDIDA: 14 MM; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; COMPRIMENTO: 160MM; DIAMETRO: 14MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMB | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | M468 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15676 | 4601590 | 53040176 | CHAVE CANHAO 6MM ISOLADA 1000V | CHAVE CANHAO 6MM COM HASTE FABRICADA EM ACO CROMO COM CABO EMBORRACHADO; ENCAIXE DE 6 MM; CONSTRUCAO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE44317/006 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37717 | 4600262 | 53040003 | ALICAT CORT ELET TESOUR CU/AL 500MM2 | CAPACIDADE DE CORTE: CABO DE COBRE (400 MM2); CABO DE ALUMINIO (500 MM2); COMPRIMENTO:362 MM); BATERIA 12 VOLTS; DEVE VIM INCLUSO: CARREGADOR DE BATERIA 120V/220V; (1) BATERIA; MALETA DE TRANSPORTE MOLDADA; RECURSOS: CORTA O CABO DE COBRE DE 500 EM MENOS | DIS-ETE-167 | ES750 GREENLEE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13408 | 1868166 | 13025215 | METRO DUPLO EM POLIMERO | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM PLASTIO OU NAILON; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILiM ETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15041 | 4644001 | 92020143 | CABEC DISP ANTIQUEDA CARTUCHO (DAQC) | CABECOTE COM DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO ( DAQC ); CONFECCIONADO EM POLIAMIDA 66 COM 50 POR CENTRO DE FIBRA DE VIDRO (POLIMERO ISOLANTE ALTA RESISTENCIA MECANICA); DENSIDADE 1,7 G/CM3, ALONGAMENTO DE RUPTURA 2,5 POR CENTO; MOLAS EM | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11881 | 5627019 | 530401234 | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; EXTENSIVEL; HASTE CONFECCIONADA EM ACO SAE 1040 / 1045 C/ ARESTAS E CANTOS ARREDONDADOS; EXTENSAO E PASSADORES CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1010 / 1020; PONTEIRA (ESPORAO) CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; CORREIAS CONFECCIONADAS EM | DIS-CEF-001 | LE35E-NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15680 | 4601592 | 53040428 | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5” | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5" COM CORPO; CORRENTE EM ACO ESPECIAL; EMPUNHADURA PLASTICA; ACABAMENTO ESCURECIDO; INDICADA PARA UTILIZACAO EM TUBULACOES E FILTRO DE OLEO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 450MM; COMPRIMENTO DO CABO 280MM ;CONFORME DIS-ETE-167; EM | DIS-ETE-167 | SS (211-5 Gedore) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15708 | 2257017 | 53095018 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 100-110 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 100 A 110 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-ETE-167 | LE-CM028-10 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11027 | 4600217 | 53095070 | VERRUMA MANUAL 4MM | VERRUMA MANUAL 5,0MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/41 83 120 004; IRWIN/IW588. | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11530 | 1868186 | 68095002 | NIVEL MADEIRA/ALUM HORIZONTAL 300MM | NIVEL DE BOLHA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA; CILINDRO PARA BOLHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE; CILINDRO PARA BOLHAS C/ MARCACAO CENTRAL DO PRUMO/NIVEL; COMPRIMENTO 300 MM; ALTURA 50 MM; ESPESSURA 20 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVE | DIS-CEF-001 | IRWIN ou LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10315 | 4610576 | 53040588 | SUPORTE P/SOQUETE SEXT ACO FERR 1/2 POL | SUPORTE P/SOQUETE HEXAGONAL; TIPO FLEXIVEL; MATERIAL ACO FERRAMENTA ; NIQUELADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; MOLA EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM JUNTA UNIVERSAL C/ ENCAIXE DE 1/2 POL; C/ MOLA | DIS-CEF-002 | LE672 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E A | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36964 | 1320033 | 15095057 | GERADOR ENERGIA PORT 3,1 KVA 127/220 V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATI COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FO SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; MONOFASICO; TENSAO DE SAI 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 2800 VA; POT | DIS-CEF-001 | NG3100 - Nagano | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12970 | 2257010 | 53095013 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 13 A 25MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 13 A 25 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 600 MM; CARGA DE TRABALHO: 800 KGF; CARGA DE RUPTURA: 2400 KGF; PADRAO CEF.001 | DIS-CEF-001 | SS-12970/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15172 | 4610558 | 530401024 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 1740 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1740 MM; | DIS-CEF-002 | LL-BG-5679-6 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10299 | 4611347 | 92020465 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2350 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2350 MM | DIS-CEF-002 | LL-BG-5679-8 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10298 | 4611034 | 53040377 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2960 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2960 MM; | DIS-CEF-002 | LL-BG-5679-10 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10295 | 4611348 | 530401025 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 51 X 1700MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 51 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1700 MM; | DIS-CEF-002 | LL-BG-5671-6 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11385 | 4611069 | 53040378 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 2090MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2900 MM; | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-10 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10287 | 4611349 | 53040379 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 3828MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 3450 MM; | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-12 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15173 | 4611068 | 530401026 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4120 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4120MM; | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-14 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15174 | 4611054 | 530401027 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4730 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4730 MM; | DIS-CEF-002 | LL-BG-5672-16S | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11684 | 4600243 | 53040342 | VAZADOR MANUAL RED 22 - 50MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 25, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 46 E 50 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15220 | 4640143 | 53040586 | SUPORTE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 4 MM | SUPORTE PARA LIMAS 2 EM 1 DE 3/8 POL. - 4 MM, COM LIMAS; PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA CORRENTE E LIMITACAO DE PROFUNDIDADE DE CORTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL ou SIMILAR | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12875 | 4634180 | 53040808 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12874 | 4634179 | 53040807 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15096 | 1913004 | 13025217 | GANCHO DINAMOMETRO 45 DAN | GANCHO AUXILIAR PARA DINAMOMETRO DE TESTE EM PADRAO DE ENTRADA; COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-AR3-029-GA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10026 | 4610668 | 53040597 | TENAZ PARA ISOLADOR | TENAZ PARA ISOLADOR; PARA ISOLADOR DE DISCO; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM LIGA BRONZE-ALUMINIO; MANDIBULAS DE FENOLITE OU FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; AS MANDIBULAS | DIS-CEF-002 | LE677 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14586 | 4601530 | 53040606 | TRADO PERFURADOR MANUAL PARA SOLO | TRADO PERFURADOR MANUAL; COM CABO PARA SOLO; 200 MM LAMINA ACO SAE 1070; CABO EM T COM EXTENSORES ACO CARBONO 3/4 POL BSP COM ROSCAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES; DIAMETRO TRADO 200MM CABO LARGURA 510MM E COMPRIMENTO 1000MM; 2 EXTENSORES TRADO DE 1000MM CADA | DIS-CEF-001 | VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11531 | 1868255 | 13025908 | PAQUIMETRO ANALOGICO UNIVERSAL 200MM | PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; DIVISOES EM POLEGADAS DE 1/128 E DIVISOES EM MILIMETROS DE 0,05; COM PARAFUSO DE FIXACAO E MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; ESCALA PRINCIPAL E NONIO COM AC | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10888 | 4107091 | 530401323 | SERRA MANUAL JACK HSS 533X20MM | SERRA MANUAL; USO EM ARCO DE SERRA TIPO JACK; LAMINA EM ACO ESPECIAL; COMPRIMENTO 533 MM (21 POL); LARGURA NOMINAL 20 MM; LAMINA UTI LIZADA P/ CORTE DE MADEIRA ASPERA, UMIDA OU VERDE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.18.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11548 | 4610643 | 53040049 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 200MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 200 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 65 MM; DIAMETRO DA PON | DIS-CEF-002 | BELZER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBAL | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11395 | 4611194 | 53040390 | BASTAO TRACAO COM ROLETE 32 X 2025 MM | BASTAO DE TRACAO EM EPOXIGLAS, DIAMETRO 32 MM, COMPRIMENTO DA PARTE ISOLANTE: 1745 MM; COM CABEÇOTE ROLETE EM UMA DAS EXTREMIDADES E CABEÇOTE OLHAL NA OUTRA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO TOTAL: 2025 MM; CAPACIDADE: 454 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | LE9468 (LL-BTR-9468) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10286 | 4611002 | 53040393 | BASTAO UNIVERSAL 32 X 2550 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO 2550 MM;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHU | DIS-CEF-002 | LL-BMU-4678-8B ( LE4678-8 + BO-BM863) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15042 | 4611013 | 530401029 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2650 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO | DIS-CEF-001 | LL-BM-323NEO ( composto por 01 LL-BM-323 + BO-BM863 + LOGO) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15232 | 4644021 | 530401080 | CABECOTE PARA PARAFUSO OLHAL | CABECOTE DE MANOVBRA PARA PARAFUSO OLHAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CABECOTE CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; SEMIESFERA E TAMPAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; MOLA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1070;DIMENSOES APEOXIMADAS: | DIS-CEF-001 | LE764 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37087 | 4162082 | 530401003 | AFIADOR PARA MOTOPODA | FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOPODA E LIMITACA PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 1/4" P PARA MOTOPODA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM 3; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Suporte Lima 2 In 1 .325" Ms260 - Stihl | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14167 | 4611352 | 53040380 | BASTAO ISOL C\ SOQ. FLEX E SOQ FIX | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS. EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO | DIS-CEF-002 | 10765 HASTINGS | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12975 | 2257012 | 53095020 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 38 A 51MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 38 A 51 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 900 MM; CARGA DE TRABALHO: 2500 KGF; CARGA DE RUPTURA: 6600 KGF; PADRAO | DIS-CEF-001 | SS-12975/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12976 | 2257011 | 53095015 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 25 A 38MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 25 A 38 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 850 MM; CARGA DE TRABALHO: 1700 KGF; CARGA DE RUPTURA: 5100 KGF; PADRAO | DIS-CEF-001 | SS-12976/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11589 | 4600165 | 530401343 | TESOURA ACO 200 MM | TESOURA; TIPO UNIVERSAL; USO GERAL; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/1104-23; TRAMONTINA/25916/108; COR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13806 | 4610621 | 53040375 | BANDOLA ROLDANA LANCAM CABO EM CRUZETA | BANDOLA ROLDANAP/LANCAMENTO DE CABOS EM CRUZETA ( EM REDE COMPACTA E RECONDUTORAMENTO ), CORPO EM LIGA ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; ROLDANA MONTADA SOBRE ROLAMENTOS; BASE GIRATORIA; ROLDANA 65 MMM DIAMETRO; ESTRUTURA DE 150 MM DIAMETRO; PARAFUSO | DIS-CEF-001 | LE204R | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; | DIS-CEF-001 | BO-AT422NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13023 | 3455075 | 53040415 | CARRETILHA LANCAMENTO MENSAGEIRO ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DO CABO MENSAGEIRO; ROLDANA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE241T1 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35342 | 1320009 | 53040509 | GERADOR ENERGIA PORT 5KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL;PARTIDA:ELETRICA OU MANUAL RETRATIL ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; TRIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA | DIS-CEF-001 | MGT6000CLE - Motomil | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13033 | 4640130 | 530401064 | BATERIA PARA FURADEIRA - PARAFUSADEIRA | BATERIA DE 18VCC; 1,3 - 2,6AH LITIUM; USO EM FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BL1815 Makita | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37088 | 4162081 | 530401212 | CORRENTE 1/4 POL MOTOPODA | CORRENTE PARA MOTOPODA; PARA SABRE DE 30 CM (12 POLEGADAS); PASS POL.; ESPESSURA DO ELO: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02. 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | CORRENTE MOTO PODA MAKITA 30 CM (12") 1,1 MM | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13022 | 3455073 | 53040414 | CARRETILHA LANCAMENTO FASE EM ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CONDUTORES FASE EM ANGULO;ROLDANA EM ALUMINIO; LINGUETA PARA EVITAR QUE O CONDUTOR SOLTE-SE DURANTE O LACAMENTO; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.03; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 | LE240S1 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11561 | 4107001 | 53040050 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 220V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS (DIREITA/ESQUERDA); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA | DIS-CEF-002 | MAKITA-4327 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11560 | 4107007 | 530401324 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 127V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS ( DIREITA / ESQUERDA ); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, | DIS-CEF-002 | MAKITA-4328 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36816 | 4640141 | 53040968 | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUS | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; SERRAS COPO CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO TEMPERADO; BROCAS GUIAS CONFECCIONADAS EM ACO TEMPERADO ; SERRAS COPO COM DENTADO PROGRESSIVO; JOGO COMPOSTO POR SERRAS | DIS-CEF-001 | BOSCH (2608.584.667) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12870 | 4634172 | 53040800 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15026 | 4601281 | 53040813 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO PHILIPS | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO PHILIPS COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO C | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13879 | 2223413 | 530401087 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 12 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 12 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTAN | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-12E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10783 | 5648018 | 53040814 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 5 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15520 | 4601288 | 53040977 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 24MM | ITEM 04; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 24 MM; ACO CROMO VANADIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-SQL-E24 Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11552 | 5648011 | 53040724 | SACOLA LONA VARA TELESCOP VD 1760X120MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE VARA TELESCOPICA; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; F | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40414 | 4512044 | 92020491 | MANGUEIRA PARA SERRA HIDRAULICA | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICA; NAO CONDUTIVA; ANTI ESTATICA; ALTA PRESSAO COM TRAMA EM POLIESTER; PARA APLICACAO EM FLUIDOS HIDRAULICOS A BASE DE PETROLEO; COM 2400MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 3/8; TERMINAIS PRENSADOS NAS EXTREMIDADES PARA | DIS-CEF-001 | 40250N-3/8-DCE Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15579 | 4610490 | 530401035 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1700MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1700 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BSC-25-6 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12510 | 4107006 | 53040811 | MOTOPODA TELECOPICA 1,3 A 1,6 KW | MOTOPODA COM BRACO TELESCOPICO; COMPRIMENTO RECOLHIDO APROXIMADO: 270 CM; COMPRIMENTO ESTENDIDO APROXIMADO: 390 CM; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 0,50 A 0,60 L; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12"); CO | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15812 | 4644019 | 0 | CABECOTE DE MANOBRA 25 GRAUS | CABECOTE DE MANOBRA COM ANGULO DE 25 GRAUS E ENCAIXE UNIVERSAL; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM ENCAIXE UNIVERSAL EM BRONZE OU LATAO;APLICACAO: MANOBRA DE CHAVES CORTA E CARTUCHO PORTA FUSIVEL; ADAPTACAO PARA GRAMPOS DE ATERRAMEN | DIS-CEF-001 | LE648 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13507 | 4644006 | 530401295 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 32 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 32MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE924P | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51690 | 4610245 | 53040504 | GANCHO P/ISOLADOR ALUM C/ADAPT UNIVERSAL | GANCHO P/ISOLADOR;MATERIAL LIGA ALUMINIO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE P/BASTAO ARTICULADO; PARAFUSOS EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES | DIS-CEF-002 | LE670 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11338 | 5649045 | 53040355 | ADAPTADOR UNIV P/BASTAO 2 CABEC BRONZE | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; COM 2 CABECOTES UNIVERSAIS ; MATERIAL BRONZE; C/ PARAFUSO 5/16" X 50 MM; C/ BORBOLETA EM ACO CARBONO; PARA ADAPTACAO DE PECAS/FERRAMENTAS; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-002 | LE683 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10213 | 4610125 | 530401199 | COLARINHO ARTICULADO PARA MOITAO 64 MM | COLARINHO PARA MOITAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTAO: LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM LIGA DE COBRE OU LATAO COM ARTICULACAO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE737 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10290 | 4610115 | 530401200 | COLARINHO PARA BASTAO COM ESTRIBO 64 MM | COLARINHO PARA BASTAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTÃO: LIGA DE ALUMINIO; ESTRIBO EM LIGA DE ALUMÍNIO; ALÇAS CIRCULARES EM COBRE OU LATÃO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LE315 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | LE232-5/8 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10311 | 4610017 | 12037001 | CABECOTE OLHAL ALUM 74MM | CABECOTE OLHAL; LIGA DE ALUMINIO; SEM ISOLADOR; PINO COM TRAVA EM ACO CARBONO; ENCAIXE INFERIOR DIAMETRO 74 MM; ENCAIXE SUPERIOR COM ARTICULACAO PARA BASTAO COM DIAMETRO DE 64 MM; FIXACAO POR PARAFUSO 1/2 POLEGADA MOVEL; DIAMETRO DO PINO 1/2 | DIS-CEF-001 | LE301 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14778 | 4611353 | 530401037 | BASTAO SOQUETE FLEXIVEL 38X2360MM | BASTAO ISOLANTE ATE 138kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI, POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS.EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO | DIS-CEF-002 | 10768 HASTINGS | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11394 | 4611338 | 53040394 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 3100 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2925 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3100 MM;CAPACIDADE DE TRABALHO 2000 DAN; COR E ACABAMENTO | DIS-CEF-002 | LL-BMU-4680-10B | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11393 | 4611337 | 530401041 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 2555 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2555 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS | DIS-CEF-002 | LL-BMU-4680-8B | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15576 | 5640021 | 530401028 | BASTAO ISOLANTE 300MM ATERR TEMP | BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; COMPRIMENTO : 300 MM; PUNHO ANTIDERRAPANTE DE NO MINIMO 120 MM; CAPACIDADE DE ISOLACAO MINIMA: 100KV/FT; APLICACAO: GRAMPO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDES DE DISTRIBUICAO CONVENCIONAIS | DIS-CEF-001 | LE795CEE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37704 | 4302015 | 53040397 | BOMBA SUBMERSA MONOFASIC RECALQUE 2" | BOMBA SUBMERSA; MONOFASICA 220V; RECALQUE 2"; VAZAO MINIMA 11,8 M3/H; VAZAO MAXIMA 24,3 M3/H; 1 CV; COM MANGOTE FLEXIVEL DE 10M; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SS ( BCS-C5 Schneider) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13485 | 4013081 | 53040443 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 4000 KG NA VERTICAL E 3200 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2200 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | SS-13485/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13076 | 4013128 | 530401191 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 3000 KG NA VERTICAL E 2400 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | SS-13076/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13075 | 4013080 | 53040442 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER ; CARGA DE TRABALHO DE 2000 KG NA VERTICAL E 1600 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 1600 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | SS-13075/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13020 | 3455076 | 53040416 | CARRETILHA PUXAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA PUXAMENTO DOS TRES CONDUTORES FASE SIMULTANEAMENTE; ROLDANA EM ALUMINIO; BRACO COM DOIS ANEIS; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE242TM | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15097 | 5648099 | 53040738 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA | DIS-CEF-001 | BO-VM600NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15578 | 4610485 | 530401034 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1200MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1200 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BSC-25-4 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11514 | 4634154 | 53040782 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 316 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 316; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11611 | 4642002 | 530401281 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR MD6 5T | MEDIDOR PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO; MANOMETRO COM PISTAO DE ACIONAMENTO; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; CAPACIDADE DE ATE 5 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); A | DIS-CEF-001 | LL-MCCM7E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15025 | 4601274 | 53040812 | PONTEIRA HASTE PROTEGIDA TIPO FENDA | PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA PARA USO EM PONTOS ENERGIZADOS; HASTE PROTEGIDA EM ACO CARBONO OU ACO CROMO; CABO PLASTICO EM PVC OU POLIPROPILENO PARA CLASSE 0 DE TENSAO; ENGATE CONFECCIONADO EM ACO CARBONO OU CROMO VANADIO COM | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11032 | 2542006 | 92020363 | LANTERNA HOLOFOTE REGARREGAVEL | LANTERNA HOLOFOTE RECARREGAVEL; LAMPADAS DE LEDs DE ALTA POTENCIA, SUPER BRILHO, ALCANCE MINIMO DE 200 M; PLUG ADEQUADO AO PADRAO BRASILEIRO; REGULAGEM DE LUMINOSIDADE; 10 HORAS DE DURACAO POR CARGA PARA LUMINOSIDADE ALTA; BATERIA DE ION-LITIO; | DIS-CEF-001 | LE-LRV320L | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37933 | 2412061 | 13095247 | DISP PERFUR P DETEC TENS CABO COBERT | DISPOSITIVO PERFURANTE PARA DETECCAO DE TENSAO EM CABO COBERTO; CORPO EM ALUMINIO; PARAFUSO EM ACO INOX COM O CONE DE PERFURACAO COBERTO COM NITRATO DE PRATA; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO EM LONA OU MATERIAL SIMILAR; DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO | DIS-CEF-001 | LL-37933NEO (LEAL) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11518 | 4634189 | 53040786 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 490 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 490; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12860 | 4634160 | 53040787 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODEL D3 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D3; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15367 | 2542016 | 92020306 | CJ LANTERNA RECARREGAVEL P/ CAPACETE | CONJUNTO DE LANTERNA RECARREGAVEL PARA CAPACETE; ALIMENTACAO: PI 3AAA OU BATERIA RECARREGAVEL; ALCANCE MINIMO: 52 M; INTENSIDADE LUMINOSA: 300 LUMENS; AUTONOMIA: 5 H PARA INTENSIDADE ALTA E 10 BAIXA; CARREGADOR PARA BATERIAS EM CASO DE ALIMENTACAO POR BAT | DIS-CEF-001 | LE-RF21-BK/DK | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15671 | 4615024 | 53040063 | REGUA EM ACO INOX - 60CM | REGUA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, COM GRADUACAO EM MILIMETROS E CENTIMETRO ATE 60CM E EM POLEGADAS ATE 24" COM SUAS SU BDIVISOES DE 1/16"; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.26 | DIS-CEF-002 | RV-3561211000- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15898 | 4013146 | 12095385 | DISPOSIT P TEST MECANIC PADR ENTRADA | DISPOSITIVO PARA TESTE MECANICO PADRAO DE ENTRADA COM 8 METROS DE CORDA;CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 10MM; GANCHO CONFECCIONADO EM ACO INOX PROTEGIDO CONTRA CONTATO ELETRICO COM MATERIAL A BASE DE PLASTISOL 1 KV E DIMENSOES CONFORME DES | DIS-CEF-001 | LL-15898NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11669 | 4641002 | 530401231 | ESCOVA DE ACO EM V PARA CONDUTORES | ESCOVA MANUAL; FORMATO V; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; PARA CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 12.01.02; EM EMBALAGEM A | DIS-CEF-002 | LE211 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15654 | 4615013 | 53040741 | JOGO MACHO HSS M4X0,7 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M4X0,7; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5363204000- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15653 | 4615012 | 53040617 | JOGO MACHO HSS M3X0,5 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M3X0,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-4358003005- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15661 | 4615020 | 53040748 | VIRA-MACHO/DESAN TIPO T N1 P M3 A M8 | MACHO/DESANDADOR TIPO T N1 PARA MACHOS DE M3 A M8; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV- 15661 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15740 | 2257013 | 53095014 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 51-63 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; COMPRIMENTO TOTAL: 1200 MM; CARGA DE TRABALHO/RUPTURA: 4500 / 12500 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 51 A 63 MM; NORMA | DIS-ETE-167 | LE-CM028-7 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15693 | 4011024 | 68010003 | CARRINHO DE MAO 60 LITROS | CARRINHO DE MAO 60 LITROS EXTRAFORTE FABRICADO CONFORME ABNT NBR 16269; PNEU 3,25 X 8"; CAPACIDADE DA CACAMBA 60 LITROS; CHAPA DA CACAMBA 0,9MM; BRACOS METALICOS TUBULARES DE1,5MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LE77714/435 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37718 | 1942007 | 12095384 | DETEC MULTIGAS P/ ESPACO CONFINADOS | APARELHO DETECTOR MULTIGAS, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO, E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, COM MANG | DIS-ETE-167 | SS (GMI PS200) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37719 | 5020003 | 12095063 | CILINDRO MULTIGAS PARA CALIBRADOR | CILINDRO PARA A DETECCAO DOS GASES CO (MONOXIDO DE CARBONO) 60PPM, O2 (OXIGENIO) 18% VOL, H2S (GAS SULFIDRICO) 25PPM E LEL (GASES INFLAMAVEIS) 30%LEL COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, E VOLUME MINIMO DE 34 L. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PEL | DIS-ETE-167 | SS (CALIPORT 118 FGM) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15100 | 5646098 | 530401194 | COBERTURA RIG P/ POSTE 34,5KV 12" 1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1200 MM; COM I | DIS-CEF-001 | L406-0030 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10276 | 4610562 | 22095070 | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 64 MM; PARAFUSO COM PORCA OLHAL DE FECHAMENTO EM BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.09.00; EM EMBALAGEM APRO | DIS-CEF-001 | LE287 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13781 | 5646133 | 530401070 | BORRACHA C VELCRO CAIXA REDE SUBTERRANEA | BORRACHA EVA TATAME E FITA DE VELCRO COLADA; 1000 X 1000 MM DE CUMPRIMENTO X LARGURA DA BORRACHA; 10MM DA ESPESSURA DA BORRACHA; 50 MM DA LARGURA DA FITA VELCRO; 20 MM DISTANCIA ENTRE PARTES MACHO E FEMEA; FITA VELCRO COLADA A BORRACHA COM RESISTENCIA A A | DIS-CEF-001 | EVA10P-1000CV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11511 | 4634151 | 53040779 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11512 | 4634152 | 53040780 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11513 | 4634153 | 53040781 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 261 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 261; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37724 | 5637181 | 12037040 | KIT TRIPE P/ RESGATE | SUPORTE PARA COLOCACAO DO SISTEMA DE RESGATE DE EMERGENCIA NOS TRABALHOS REALIZADOS EM LOCAL CONFINADO (CAIXA E ESTACAO TRANSFORMADORA DO SISTEMA SUBTERRANEO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB). CONFORME EMD 05 014. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALA | DIS-ETE-167 | LE-TP24NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS A | DIS-CEF-001 | VONDER/PARABONI/tRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12500 | 0 | 530401001 | ADAPTADOR UNIV P/ BASTAO MANOBRA | ADAPTADOR UNIVERSAL; PARA BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSO EM ACO CARBONO DE 50MM DE COMPRIMENTO E 5/1 6POL DE DIAMETRO COM CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 | LE782 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | 900-E ouo 1301 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; | DIS-CEF-001 | LFLEX0-200X200 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11461 | 7702007 | 53040466 | ENCERADO DE LONA 5000 X 5000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA: 5000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BO-ENLO10V-5 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37114 | 1801084 | 530401280 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 5000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE | DIS-CEF-001 | LL-HVA-5000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11460 | 7702005 | 92020374 | ENCERADO DE LONA 2000 X 2000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA: 2000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BO-ENLO10V-2 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50420 | 5646129 | 92020472 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | L4936-12 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10293 | 4641006 | 530401276 | MARTELO P/BASTAO BRONZE 400 GR | MARTELO P/ BASTAO; MATERIAL BRONZE; COM ADAPTADOR UNIVERSAL; PESO 400 GRAMAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.20.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-ACU-MART-B-400 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12901 | 4601364 | 53040009 | ALICATE CORTADOR CABOS C/ ALMA 26,2 MM | ALICATE CORTADOR DE CABOS COM ALMA DE ACO; DIAMETRO MAXIMO DE 26,2MM; COM CABO EXTENSIVO DE FIBERGLASS PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVACAO DE REDES, SUBESTACOES E LINHAS DE TRANSMISSAO; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.14 | DIS-CEF-001 | 10-205 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11463 | 4610269 | 530401232 | ESCOVA ROT TUBULAR ACO 50,0MM C/ ADAP UN | ESCOVA ROTATIVA; FORMATO TUBULAR; ESCOVA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; PARAFUSO EM LATAO OU ACO; PARA CONDUTOR; COMPRIMENTO DO TUBO 120M | DIS-CEF-002 | LE313 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11464 | 4610652 | 530401233 | ESCOVA ROT TUBULAR ACO 64,0MM C/ ADAP UN | ESCOVA ROTATIVA; FORMATO TUBULAR; ESCOVA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM LATAO OU ACO; PARA CHAVE SECCIONADORA; COMPRIMENTO 120 MM; DIAMETRO | DIS-CEF-002 | LE313G | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13631 | 2542009 | 92020690 | LANTERNA PORTATIL A LED DE BOLSO | LANTERNA PORTATIL LED; ALCANCE MINIMO 150 M; A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR; 400 LUMENS; AUTONOMIA DE 5H PARA INTENSIDADE ALTA E | DIS-CEF-001 | LE-LLV2500 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11593 | 0 | 530401347 | TRADO P/MADEIRA 18" 7/8" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 7/8"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME PA | DIS-CEF-001 | IW516 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15626 | 4300089 | 67595005 | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI; BICO ACOPLADOR HIDRÁULICO DE 4 GARRAS; CABEÇOTE EM AÇO; MANGUEIRA COM 1,30 METROS PARA ALTA PRESSAO; ACOMPANHA COMPACTADOR PARA A GRAXA COM MOLA; VAZAO DE 4 GRAMAS POR ACIONAMENTO; CAPACIDADE 4 KG; PRESSAO ATE 5.000 PSI; | DIS-CEF-001 | RV-5117007000 - VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15656 | 4615015 | 53040620 | JOGO MACHO HSS M6X1,0 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M6X1,0; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-4357006075- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15162 | 4013004 | 53040444 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 6000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2300 MM; LARGURA 170 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 4800 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 6000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | SS-15162/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15664 | 1868256 | 53040062 | PAQUIMETRO DE PROFUNDIDADE | PAQUIMETRO PARA MEDICOES DE PROFUNDIDADE ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; GRADUACAO: 0,05 MM; EXATIDAO: MAIS OU MENOS 0,5MM; COM PARAFUSO DE FIXACAO; COM CURSOR MONOBLOCO; COM ESTOJO PARA ARMAZENAM | DIS-CEF-002 | LE3EI - EDA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15652 | 4615011 | 53040336 | JOGO CHAVE TORX CANIVETE T6 A T25 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES PERFIL GTX INTERNO MONTADO EM SUPORTE EM POLIPR OPILENO, CONTENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 2; EM | DIS-CEF-002 | RV-3044024660- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15625 | 4602028 | 53040306 | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO; FABRICADAS EM ACO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADA; MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS; INDICADAS PARA APERTO E DESAPE | DIS-CEF-001 | LE-KITCB6 - EDA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15618 | 4644025 | 53040025 | ACESSORIOS BASTAO TESOURAO C\ CATR | CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA USO DO BASTAO ISOLANTE TESOURAO COM CATRACA EM REDES DE DISTRIBUICAO; COMPOSTO PELO SUPORTE DE SUSTENTACAO E PELO LIMITADOR DE MOVIMENTACAO DE CORDA DE SUSTENTACAO; COM ESPECIFICACOES CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.15.00 ITEM 2; | DIS-CEF-002 | LL-BS-15618 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15655 | 4615014 | 53040619 | JOGO MACHO HSS M5X0,8 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M5X0,8; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5363205000- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15586 | 4411024 | 53040739 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 14 | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 14 MM ( 9/16POL ) ± 5%; CAPACIDADE 381 DAN; RUPTURA MINIMA 1800 KGF; 0,09 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/ NUMERO DE PERNAS IGUAL A 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10°C E 60°C | DIS-CEF-002 | LE-PDTO14 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15903 | 750036 | 0 | BATERIA 20 V 3,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB200; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15640 | 4615005 | 53040311 | ESPATULA ACO INOX | ESPATULA COM LAMINA EM ACO INOX DE 3 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO E REBITE DE FIXACAO DO CABO EM INOX OU LATAO. OS COMPONE NTES DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS. DIS-CEF.002 - EFES 03.12.28 | DIS-CEF-002 | LE21166/175 - TRAMONTINA ou VONDER - LE3592080000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15659 | 4615018 | 53040623 | JOGO MACHO HSS M12X1,75-DIN352- 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M12X1,75; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370212125- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37723 | 1946122 | 13095068 | KIT DETECCAO MULTIGAS CONFINADO | KIT DE DETECCAO MULTIGAS, PORTATIL, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO, DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, | DIS-ETE-167 | SS (GMI PS200) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15665 | 4144007 | 53040055 | FERRO DE SOLDA 32W 220V | FERRO DE SOLDA; 32W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE CO | DIS-CEF-002 | RV-7464400220- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15643 | 4615003 | 53040058 | LIMA REDONDA BASTARDA 6” | LIMA REDONDA BASTARDA 6"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4379006300 - VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15663 | 4615023 | 53040737 | MANDRIL 13MM C ADAPTADOR SDS E CHAVE | MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | B-12887 - MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15662 | 4615021 | 53040749 | VIRA-MACHO/DES TIPO RETO N3 P M6-M16 | MACHO/DESANDADOR TIPO RETO N3 PARA MACHOS DE M6 A M16; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENE RGIA. | DIS-CEF-002 | RV-15662 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15648 | 4615009 | 53040310 | ALICATE REBITADOR MANUAL 10” | ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DE 10"; EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA FOSFATIZADA; CABO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADO OU PLASTIFICADO; COM 4 BICOS INTERCAMBIAVEIS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1/8``, 3/32``, 5/32``, 3/16``; DEVE POSSUIR UMA CHAVE PARA INSTALACAO E | DIS-CEF-001 | RV-4379100400- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15660 | 4615019 | 53040747 | JOGO MACHO HSS M16X2-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M16X2; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370216150- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10784 | 5648108 | 92020496 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 500X170X380MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERA IS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO; REBITES EM COBRE MACICO; CR | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15658 | 4615017 | 53040622 | JOGO MACHO HSS M10X1,5-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M10X1,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370210125- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | LL-TS36LV - LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13466 | 4601329 | 530401164 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 48; | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15666 | 4144004 | 53040066 | FERRO DE SOLDA 320W 220V MACHADINHA | FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA; 320W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+ | DIS-CEF-002 | RV-15666 - FAME | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37782 | 1804038 | 53040357 | ALICATE AMP DIGITAL AC/DC 400A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL AC/DC 400A; CAT II 600V / CAT IV 300V; ABERTURA DA PINCA PARA CONDUTORES ATÉ 30MM DE DIAMETRO; RETENCAO DE MEDICAO MIN/MAX; ILUMINACAO DE TELA; DISPLAY 5 DIGITOS; RESPOSTA CA TRUE-RMS; FUNCOES DE MEDICAO - TENSAO 600VDC / 600VC | DIS-ETE-167 | SS (MINIPA) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15851 | 4600265 | 53040629 | LAMINA TRES PONTAS PARA ROCADEIRA | LAMINA DE TRES PONTAS COM DIAMETRO MINIMO DE 300 MM. DIAMETRO MINIMO DO FURO DE 20 MM. CHAPA CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO COM 1,5 MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02. EM EMALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-300-3 (STIHL) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15657 | 4615016 | 53040744 | JOGO MACHO HSS M8X1,25-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M8X1,25; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RV-5370208100- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37113 | 3419275 | 53040631 | SUPORTE P/ SUBSTITUICAO DE CRUZETAS | SUPORTE PARA SUBSTITUICAO DE CRUZETAS; MASTRO COM PONTALETE EM TUVO ESTRUTURAL DE ALUMINIO EXTRUDADO, BALANCIM, SUPORTE DE ACOPLAMENTO AO POSTE E LUVA DE ANCORAGEM EM ALUMINIO; FITA BASE EM POLIESTER; FITA CONTINUA COM ALCA DE AJUSTE EM POLIESTER; MANOPLA | DIS-CEF-001 | LL-37113NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37563 | 1868249 | 53040634 | CONJUNTO ISOLOMETRO E AFERIDOR | CONJUNTO ISOLOMETRO ANALOGICO PORTATIL COM AFERIDOR DE ISOLOMETRO; ISOLOMETRO ANALOGICO: CARCACA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO; TUBOS SUPORTE DAS PONTAS DE CONTATO EM FIBRA DE VIDRO; ELETRODO DE CONTATO CONFECCIONADO DE MATERIAL METALICO CONDUTOR; PAINE | DIS-CEF-002 | LE-37563-KNEO (STEE) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37758 | 7010359 | 12037051 | Dispositivo P Guia de Poste na Cava | DISPOSITIVO PARA GUIAR O POSTE DURANTE A SUA IMPLANTACAO. ACOPLAMENTO DO CABO COM TUDO DE ALUMINIO, GANCHOS EM ACO 1020, ARRUELAS EM ALUMINIO. DOIS METROS DE CORDA DE POLIAMIDA 10 MM COMPOSTA POR ARGOLAS EM SUAS EXTREMIDADE. SUPORTE DE APERTO COM TUDO E C | DIS-CEF-001 | LL-37758NEO (LEAL) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37877 | 4606034 | 96095308 | CONJUNTO ROCADEIRA COSTAL A COMBUST | CONJUNTO OCMPOSTO POR: UMA ROCADEIRA COSTAL CONFORME ITEM 01 DA DIS CEF-001 EFES 07.02.18; 10 LAMINAS DE TRES PONTAS CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02; TRES UNIDADES DE LIMA CHATA CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 03; UM CONTAINER DE PARA T | DIS-CEF-001 | FS220/KNEO - STHIL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11509 | 4634190 | 53040777 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15679 | 4620126 | 53010008 | BROCA AR 14 MM HASTE 1/2 | BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL REBAIXADA; MEDIDA: 14 MM; HASTE: 1/2"; USO: METAL; CONFORME NORMA - DIN 338.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15627 | 5032008 | 84030018 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 2L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 2L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-C | DIS-CEF-001 | LE-CS10101 - TEKIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37783 | 4632012 | 53040038 | UNID HIDR P/ COMPRESS 100TON A BAT | UNIDADE HIDRAULICA PORTATIL A BATERIA PARA COMPRESSAO PARA CABECOTE 100 TONELADAS; COMPOSICAO: 1UN HIDRAULICA COM PRESSAO DE OPERACAO 700BAR OU 10.00PSI PROTECAO IP 43; 1 MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREGAR | DIS-ETE-167 | AHP700L | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15651 | 4615010 | 53040337 | JOGO CHAVE TORX L LONGA T7 A T40 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES NO FORMATO L PERFIL GTX; COMPOSTO POR CHAVES DAS SEGUINTES MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 1; EM EMBALAGEM APRO | DIS-CEF-002 | RV-3021230409- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34867 | 1942006 | 13025315 | DETECTOR DE SF6 | DETECTOR DE SF6, SENSIBILIDADE 0,1OZ/ANO (3G/ANO), BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR, BLOQUEIO CONTRA INTEFERENCIAS, SONDA COM EXTENSAO DE 17 POLEGAS PARA USO EM AMBIENTES ABERTOS, INDICADORES DE VAZAMENTOS POR LEDS,CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM AP | DIS-ETE-167 | SS (FLUKE TI450 SF6) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15683 | 4620127 | 53010010 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 16X400 MM | BROCA SDS PLUS 16X400 MM; BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; DIAMETRO CORTE 16,00MM; TIPO CANAL: HELICOIDAL; COMPRIMENTO TOTAL: 450MM; COMPRIMENTO CORTE: 400MM; USO: CONCRETO E ALVENARIA; CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TE | DIS-ETE-167 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15813 | 4600263 | 53040920 | TESOURA PARA CHAPAS | TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS ATE 1,2 MM; CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO; 12 POLEGADAS; CABO EM PLASTICO ANTIDESLIZANTE OLHAL; CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.28 | DIS-CEF-001 | LE9JK - EDA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37940 | 5641036 | 13025920 | DETECTOR TENSAO MT NBR IEC 61243 1 | DETECTOR DE TENSAO PARA USO EM REDES DE MEDIA TENSAO ATE 34,5 KV; CONFORME NBR IEC 61243-1 E CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 04.08.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MTAG-1036 - FAMECA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15646 | 4615001 | 53040060 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12” | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12"; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COM ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4379080400- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15645 | 4615000 | 53040194 | LIMA REDONDA 4X200MM - MOTOSERRA | LIMA REDONDA 4X200MM MOTOSERRA; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | RV-4380002228- VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15644 | 4615002 | 53040059 | LIMA REDONDA BASTARDA 12” | LIMA REDONDA BASTARDA 12"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RV-4381601200 - VONDER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37931 | 4606036 | 0 | CJ ROCADEIRA COSTAL MULTIF BAT 40 V 5AH | KIT DE ROCADEIRA COSTAL MULTIFUNCIONAL COMPOSTO DE FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL E UMA ROCADEIRA E UM PODADOR DE CERCA VIVA COM 3 BATERIAS DE 40 V 5 AH COM UM CARREGADOR DUPLO BIVOLT E 03 SERRAS CIRCULARES E UMA MALETA DE TRANSPORTE DE ACESSORIOS CONFORME DIS | DIS-CEF-001 | LE-UX01GZKNEO - MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37784 | 4632013 | 53040039 | CABECOTE HIDR COMPR 100T P/ UN HIDR | CABECOTE HIDRAULICO PARA CRIMPAGEM 100 TONELADAS; ABERTURA DA CABECA ATE 25MM DE DIAMETRO; CAPACIDADE DE CRIMPAGEM ATE 1600MM²; PRESSAO DE OPERACAO 700BAR / 10.000PSI; ENGATE FEMEA PARA MAGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ACIONAMENTO ATRAVES DE UNIDADE HIDRAULICA. | DIS-ETE-167 | PK1000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36980 | 7719565 | 530401291 | PASSA FIOS 20 METROS | PASSA FIOS PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS; CABO CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU SIMILAR; GANCHOS NAS EXTREMIDADES CONFECCIONADOS EM ACO 1020/1020; DIAMETRO DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO: 20 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA: 30 KGF; SEM MOLA NA EXTREMIDADE | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11384 | 4600008 | 53040996 | ARCO DE SERRA MAN AJUSTAVEL ATE 12 POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO AJUSTAVEL; GALVANIZADO; CABO FECHADO EM PLASTICO OU ALUMINIO ANATOMICO; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; REGULAVEL PARA LAMINAS ATE 300 MM (12"); PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CO | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12747 | 1804024 | 13025225 | ALICATE VOLTAMPERIMETRO DIGITAL | VOLT-AMPERIMETRO DE ALICATE DIGITAL AC/DC; PONTA DE PROVA: TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE; MEDICAO AC TRUE RMS; ESCALA AUTORANGE OU INDICADAS NA ESPECIFICACAO TECNICA; AUTODESLIGAMENTO; CAT IV; FUNCOES DATA HOLD; PEAK HOLD; TESTE DE CONTI | CEF-001 | MINIPA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12844 | 4601821 | 53040325 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | CEF-001 | TRAMONYINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35222 | 4632006 | 53040756 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA MD6 6000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESS | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11612 | 4106006 | 530401286 | MORSA TIPO FIXA NUM 2 70MM 63 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 2; LARGURA DO MORDENTE 63 MM; ABERTURA MAXIMA 70 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11592 | 0 | 53040605 | TRADO P/MADEIRA 18" 3/4" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 3/4"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37786 | 4631070 | 53040445 | CJ P/ COMPR 100T ABERTURA 25MM | CONJ P/ CRIMP CONECT C/ BITOLAS DE 336,4 A 900MCM; 100TON; ABERT DO CABECOTE 25MM; CAPACIDADE DE COMPRESS ATE 1600MM²; COMPOSICAO:1UN HIDRAL COM PRESSAO DE OPERAC 700BAR PROT IP 43; 1 MANG HIDRAUL ALTA PRESS; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREG P | DIS-ETE-167 | PK1000-K1U6M | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11510 | 4634150 | 53040778 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 55982 | 3411777 | 92020366 | PEDAROL LISO SAE1020 15X 615MM | PEDAROL; LISO; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO, TIPO DE CABECA SEXTAVADA; DIAMETRO 15 MM; COMPRIMENTO TOTAL 600 MM; ACESSORIOS: 2 PRESILHAS ACO MOLA; COMPRIMENTO DA CABECA: 15 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.00; EM EMBALAGEM APROVA | CEF-001 | SERVEQ | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12974 | 4411021 | 92020362 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 10 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 10 MM; RESISTENCIA 1180 KG; 15 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | 32BRA10 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13805 | 7719060 | 53040966 | PASSA FIO P/ TRABALHO RD SUBTERRANEA | PASSA FIO PARA TRABALHO EM REDE SUBTERRANEA; COM MONOFILAMENTO DE ACO INTERNO DE 4 MM DE DIAMETRO, REVESTIDO EM POLIPROPILENO REFORCADO COM PONTA DE LATAO E MOLA FLEXIVEL; COMPRIMENTO DE 10 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA DE 30 KGF; CONFORME DIS-CEF-001 | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15564 | 4600235 | 68510026 | PA QUADRADA | PA; TIPO QUADRADA;LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 200 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 950 MM; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11614 | 4106008 | 530401288 | MORSA TIPO FIXA NUM 4 113MM 101 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 4; LARGURA DO MORDENTE 101 MM; ABERTURA MAXIMA 113 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO | CEF-001 | GREENLEE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37126 | 750042 | 530401096 | CARRE BAT LI-ION 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB115; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITE | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10011 | 4600065 | 53040006 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM | ALICATE UNIVERSAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO; POLIDO; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO E REVINIDO; CONFORME DUREZA VICKERS ABNT-MB 359; CABO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; CORTE LATERAL ANGULO BORDA 57 GRAUS CORTE ADICIONAL COM OLHAL ABERTURA PARALELA 0, | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11024 | 4601460 | 53040534 | MARRETA 500 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 0,5 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/ | CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37897 | 6642897 | 53095098 | Inversor Onda Senoidal 1000W | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 1000W; PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EM ATIVIDADES DE CAMPO; FAIXA DE TENSAO DE ENTRADA DE 10,5VDC A 15VDC; FAIXA DE TENSAO DE SAIDA DE 202VAC A 231VAC; FORMATO DE ONDA NA SAIDA: SENOIDAL; FREQUENCIA NA SAIDA: 60HZ + | DIS-CEF-001 | IAS1000W - VINIK | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15504 | 4641021 | 530401301 | PROTECAO CABEC ALICATE CORTE A BATE | PROTEÇÃO DO CABECOTE DO ALICATE DE CORTE A BATERIA COM CONTROLE contra eventuais contatos com partes energizadas. CONFECIONADO E INDUSTRIAL. BASE-4MM / LATERAL-42MM / TAMPA-5MM; DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NOME DO FABRICANTE. CONFORME DIS CEF-001 EFES 03.0 | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35210 | 4022070 | 53040560 | SACA POSTE 1/2" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR ,GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS | DIS-CEF-001 | LE-SP150-2NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 | DIS-CEF-001 | BO-14587NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11402 | 2223451 | 530401085 | CABO COBRE P ATERR 35 MM2 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 35 MM2; DIAMETRO EXTERIOR 12,90 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.04. | CEF-001 | CABOLEX | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13877 | 2223411 | 530401088 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 2 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 2 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANH | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-2E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE-CESTO-SSH-2 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11401 | 2223415 | 530401086 | CABO COBRE P/ ATERR 25 MM 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; COMPRA POR METRO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC)<(>,<)> CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLAÇÃO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PADRAO C | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-ME | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50496 | 5646078 | 92020478 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO | DIS-CEF-001 | L4937-2 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13015 | 4512045 | 530401273 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 700 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12989 | 5640101 | 53050137 | CABO BAIPASSE 4/0 AWG 5M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO | DIS-CEF-001 | LL-CB2757-5E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36965 | 1868185 | 530401351 | TRENA A LASER COM INCLIN 120 M COM TRIPE | TRENA A LASER PARA USO GERAL; ALCANCE DE MEDICAO: 120 METROS; CO RESISTENTE A IMPACTOS; DISPLAY DIGITAL IPS DE ALTO CONSTRASTE, C ALIMENTACAO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL; PROTECAO IP 54 O SUPERIOR; ROSCA PARA TRIPE DE 1/4 POL; CAPACIDADE DE MEDIR: | CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11521 | 4634178 | 53040806 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15253 | 3455202 | 530401283 | MOITAO SIMPLES 250 A 500 KGF | MOITAO SIMPLES PARA USO GERAL; CONFECCIONADO EM ACO OU NYLON; GANCHOS COM TRAVA DE SEGURANCA;UM BLOCO COM ALCA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; MOITOES COM TRES GORNES; CAPACIDADE MINIMA DE TRABALHO: 250 KGF; CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO: 500 KGF;DEVEM | DIS-CEF-001 | SS-15253/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11351 | 4022072 | 92020267 | CONJUNTO ICAM LINHA MORTA 24M CORDA | CONJUNTO ICAMENTO P/ LINHA MORTA; COMPOSTO: 24 M CORDA DE POLIPROPILENO OU POLIDRACON;DIAMETRO 1/2" (ET 09.17.01 ITEM 2); 1 CARRETILHA C/GANCHO LONGO 13 MM (1/2") (ET 04.03.00 ITEM 1); CORPO,ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM ACO ENTRE OS | DIS-CEF-001 | LL-11351NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE S | DIS-CEF-001 | T09.A1-NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 52491 | 4013060 | 53040592 | TALHA MANUAL ALAVANCA 3000KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 3000 KG; CORPO EM CHAPA ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; CORRENT ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOL | DIS-CEF-002 | LE-AL.300-025 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA | DIS-CEF-002 | T09.A2-2.5 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14462 | 4411018 | 92020480 | CORDA ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 18MM | CORDA PARA UTILIZACAO EM REGIME ENERGIZADO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 18 MM 3/4 POL - CAPACIDADE MINIMA DE 726DAN - RUPTURA MINIMA DE 3100 KGF - 0,149 KG/M - ENCORDOAMENTO TORCIDO DE 3 PERNAS - FIOS DEVEM SER IDENTICOS, CON | DIS-CEF-002 | LE-PDTO18 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12973 | 4411000 | 53040457 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 12 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 12 MM; RESISTENCIA 1509 KG; 11 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | 32BRA12 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12900 | 3453060 | 53040957 | ESTICADOR BRONZE 13,46 A 18,80MM 1700KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: | DIS-CEF-001 | LE50-3B | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36941 | 4400026 | 530401091 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-7/16-60 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12851 | 4634145 | 53040767 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35152 | 4632007 | 530401005 | ALICATE COMPRESSAO MAN Y35 HID 12000 DAN | ALICATE COMPRESSAO HIDRAULICA; MODELO Y35; C/ ACIONAMENTO MANUAL; CABECOTE GIRATORIO 180 GRAUS EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CABO FIXO EM ACO CARBONO; CABO MOVEL EM LIGA DE ALUMINIO; COBERTURA PROTETORA DO CORPO EM NEOPRENE O | DIS-CEF-001 | LL-CHM1230 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13632 | 2542007 | 53040765 | LANTERNA A LED P/ CAPACETE | LANTERNA P/ CAPACETE A LED; ALCANCE MINIMO 5 M; CORPO A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS RECARREGAVEIS; COM CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR INCLUSO; 150 LUMENS; AUTONOMIA DE 10H PARA ALTA ITENSIDADE; COM F | DIS-CEF-001 | RF21-BK/DK | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37785 | 4634195 | 53040040 | CJ MATRIZES P/ CABECOTE COMPR 100TON | CONJUNTO DE MATRIZES PARA CABECATE DE CRIMPAGEM HIDRAULICA 100 TONELADAS; COMPOSICAO: MATRIZES LL 717 E 718 PARA CONDUTORES 336,4MCM - MATRIZ LL 723 E 724 PARA CONDUTORES 636MCM - MATRIZES LL 726 E 727 PARA CONDUTOR 900MCM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALA | DIS-ETE-167 | JGMAT100T-K6NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENT | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11515 | 4634155 | 53040783 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 317 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 317; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36710 | 4606024 | 53040941 | ALICATE DE CORTE A BATERIA REMOTO | ALICATE DE CORTE ALIMENTADO POR BATERIA E ACIONADO POR CONTROLE REMOTO; CABECOTE ROTATIVO EM ACO; PROTECAO DO CABECOTE CONFECCIONADO EM NYLON; CAPACIDADE DE CORTE: 20 MM; TENSAO NOMINAL: 18VCC; INDICADOR DE NIVEL DA BATERIA; COM SUPORTE COM ENCAI | DIS-CEF-001 | Lucabe - Klauke | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 4633016 | 0 | FERRAMENTA INSTALACAO CONETOR IMPACTO | FERRAMENTA PARA INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA; ACIONAMENTO POR IMPACTO; COMPOSICAO: UNIDADE DE FORCA, UNIDADE DE DISPARO, PORTA CARTUCHO AZUL-VERMELHO, PORTA CARTUCHO AMARELO; DEVERA SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA OU MALETA COM COMPARTIMENTO PARA OS A | DIS-CEF-001 | LE-FCC-G - TEBAS | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38041 | 5641038 | 13025341 | DETECTOR TENSAO P/ TOMADA CAPACITIVA | DETECTOR DE TENSAO PARA TOMADA CAPACITIVA DE DESCONECTAVEIS; CARCACA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO; ESTOJO DE NYLON ALMOFADADO; FAIXA NOMINAL DE TENSAO: 10 A 30 KV; FREQUENCIA: 60 HZ; ALIMENTAÇÃO: BATERIA ALCALINA 9V; IMUNE A INFLUENCIA | DIS-CEF-001 | TAG200BC-30KV-1F - FAMECA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37969 | 4013083 | 53040661 | TALHA CORRENTE 1000KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEV | DIS-CEF-001 | NT.100-100 - BERG STEEL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11403 | 4610007 | 53040411 | CARRETILHA GANCHO E TRAVA 5/8" 450 DAN | CARRETILHA; COM GANCHO E TRAVA; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO COM TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO S AE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8"); TRATAMENTO | CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36807 | 4107094 | 92020432 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW C/ACES | MOTOSSERRA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA (ITEM 3), DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL – 5,5 MM (ITEM 4), TRES UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA (ITEM 5) EM QUANTIDADE SOBRESSALENTE, C | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36966 | 1868184 | 530401352 | TRENA A LASER COM INCLINOMETRO 120 M | TRENA A LASER PARA USO GERAL; ALCANCE DE MEDICAO: 120 METROS; CO RESISTENTE A IMPACTOS DE BAIXAS INTENSIDADES; DISPLAY DIGITAL IP ALTO CONSTRASTE, COLORIDO; MEDICAO DE INCLINACAO DE 0 # 360º; ME ALTURA E COMPRIMENTO EM M/PES/POLEGADA; ALIMENTACAO POR PILH | CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11516 | 4634156 | 53040784 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 321 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 321; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15165 | 4601010 | 53040991 | ALICATE ANEL EXTERNO RETO 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA EXTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13633 | 2552126 | 530401330 | SUPORTE DE LANTERNA P/ CAPACETE | SUPORTE DE LANTERNA P/CAPACETE; CONFECCIONADO EM POLICABORNATO; ESPESSURA 3MM;MEDIDAS CONFORME A LANTERNA E O CAPACETE;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | CLIP-LANTERNA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11517 | 4634187 | 53040785 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 350 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 350; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE | DIS-CEF-001 | BO-10787NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37941 | 4606035 | 92020736 | PODADOR DE GALHOS A BATERIA | PODADOR DE GALHOS A BATERIA PARA USO DAS EQUIPES DE REDES DE DISTRIBUICAO; INSPECAO E LINHA VIVA NAS ATIVIDADES DE PODA DE GALHOS COM DIAMETRO DE ATE 40MM; SABRE DE 100MM COM PROFUNDIDADE MINIMA DA RANHURA DE 4 MM; 03 CORRENTES DE 1/4P COM 28 ELOS DE TRAÇ | DIS-CEF-001 | GTA26/KNEO - STIHL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36813 | 1802053 | 53040349 | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; DUAS PONTAS DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTACAO PARA GARRA TIPO JACARE; PRECISAO MAXIMA DE MEDICAO: 0,020% RDG + 2 DGT (TENSAO CC); MEDICAO TRUE RMS; DISPLAY DUPLO; 50000 | CEF-001 | MINIPA OU SIMILAR | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12837 | 4634185 | 53040774 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12856 | 4634148 | 53040773 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12855 | 4634184 | 53040772 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12151 | 5648000 | 92020360 | BALDE DE LONA COM GANCHO 300 X 350 MM | BALDE COM GANCHO DE APOIO; COM DIVISORIAS INTERNAS (DE DUAS A QUATRO), TIPO BOLSO, NA LATERAL INTERA; LONA VERDE N° 10 ENCERADA; BORDA RIGIDA; REFORCO (ANEL) INTERNO EM PVC RIGIDO; LATERAIS E FUNDO REFORCADOS EM COURO; ALCA EM CORDA DE NAILON DE 1/2"; DIA | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12838 | 4634157 | 53040766 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MOD B/BG | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO B/BG; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11070 | 5643059 | 92020356 | MANTA ISOL DE BORRACHA 800 X 330 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 800 MM ± 20 MM; LARGURA 330 MM ± 10 MM; ESPESSURA | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | SALISBURY | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | SALISBURY | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12852 | 4634147 | 53040769 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 166 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 166; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13047 | 1804032 | 13025213 | ALICATE VOLT-AMP FORK DIGITAL 0-200A | ALICATE VOLT - AMPERIMETRO FORK MULTIMETER DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS(CLASSE DE EXATIDAO 3.0%) DE 0 A 200 A - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E PROTECAO CONTRA OVERLOAD DE 400A; TENSAO ALTERNADA DC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,0% ) DE A 200V - RESOLUCAO | CEF-001 | MINIPA OU SIMILAR | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10303 | 4611016 | 53040385 | BASTAO PODADOR 32 POL CABECOTE UNIVERS | BASTAO PODADOR; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ENCAIXE; COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO: 650 MM; DIAMETRO DO BASTAO ISOLANTE: 32 MM; LAMINA CORTANTE ACO CARBONO FORJADO; CORDA ISOLANTE DE 1 | CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11591 | 0 | 530401346 | TRADO P/MADEIRA 18" 1/2" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 1/2"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15587 | 4631065 | 53040942 | ALICATE CORTE TIPO GUILHOTINA 25 MM2 1KV | ALICATE DE CORTE TIPO GUILHOTINA DE 8 POL; COM BICO DE CORTE AJUSTADO PARA CABO DE 25 MM2; CORPO EM ACO ESPECIAL E EMPUNHADURA ERGONOMICA PROTEGIDA ATE 1 KV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.34; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MATERIAL BLOQUEADO, SU | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15257 | 1862014 | 530401354 | TRIPE PARA TRENA A LASER | TRIPE. FEITO DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; PERNAS TELESCOPICAS COM 2 EXTENSOES E TRAVAS RAPIDAS DE POSICAO;ALTURA DE TRABALHO: 55 A 155 CM; MANIVELA PARA REGULACAO DE ALTURA DE TRABALHO; ROSCA PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DE 1,4 POL; HASTE PARA | CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11613 | 4106007 | 530401287 | MORSA TIPO FIXA NUM 3 90MM 76 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 3; LARGURA DO MORDENTE 76 MM; ABERTURA MAXIMA 90 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12936 | 0 | 530401078 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DI | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37136 | 750030 | 530401048 | BATERIA 18 V 8,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 8,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 A01 6GK; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37147 | 750032 | 530401062 | BATERIA 36 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03C; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37144 | 750031 | 530401060 | BATERIA 36 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03B; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37141 | 750039 | 530401056 | BATERIA 20/60V 6 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC / 60 VCC; CORRENTE: 6,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB606; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37140 | 750038 | 530401055 | BATERIA 20 V 5,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB205; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12896 | 750025 | 530401105 | CARREGADOR BAT P/ALIC 12VCC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 12 VCC ; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; COM ADAPTADOR PARA CARGA EM AUTOMOVEIS; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15182 | 4601145 | 53040173 | CHAVE SOQUETE CANHAO 10 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 10 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12918 | 4620104 | 530401071 | BROCA CHATA MADEIRA 12 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMA | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12919 | 4620105 | 530401072 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MAR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10208 | 4600244 | 530401264 | LAMINA DE SERRA TICO-TICO | LAMINA DE SERRA TICO-TICO; P/ MAQUINA TIPO TICO-TICO PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 76 MM; LARGURA 7 ,5 MM; ESPESSURA 1 MM; 24 DENTES POR POLEGADA; DIS-CEF-002 EFES 03.18.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MAR | DIS-CEF-002 | BOSCH OU STARRET | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11492 | 4640023 | 53020001 | LAMINA SERRA 300 MM 24 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 24 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 4 | DIS-CEF-001 | VONDER OU STARRET | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37124 | 750033 | 530401102 | CARREGADOR BAT ION LITIO 18 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 1880 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 18; EM | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10778 | 7611039 | 530401266 | COBERTURA FLEX LENÇOL CL 4 - 36KV | PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.26.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 1301 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15365 | 750026 | 530401100 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DUPLO DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RD; CONFORME DI | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15062 | 4601100 | 53040985 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/8X2.3/8 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35138 | 4642001 | 53040637 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR Y35 13T | MEDIDOR DE PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; ACOMPANHADO POR 1 JOGO DE MATRIZ EM ACO TIPO SAE 4340, SAE 6150; CAPACIDADE DE ATE 13 TONELADA | DIS-CEF-001 | LL-MCCH12E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37134 | 1368316 | 530401045 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1840B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37130 | 750040 | 530401099 | CARREG QUADRUPLO 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB104; CO | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37137 | 750035 | 530401052 | BATERIA 20 V 2,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB203; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11661 | 750024 | 530401104 | CARREGADOR BAT P/ALIC 110/220VCA-12VDC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 127; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 ITEM 3. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13476 | 4601318 | 53040440 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 40; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37128 | 750041 | 530401098 | CARRE BAT LI-ION 20-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB118; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 26 | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12858 | 4631007 | 53040192 | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR 250 MM | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 250MM; FAIXA DE APLICACAO PARA CABOS DE 0,5 A 6MM2; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, FOSFATIZADO E CABOS PROTEGIDOS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.16; EM EBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37125 | 750034 | 530401103 | CARREGADOR BAT ION LITIO 36 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 3680 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 19; EM | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12317 | 4631024 | 530401007 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS P/ TERMINAL | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS PARA TERMINAIS; CONFECCIONADO EM ACO VANADIO; ISOLAMENTO VDE; DEVE SER AJUSTAVEL C/ CAPACIDADE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS DE 0,5 A 5,0 MM2; POLIDO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM (6 1/2"); PESO APROXIMADO: 185 G; PA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37149 | 750027 | 530401101 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 VCC E 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RC; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12931 | 4620107 | 53040398 | BROCA CHATA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12930 | 4620106 | 530401073 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAG | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; E | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15591 | 4600001 | 0 | CORTA TUBOS 10-50MM | FERRAMENTA PARA CORTES DE TUBOS; MATERIAL DO CORPO FUNDIDO EM ACO ESPECIAL; NAVALHA DE CORTE E ROLETES EM ACO DE ALTA QUALIDADE,FUSO LONGO COM EMPUNHADURA; COMPRIMENTO:400MM (16POL) ;PARA TUBOS 10 A 50 MM (1/8 POL A 2 POL); CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROV | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11660 | 704066 | 530401051 | BATERIA 18VDC P ALICATE HIDRAULICO | BATERIA NIQUEL-CADMIUM, 18 VDC, PARA ALICATE HIDRAULICO ACIONADO POR BATERIA; PADRAO CEF.001 - 03.09.11 ELEKTRO; EMBALAGEM ELEKTRO NE01/01. MODELO REF NIMH 1834 | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; E | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMB | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAGEMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PEL | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO | DIS-CEF-001 | BO-5648003NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37139 | 750037 | 530401054 | BATERIA 20 V 4,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB204; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERG | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13454 | 4601319 | 53040441 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 41; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37133 | 750029 | 530401046 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 038; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14850 | 704069 | 530401049 | BATERIA 18 VDC 3.0AH P/ALICATE HID | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1830; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37132 | 750028 | 530401044 | BATERIA 18 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 036; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15029 | 704070 | 530401050 | BATERIA 18VDC 2AH P/ ALICATE HIDR LI-ION | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1820; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13463 | 4601324 | 530401171 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 45; | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COUR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15582 | 4601902 | 530401187 | CHAVE TORX TIPO L CURTA | CHAVE TORX TIPO L CURTA; COMPRIMENTO 1: 222 MM; COMPRIMENTO 2: 33MM; ENCAIXE 1/4 POL (6,65 MM); ACO CROMO-VANADIO;CONFORME DIS -CEF-002 EFES 03.21.30;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13460 | 4601321 | 530401168 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 42; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11693 | 4602006 | 530401254 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 16 A 24MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 5 CHAVES COM DIAMETROS DE 16MM A 24MM; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPOR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15027 | 704067 | 530401042 | BATERIA 14VDC 2,6AH P ALICATE HIDR NI-MH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE NIQUEL METAL HIDRETO; TENSAO: 14,4 VDC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1434; CONFORME DIS- CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE | DIS-CEF-001 | BERG STEEL 1000-3 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12353 | 4601469 | 68510025 | MARTELO PONTA E PA 300G | MARTELO; PONTA E PA; MARTELO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA OU ACO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 195 MM; LARGURA APROXIMADA: 45 MM; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 300 G; ACABAMENTO ENVERNIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.14; EM EMBALAGEM A | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12972 | 4411012 | 530401210 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 14 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 14 MM; RESISTENCIA 1938 KG; 6,1 METROS POR KG; CONFORM CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | 32BRA14 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | LE232 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11352 | 4022087 | 53040453 | CONJUNTO ICAMENTO LVD/LM TRANSMISSAO | CONJUNTO ICAMENTO LINHA VIVA A DISTANCIA / LINHA MORTA TRANSMISSAO ; COMPOSTO: CORDA DE POLIPROPILENO OU POLIDRACON DIAMETRO 3/4 POL; 1 CARRETILHA C/GANCHO E TRAVA 16 MM (5/8POL); CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO C/ TRAVA EM | DIS-CEF-002 | LL-11352NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE | DIS-CEF-001 | LE-NT.050-100 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13006 | 3455198 | 53040539 | MOITAO ACO 1800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 14 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA;CAPACIDADE DE 1800 KGF;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 2;EM E | DIS-CEF-001 | SS-13006/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36942 | 4400023 | 53050139 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30M; DIAMETRO: 5/8 POL;MASSA APROXIMADA: 0,980KG/M ;CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-5/8-30 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13878 | 2223412 | 53040735 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 4 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 4 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANH | DIS-CEF-001 | CABOFLEX25-4E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15104 | 3455190 | 53040540 | MOITAO ACO 2800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA COR 25 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMA BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 2800 KGF; CONFORME PAD DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | SS-15104/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11690 | 4601000 | 53040331 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/8 A 1/2 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 1/8 A 1/2 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11540 | 4610648 | 53040559 | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO 3402KGF | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO; ROLDANA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO LEVE;CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO 3402KGF;RUPTURA 12206 KGF; DEVE POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ANTI-FRICCAO; DIAMETRO EXTERNO 368MM; DIAMETRO INTERNO 305MM; LARGURA 54MM; ALT | DIS-CEF-002 | LE254 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11216 | 5649077 | 530401302 | PROTECAO P/ CINTA SINTETICA | PROTETOR P/ CINTA SINTETICA (ESTROPO DE NAILON); PROTECAO DAS CINTAS SINTETICAS TIPO SLING (ESTROPO DE NAILON) EM REVESTIMENTO DE POLIVINIL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | SS-11216/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12915 | 7719556 | 53040550 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 2000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 2000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:150MM; PARA CABO DE ACO DE 1/2POL A 5/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-001 | SS-12915/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12914 | 7719555 | 53040549 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 1000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 1000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:100MM; PARA CABO DE ACO DE 1/4POL A 3/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-001 | SS-12914/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50971 | 3455200 | 53040543 | MOITAO TRIPLO MAD 680DAN | MOITAO; 3 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO;ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 680 DAN; C/GAN | DIS-CEF-001 | LE940 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15281 | 4400025 | 53050140 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-7/16-30 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36943 | 4400024 | 530401090 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 5/8 POL; MASSA APROXIMADA: 0,980 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERG STEEL AÇO-5/8-60 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10218 | 4411017 | 92020479 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 6 M | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 6 MM (1/4") ± 5%; CAPACIDADE 107 DAN; RUPTURA MINIMA 500 KGF; 0,017 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/NÚMERO DE PERNAS 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE MENOS 10°C E 60°C; FI | DIS-CEF-002 | LE-PDTO6 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12878 | 3453010 | 53040474 | ESTICADOR BRONZE 19,80 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: | DIS-CEF-001 | LE50-4B | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11582 | 4015001 | 53040589 | TALHA ALAVANCA ACO 10M 750KG | TALHA MANUAL; ALAVANCA C/ SUPORTE; CAPACIDADE 750 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHO EM ACO ;SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE, C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) EM ACO SAE 1010 A 1020; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS | DIS-CEF-001 | T09.A1-10 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34989 | 4013126 | 53040513 | GUINCHO CABRESTANTE GASOLINA 900 KGF | GUINCHO CABRESTANTE; ACIONADO ATRAVES DE MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS;CAPACIDADE 900KGF;ACELERADOR ACIONADO ATRAVES DE CABO DE ACO; CARRETEL EM METAL PARA UTILIZACAO DE CORDAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.15 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | PORTABLE WINCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15573 | 4600198 | 92020302 | ALICATE CORTAD CATRAC CREMALH 11 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 11 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12935 | 0 | 530401077 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14222 | 2223414 | 530401092 | CABO DE COBRE 95 MM ATERRAMENTO SE | CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 COM CAPA DE PROTECAO TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC); TEMPERA MOLE ULTRAFLEXIVEL; COMPRIMENTO: 5000 MM; PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTOS TEMPORARIOS DE SUBESTACOES; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | CABOFLEX95-5E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10275 | 4610566 | 92020494 | PRESILHA DE SUSPENSAO | PRESILHA DE SUSPENSAO; S/ ISOLADOR; CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; COM TRAVA DE SEGURANÇA, COLAR ARTICULADO C/ PARAFUSO E PORCA TIPO OLHAL <(>,<)> JUNCAO DA PRESILHA / COLAR GIRATORIO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM (2 1/2POL); CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO | DIS-CEF-001 | LE258 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11474 | 4600004 | 68510020 | FOICE COM CABO 450 MM | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 450 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; CABO DE MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11025 | 1868165 | 530401282 | METRO DUPLO DE MADEIRA | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM BAMBU OU PINHO TRATADO; ARTICULACAO EM ACO; PONTEIRAS EM ACO; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILIMETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, | DIS-CEF-002 | GA3200/60 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37060 | 5641024 | 53040603 | TESTADOR DE FASE 80 KV | TESTADOR DE FASE; APLICACAO: LINHAS DE TRANSMISSAO 69 KV AEREA; TENSAO MAXIMA: 80 KV; COMPOSICAO DO CONJUNTO: UM (1) BASTAO RESISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM ENCAIXE UNIVERSAL, GANCHO DE CONTATO E GALVANOMETRO OU TESTADOR DIGITAL; UM (1) BASTAO REISTOR DE A | DIS-CEF-002 | 6702K1 ou LE-MFA-80 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15572 | 4600000 | 53040312 | ALICATE CORTAD CATRACA CREMAL 10 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTR | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMON | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54744 | 5643058 | 53040447 | COBERTURA FLEX CONDUTOR CL 4 - 36KV | COBERTURA FLEXIVEL P/ CONDUTOR; TIPO II; MATERIAL BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CLASSE DE TENSAO 4; TENSAO DE USO 34,5KV ; COMPRIMENTO 1372 MM; DIAMETRO 37,5 MM; C/ CONECTOR DE 38 MM DE DIAMETRO EM UMA DAS EXTREMIDADES; FRISO PARA ENCAIXE ENTRE | DIS-CEF-001 | salisbury | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50500 | 5645079 | 53040446 | COBERTURA FLEX CONDUTOR CL 2 - 15KV | COBERTURA FLEXIVEL P/ CONDUTOR; TIPO II; MATERIAL BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CLASSE DE TENSAO 2; TENSAO DE USO 15 KV; COMPRIMENTO 1820 MM; DIAMETRO 25,0 MM; FRISO CONECTOR PARA ENCAIXE ENTRE COBERTURAS;PROTEGIDAS CONTRA OZONIO E RAIOS ULTRA | DIS-CEF-001 | salisbury | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15356 | 4601529 | 53040333 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/4 POLEGADA; SOQUETES, BITS E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 3 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/4 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 4 A 13 MM; BITS DE 25 MM DOS | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11691 | 4602007 | 530401253 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/2 A 1 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 9/16 A 1 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPOR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | BO-BM862NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14010 | 4600239 | 53040290 | DECAPADOR DE CONDUTOR REDE PRIMARIA | DECAPADOR DE CONDUTOR PARA REDE PRIMARIA ATE 34,5 KV; CABO ANTIDESLIZANTE COM ABA PROTETORA; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL PARA ISOLACAO A PARTIR DE 7,6 MM; SUPORTE PARA APOIO DO CABO REVERSIVEL; PARA CABOS COM ESPESSURA DE REVESTIMENTO DE 10,2 A 42,2 | DIS-CEF-001 | SPEED SYSTEMS MOD. 2900 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11462 | 4640037 | 93020020 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 30X240MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 85 MM; ALTURA DAS CERDAS 10 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 240 X 30 MM; ESPESSURA DO CABO 15 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAME | DIS-CEF-001 | LE-BKZ | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | 1012 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11456 | 1913025 | 530401218 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 1000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 1000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS | DIS-CEF-001 | DIN-1000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10279 | 3454223 | 53040555 | PRESILHA SEGURANCA SAE1010/20 | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO; CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMI | DIS-CEF-001 | LE15-DAQC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50979 | 4013122 | 92020484 | GUINCHO C/ TIRANTE NAILON | GUINCHO C/ TIRANTE DE NAILON; PORTATIL; GUINCHO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; CABO (BASTAO) EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; TIRANTE DE NAILON DUPLO P/ 30 KV A CADA 300 MM C/ COSTURA REFORCADA; GANCHOS EM ACO FORJADO; TRAVA EM LIGA DE AL | DIS-CEF-001 | LE156NLV/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13077 | 1801081 | 13025222 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 2000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE | DIS-CEF-001 | HVA-2000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15283 | 7702011 | 53040465 | ENCERADO DE LONA 10000 X 10000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL N 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 10000 MM; LARGURA: 10000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LL-BO-ENLO10V-10 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51693 | 4610639 | 92020481 | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE; CARTUCHO PORTA FUSIVEL EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM TERMINAIS DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO PARA GRAMPO DE TORCAO E HASTE ; MOLA EM ACO; HASTE DE COBRE COM DIMENSOES 92 X 92 MM E DIAMETRO 3/8POL; DISPOSI | DIS-CEF-001 | LL-2915/10984 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12988 | 5640100 | 31015190 | CABO BAIPASSE 1/0 AWG 5M 34,5KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO PROPILENO EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO D | DIS-CEF-001 | LL-CB2059-5e | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11457 | 1913000 | 53040460 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 3000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN OU 20 EM 20 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 3000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESI | DIS-CEF-001 | DIN-3000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11160 | 4013001 | 92020266 | GUINCHO PORTAT 5,55 X 6000MM 2000KGF | GUINCHO MANUAL; PORTATIL; C/ TIRANTE CABO DE ACO; CORPO, CARRETEL, VOLANTE,SUPORTE BASCULANTE E SUPORTES DO CABO EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO FIXO, GANCHOS AUXILIARES E ARGOLA OLHAL EM ACO FORJADO C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; EIXO DAS | DIS-CEF-001 | LE156/2000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13025 | 4600240 | 530401216 | DECAPADOR DE CONDUTOR 10 A 32 MM | DECAPADOR DE CONDUTOR; EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CABO ANTI DESLIZANTE COM ABAS ARREDONDADAS; TAMANHO DE 200 MM X 80 MM; PARA CONDUTORES DE 10 A 32 MM DE DIAMETRO; REGULAGENS PARA ESPESSURA DO REVESTIMENTO DE 1,5 - 2,0 - 2,5 E 3,0 MM; CONFORME PADRA | DIS-CEF-001 | LL-BXQ-Z-40A | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15130 | 4600241 | 53040964 | DECAPADOR CABOS CONCEN LAMINA 6,5 A 25MM | DECAPADOR DE FIOS E CABOS (CONCENTRICO); CORPO EM POLIMERO RIGIDO; LAMINA SUBSTITUIVEL; COM ESTRIBO PARA PRENDER FIOS OU CABOS; CAPAZ DE DECAPAR CABOS DE 6,5 A 25 MM DE DIAMETRO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.35.01; EM EMBALAGEM APROVADA PE | DIS-CEF-001 | 1903 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15170 | 4610000 | 22095069 | CRUZETA AUXILIAR C MASTRO E PRESILHAS | UM BASTAO CRUZETA AUXILIAR COM UM BASTAO MASTRO E QUATRO PRESILHAS; MATERIAL DO BASTAO CRUZETA E BASTAO MASTRO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PRESILHAS DE LIGA DE ALUMINIO; ACESSORIO: CABECOTE OLHAL EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO EXTERNO BAST | DIS-CEF-001 | LL-BCZ-4862-8 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36992 | 7611037 | 92020373 | CJ PRENDEDOR PARA LENCOL EM CX MEDICAO | CONJUNTO DE PRENDEDORES PARA LENCOL ISOLANTE EM INTERIOR DE CAIXA DE MEDIÇÃO; COMPOSTO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DO PRENDEDOR; CONFECCIONADO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA E LEVE; COM MORDENTES ARTICULADOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.24.01; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | KIT-PP-NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15513 | 7719635 | 14070006 | CAIXA P TRANSPOR E ACOND OLEO LUBRIF | CAIXA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SEGURO DE OLEO E GRAXAS LUBRIFICANTES EVITANDO DERRAMES ACIDENTAIS NO MEIO AMBIENTE. CONFECCIO NADA EM POLIETILENO. PORTA DE ACESSO COM TRAVA. PORTA DEVE POSSUIR SISTEMA DE VEDACAO CONTRA VAZAMENTOS ACIDENTAIS. ALCA P | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15190 | 4607016 | 53095089 | CAIXA FERRAMENTA BAU | CAIXA DE FERRAMENTA TIPO BAU COM BANDEJA; MATERIAL: CHAPADE ACO; PROTECAO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; ACABAMENTO: PINTADO; COMPRIMENTO: 500MM; LARGURA: 160MM; ALTURA: 180MM; COM LINGUETA PARA CADEADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 05.04.16; EM EMBALAGEM APROV | DIS-CEF-002 | LE-4EB | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11455 | 1913024 | 53040461 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 500 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 500 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS D | DIS-CEF-001 | DIN-500 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13521 | 5637118 | 530401190 | CINTA POLIESTER C PRESILHA P DEGRAU POL | CINTA PARA DEGRAU DE ESCALADA; MATERIAL POLIESTER REFORCADO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; SUPERFICIE I SENTA DE REBARBAS E FALHAS NA COSTURA; CARGA NOMINAL DE 250 KG; LARGURA MINIMA DE 25 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; CO | DIS-CEF-001 | LEDEG160 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10304 | 5641023 | 92020501 | TESTADOR FASES VOLTIMETRO ESCALA 0-16KV | TESTADOR DE FASES; CONSTITUIDO DE 2 BASTOES CONTENDO RESISTORES DE ALTA IMPEDANCIA (6500 OHMS); UM BASTAO C/ TERMINAL DE PROVA EM ESPIRAL<(>,<)> TERMINAL P/ ATERRAMENTO, TERMINAL UNIVERSAL P/ ACOPLAMENTO, VOLTIMETRO ANALOGICO C/ ESCALA P/ LEITURA DE 1 A 1 | DIS-CEF-001 | LE-MFA-16 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12910 | 3451039 | 53040477 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 3-10MM | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 3 A MM;ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO MAXIMO 1, | DIS-CEF-001 | LE44 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12987 | 4610018 | 31015191 | CABO BAIPASSE 2 AWG 4M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO | DIS-CEF-001 | LL-CB2754-4E | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO | DIS-CEF-002 | GA3200/30 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, | DIS-CEF-002 | GA1600/60 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, | DIS-CEF-002 | GA1600/30 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11536 | 5627001 | 530401298 | PONTEIRA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | PONTEIRA P/ ESPORA (ESPORAO); CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; ACO C/ DUREZA DE 35 A 45 RC ATE UMA DISTANCIA DE 6 MM DE SUA EXTREMIDADE PONTIAGUDA; PONTA CHANFRADA; LIVRE DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.34.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | LE35E-PONTA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11170 | 3455199 | 53040299 | MOITAO DUPLO MAD 540DAN | MOITAO; 2 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 540 DAN; C/ GAN | DIS-CEF-001 | LE938 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LE-15289NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12877 | 4610001 | 53040291 | ESTICADOR COND LV 19,8 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 | DIS-CEF-001 | LE50-4BLV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12905 | 3451001 | 53040476 | ESTICADOR COND LV 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 | DIS-CEF-001 | LE50-2BLV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15595 | 3454224 | 0 | PRESILHA SEGURANCA CH FUS SE 800MM | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO;CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE | DIS-CEF-001 | LE15-DAQC-2 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LE-15287/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LE-15288NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15285 | 4013068 | 53040492 | ESTROPO NAILON 800 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LE-15285/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15284 | 4013069 | 530401237 | ESTROPO NAILON 600 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON;ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 600 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LE-15284/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12903 | 3453040 | 53040475 | ESTICADOR COND LV 13,46 A 18,8MM 1700KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 | DIS-CEF-001 | LE50-3BLV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LE-15290/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12904 | 3451000 | 53040292 | ESTICADOR COND LV 5,08 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 5,08 A 10,16 | DIS-CEF-001 | LE50-1BLV | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | EST-120ACPE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15286 | 4013067 | 53040486 | ESTROPO NAILON 1000 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LE-15286/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36872 | 1800035 | 530401355 | VOLTIMETRO DIGITAL AT COM GANCHO | VOLTIMETRO DIGITAL DE ALTA TENSAO COM GANCHO; PARA USO DAS OPERACIONAIS NAS ATIVIDADES DE MEDICAO DE TENSAO EM REDES DE DISTRIBUICAO; DIMENSOES CONFORME EFES; ALIMENTADO A BATERIA DE ALCALINA DE 9 V SUBSTITUIVEL EM CAMPO; VIDA UTIL DA BATERIA: | DIS-CEF-002 | HDE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-002 | GA3200 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12962 | 4403016 | 53040478 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 8-16MM 3000KGF | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 8 A 16 MM; ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO 2,8 KG | DIS-CEF-001 | LE44-16 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15137 | 7719436 | 53040455 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 5L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 5L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-C | CEF-001 | TEKIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14550 | 4601282 | 530401299 | PONTEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | PONTEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MINIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS | CEF-001 | DEWALT OU MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10302 | 4611224 | 53040391 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X1480MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1080 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 1480 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABA | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14557 | 4601283 | 530401342 | TALHADEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | TALHADEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MÍNIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELO | CEF-001 | DEWALT OU MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15175 | 4611346 | 530401032 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11389 | 4611345 | 530401031 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11388 | 4611344 | 530401030 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11387 | 4611343 | 53040384 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X1380MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10307 | 4610624 | 53040383 | BASTAO MASTRO 64 X 1600MM | BASTAO MASTRO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; OLHAL GIRATORIO EM ACO FORJADO NAS DUAS EXTREMIDADES; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1600 MM; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBAR | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10285 | 4611314 | 12037042 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 6,45M 5 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSAL CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM A | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15221 | 4162079 | 530401213 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOPODA | CORRENTE PARA SABRE DE 30 CM (12 POL.); NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22; NUMERO DE ELOS POR CORRENTE: 44; PASSO: 3/8 POL.; ESPESSURA DO ELO DE LIGACAO DA CORRENTE: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | Makita / Stihl | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12865 | 4634165 | 53040793 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGE | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13052 | 4530969 | 530401225 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 8 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 8 DO TIPO FEMEA; TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 1/2 POL NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUI | DIS-CEF-001 | 54924N Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14590 | 5646130 | 530401195 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 34,5KV 6"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); | DIS-CEF-001 | L4936-12NER | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15139 | 4013003 | 530401192 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2000 MM; LARGURA 110 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 3200 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 4000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | SS-15139/NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACA PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVER | DIS-CEF-001 | LE-HM1812-220-K520 Greenlee | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13053 | 4530968 | 530401226 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 8 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 8 DO TIPO MACHO; TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 1/2 POL NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUI | DIS-CEF-001 | 54923N Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13034 | 4640131 | 530401328 | SUGADOR PARA SOQUETE | SUGADOR PARA SOQUETE EM PARAFUSADEIRA; ENCAIXE SEXTAVADO; COM ADAPTADOR PARA SOQUETES CONVENCIONAIS; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POLEGADA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Makita | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36685 | 4606025 | 13025322 | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA STC REC ENERGIA | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V; COM 3 BATERIAS COMPATIVEIS, 1 CARREGADOR DE BATERIAIS BIVOLT (127V/220V), 1 ADAPTADOR PARA SOQUETE 1/2 POLEGADA, 1 PONTEIRA TIPO FENDA COM HASTE PROTEGIDA (ET 03.12.22 ITEM 1), 1 PONTEIRA | DIS-CEF-001 | LE-DHP482RFE3-NEO Makita/Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13032 | 4606014 | 530401242 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V ; 1,3-3AH LI-ION; COM DUAS VELOCIDADES; AJUSTES DE TORQUE E PERFURACAO; CARCACA REFORCADA DE POLIAMIDA; MANDRIL DE APERTO RAPIDO DE 13MM; COMUTADOR ELETRONICO PARA SENTIDO DE GIRO;BOTAO | DIS-CEF-001 | LE-DHP482RAE Makita | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10308 | 4611234 | 53040392 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X2085MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1690 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 2085 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABA | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37645 | 4610692 | 53040599 | TENSOR ISOLADO 69 KV | PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA DE SUBTRANSMISSAO PARA TRACIO E SUSTENTACAO DE CONDUTORES ENERGIZADOS. DEVEM POSSUIR TRAVA DE SEGURANCA E OLHAIS FACILITANDO A INSTALACAO DO TENSOR ISOLADO MANUALMENTE OU ATRAVES DE UM BASTAO ISOLANTE. AS TRAVAS DE SEGUR | DIS-CEF-002 | 3465 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGE | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15098 | 4611339 | 53040608 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 7,7M 6 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSA L CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34975 | 4606023 | 96095215 | ROCADEIRA COSTAL | ROCADEIRA COSTAL COM EIXO FLEXIVEL DE DOIS TEMPOS; CILINDRADA 35 CC ; POTENCIA 2,0 HP OU 2,0 CV; PESO APROXIMADO DE 9,0 KG; CARBURADOR TIPO BOIA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 1,2 LITROS; ACESSORIOS DE DISCO DE 10 POLEGADAS COM 3 | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGE | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGE | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15179 | 4601088 | 530401112 | CH CANHAO 17 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 17 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 7; EM EMBALAGE | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37699 | 4601253 | 53040649 | MARTELETE ROMPEDOR A BATERIA | MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA; EMPUNHADURA LATERAL E FIXA EMBORRACHADA; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; EMBREAGEM MECANICA; ENERGIA DE IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 2,6 (MAIS OU MENOS 15 POR CENTO) | CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11508 | 4634186 | 53040776 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10300 | 4611214 | 92020468 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 32X1425MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 32 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1115 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 1425 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 1588 DAN; COR E ACABA | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35153 | 4107089 | 53040545 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW | MOTOSSERRA PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVAÇAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LINHAS DE TRANSMISSAO NO CORTE DE GALHOS E TRONCOS DE ARVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE; CAIXA EM POLIPROPILENO; LAMINA SABRE EM ACO; GASOLINA; PROFISSIONAL; ACIONAMENTO MO | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15136 | 4162078 | 53040613 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA | CORRENTE RAPID-MICRO, RAPID-SUPER DE 3/8" PARA SABRE DE 400 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37090 | 4107096 | 530401289 | MOTOPODA ELETRICA BATERIA | MOTOPODA ELETRICA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE VEGETACAO; PROFISSIONAL; ELETRICO A BATERIA; CAPACIDADE MAXIM TANQUE DE OLEO: 105 CM CUBICOS; NIVEL DE PRESSAO SONORA: 76 DB; POTENCIA SONORA: 93 DB; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12 POLEG | DIS-CEF-001 | DUA301Z E HTA 85 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11414 | 4601915 | 53040318 | CHAVE CORRENTE 102 X 280MM 11POL | CHAVE CORRENTE 11 POL; TIPO LEVE; ACO CARBONO OU ACO VANADIO; OXIDADO FOSCO; COMPRIMENTO 280 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA 102 MM; COMP RIMENTO DA CORRENTE 360MM; CABO PLASTIFICADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12871 | 4634173 | 53040801 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10240 | 4610616 | 530401021 | ARCO DE SERRA PARA BASTAO | ARCO DE SERRA PARA BASTAO; TIPO FIXO; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA BASTAO; PINO PARA ENCAIXE DE LAMINA DE SERRA EM ACO RAPIDO COM PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE: 12"; PARA LINHA VIVA A DISTANCIA; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO RE | DIS-CEF-002 | LE663 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15308 | 7719559 | 530401274 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 8 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA;VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 700 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36871 | 4107095 | 53040544 | MOTOPODA TELESCOPICA C ACESSORIOS | MOTOPODA TELESCOPICA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CINCO UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8" PARA MOTOPODA (ITEM 3) EM QUANTIDADE S OBRESSALENTE, DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8" - 4 MM (ITEM 4), CONTAINER DE SEGURANCA 5 L PARA COMBUSTIVEL | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14211 | 5646088 | 92020470 | COBERTURA RIGI P/POSTE 34,5KV 12"1800MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1800 MM; COM I | DIS-CEF-001 | L406-0000 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14210 | 5646132 | 92020471 | COBERTURA RIGID P/POSTE 34,5KV 9"1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA;TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | L4937-4 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15692 | 4601597 | 53040102 | JOGO DE CHAVES ESTRELA MILIMETRO | FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO E POLIDO; PESCOCO LONGO, CABECAS INCLINADAS, PAREDES FINAS; - MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFI | DIS-ETE-167 | LE44630/212B | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13026 | 4610619 | 53040374 | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO | BANDOLA PARA REMOCAO E SUBSTITUICAO SIMULTANEA DA REDE CONVENCIONAL; ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; BRACO ARTICULAVEL PARA ANGULOS DE 45 GRAUS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LE239RC-NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12876 | 4634181 | 53040809 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNH MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EMBALAGEM PE | DIS-CEF-001 | DEWALT - Modelo: DCG414-B2 / HILTI – Modelo AG 125 22-A | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35003 | 4107092 | 53040611 | MOTOPODA SEM BRACO EXTENSIVEL | MOTOPODA SEM BRACO TELESCOPICO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; 0,40 A 0,60 LITROS; SABRE - ROLLOMATIC COM ESTRELA REVERSORA NA PONTA DO SABRE COM COMPRIMENTO DE CO | DIS-CEF-001 | KA120R-HT-K ( Stihl ) | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12868 | 4634168 | 53040796 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15149 | 4640138 | 53020014 | LAMINA SERRA SABRE P/ METAL | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL;EM BI-METAL;COMPRIMENTO : 6 POL;DENTES POR POLEGADA: 14DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12866 | 4634166 | 53040794 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO R | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO R; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11520 | 4634174 | 53040802 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12864 | 4634164 | 53040792 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO N | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO N; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12863 | 4634163 | 53040791 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO M | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12862 | 4634162 | 53040790 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12839 | 4634159 | 53040789 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO D | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12872 | 4634176 | 53040804 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12867 | 4634167 | 53040795 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12869 | 4634169 | 53040797 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36031 | 2021002 | 53040624 | CONJUNTO BIG JUMPER 15KV X 50MM2 | EQUIPAMENTO FORMADO POR UMA CARRETA TRANSPORTADORA E UM CONJUNTO DE BOBINAS CONTENDO SEIS ALOJAMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONDUTORES COM 200 METROS CADA SEGUIMENTO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 CLASSE DE ISOLAÇÃO 15KV - TERMINACAO CONTRATIL | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGE | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10992 | 4610405 | 53040561 | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.15.00; EM EMABLAGEM | DIS-CEF-002 | LE661 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | QG OU HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36975 | 7719563 | 530401204 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2"); APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO; DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO D VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 7 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 10 CM; | DIS-CEF-001 | H4802-3-KN-1/2 Greenlee | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35139 | 7719412 | 530401203 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#);APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO;DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 70 A 138 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM LARGURA: | DIS-CEF-001 | H4802-3-KN-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36974 | 7719558 | 53095090 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2#) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 8,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA N | DIS-CEF-001 | H4802-3KE500M-1/2 Greenlee | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36973 | 7719557 | 530401202 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#)ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA | DIS-CEF-001 | H4802-3KE500M-3/8 Greenlee | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37121 | 4162084 | 530401106 | CARREGADOR BATERIA MOTOPODA | CARREGADOR PARA BATERIA DA MOTOPODA ELETRICA; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; TEMPO DE CARREGAMENTO TOTAL DA BATERIA: 70 MINUTOS; P KG; SAIDA DE ENERGIA: 300 W; INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO ATUAL BATERIA E DO CARREGADOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 I | DIS-CEF-001 | DC18RC - BIVOLT Makita | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40415 | 4530964 | 64595003 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO; REVESTIDO PE | DIS-CEF-001 | 41780NAC Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15307 | 4512047 | 530401272 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 500 MM ENGATE N 8 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 500 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13016 | 4512046 | 530401271 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 500 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA;VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM B | DIS-CEF-001 | MANGUEIRA 500 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34582 | 2021001 | 53040625 | CONJUNTO BIG JUMPER 34,5KV X 50MM2 | BIG JUMPER - CONJUNTO COMPOSTO DE BOBINAS COM TRACAO MOTORIZADA E VELOCIDADE CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA, SEIS COMPARTIMENTOS PARA ACONDICIONAR OS SEGMENTOS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 COM TAMANHO DE 200 METROS CADA - TERMINA | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37686 | 4611358 | 53040024 | BASTAO TESOURAO C\ CATRACA E ACESS | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA CORTES DE CABOS CONDUTORES A DISTANCIA,O FEC HAMENTO DO TESOURAO E ATRAVES DE UMA CATRACA (A DISTANCIA);POSSUI UM SISTEMA DE RODIZIO DE PLASTICOS, OS QUAIS DEIXAM O | CEF-002 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40416 | 4530965 | 64595002 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 POLEGADAS NPT;COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO;EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO;REVES | DIS-CEF-001 | 41777NAC Leal | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35209 | 4022069 | 530401310 | SACA POSTE 3/8" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR, GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS PARA | DIS-CEF-001 | LE-SP150-1NEO | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15577 | 4610475 | 530401036 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 580MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 580 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | LL-BSC-25-2 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11559 | 3426183 | 530401321 | SEPARADOR FASE FIBRA DE VIDRO 75X920MM | SEPARADOR DE FASES; CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO OU BRONZE; PARTE FIXA C/4 PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA; PARTE MOVEL C/ RASGO P/ DESLOCAMENTO E TRAVAMENTO NOS CONDUTORES;COMPRIMENTO | DIS-CEF-001 | LE880 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36061 | 4610593 | 530401333 | SUPORTE ISOLADO 1250MM P/ JUMPER PROV | SUPORTE DE 1250 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO, COM CONEXAO E TRAVA DOS ELEMENTOS POR MEIO DE PINO DE ENGATE EM LATAO E ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36061 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36062 | 4610592 | 530401334 | SUPORTE ISOLADO 390MM P/ JAMPER PROV | SUPORTE DE 390 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO.BASE PARA AS DUAS | DIS-CEF-001 | LL-633JUMPNEO-36062 | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15148 | 4640139 | 530401265 | LAMINA SERRA SABRE P/ MADEIRA | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA; EM BI-METAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54753 | 4611342 | 0 | BASTAO CRUZETA AUXILIAR FIBRA DE VIDRO | BASTAO PARA CRUZETA AUXILIAR; BASTAO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; CABECOTES EM LIGA DE ALUMINIO; COMPRIMENTO DO BASTAO 2410 MM; DIAMETRO DO BASTAO 64 MM; O BASTAO DEVE POSSUIR CABECOTES NAS EXTREMIDADES; COR E ACABAMENTO UNI | CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13469 | 4601333 | 530401154 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 244 A 284 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 51; E | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERAT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14170 | 4601611 | 53020010 | ESTILETE RETRATIL | DESIGN EXCLUSIVO PARA ENCAIXE DO POLEGAR; CONTORNOS PARA OS DEDOS E O POLEGAR MAXIMIZAM A ACAO DO CORTE; CABO INJETADO EM ALUMINIO, MAIS LEVE E RESISTENTE; BOTAO COM MOLA PARA O POLEGAR, PROPORCIONA AJUSTE SUAVE DA LAMINA; TRES POSICOES DE CORTE; LAMINAS | DIS-CEF-002 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15185 | 4601155 | 530401177 | CHAVE SOQUETE CANHAO 13 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 13 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12934 | 0 | 530401076 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13452 | 4601294 | 53040437 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 37; EM EMBA | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15184 | 4601153 | 530401176 | CHAVE SOQUETE CANHAO 12 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 12 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51686 | 5640085 | 530401208 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SECUNDARIO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; COMPOSTO POR 1 BASTAO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM 5 ENGATES RAPIDOS EM LIGA DE ALUMINIO INTERLIGADOS POR UMA BARRA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 25,4 MM; COMPRIMENTO 1400 MM; PUNHO ANTIDER | DIS-CEF-001 | LL-AT422B | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10294 | 1905033 | 53040602 | TESTADOR DE BASTOES 220V | TESTADOR DE BASTOES; TESTE EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; PORTATIL; ELETRICO; TENSAO DE ALIMENTACAO: 220 V; PARA VARAS DE MANOBRA, BASTOES ISOLANTES E ANDAIMES MODULARES; FUNCIONAMENTO POR CONTATO DIRETO NA SUPERFICIE DO BASTAO S | DIS-CEF-002 | LE-MIB-220 ou TTR2LW | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15064 | 4601103 | 53040183 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 5/16X6" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11425 | 4601828 | 53040184 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/4" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11424 | 4601823 | 530401175 | CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12933 | 0 | 530401075 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15183 | 4601150 | 53040946 | CHAVE SOQUETE CANHAO 11 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 11 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11459 | 4600180 | 68510021 | ENXADAO ESTREITO ACO CARB | ENXADAO; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 3,5 LBS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.03; EM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15180 | 4601140 | 53040178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 8 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 8 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15354 | 1946116 | 53040334 | CJ CHAVE SOQUET HEXAG LONG 4 A 17 MM | SOQUETES DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADOS E CROMADOS COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: SOQUETES DE 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 E 17 MM, ACOMPANHADO DE ESTOJO METALICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EF | DIS-CEF-001 | GEDORE E TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | GEDORE ou TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11423 | 4601689 | 530401174 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 | DIS-CEF-001 | GEDORE OU TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE S | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA ou SIBILLE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | GEDORE E TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12937 | 4620108 | 53040493 | EXTENSOR PARA BROCA CHATA | EXTENSOR PARA BROCA CHATA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1589 Y. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA ou SIBILLE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15052 | 4601049 | 53040313 | CHAVE AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 19 MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | SIBILLE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12932 | 0 | 530401074 | BROCA RAPIDA MADEIRA 12 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15088 | 4601357 | 530401113 | CH CATRA EST PROTEGIDA 10 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 10 MM; | DIS-CEF-001 | SIBILLE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA ou SIBILLE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11450 | 4641012 | 53040427 | CHAVE CATRACA P/ BASTAO 1/2 POL | CHAVE CATRACA P/ BASTAO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CHAVE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; ADAPTADOR EM BRONZE; MOLA ACO; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; REVERSIVEL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CE | DIS-CEF-002 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15091 | 4601361 | 530401116 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 13MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 13MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | SIBILLE | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37135 | 700014 | 530401047 | BATERIA 18 V 5,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1850B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13453 | 4601316 | 53040438 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 4 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 38; EM EMBA | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13468 | 4601332 | 530401158 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 220 A 260 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 50; | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBA | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11376 | 4610617 | 530401022 | ARCO SERRA MANUAL PARA PODA FIXO 21POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; CABO FECHADO EM ACO CARBONO; TENSAO NA SERRA; ALAVANCA REGULAVEL; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA JACK 21 POL; EM TUBO DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18MM | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13464 | 4601327 | 530401160 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 46; | DIS-CEF-001 | LEAL | N/A | Ferramentas | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | 61.353.199/0012-89 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 530012 | 0 | CHAVE FUS DIST C 15KV 200A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 15,0KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 200A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7,1 KA.CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | CHBP 15/1/125/10/C/AL | 3G50624 | Chaves fusíveis e seccionadoras | INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-09-17 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59804 | 533042 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 24,2KV 100A 4,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 24 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 4,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 6,3 KA; FIBRA DE VIDRO; CONTATOS INFERIOR E SUPERIOR PRATEADOS; NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | PFB 27/1/8 | 3K50642 | Chaves fusíveis e seccionadoras | INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-09-17 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59801 | 533025 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 100A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | PFB 15/1/10 | 3K50607 | Chaves fusíveis e seccionadoras | INDUSTRIA ELETROMECANICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-09-17 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIME | DIS-ETE-004 | P+ 33 kV 10 kA | 5K506462 | Para-raios | INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-02-07 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMER | DIS-ETE-004 | P+ 12 kV 10 kA | 5K506461 | Para-raios | INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA BALESTRO LTDA | 52.770.948/0002-00 | 2024-02-07 | 2029-01-12 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | 300578 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100259 | 3419039 | 3419039 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE "U" PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM, QUANDO NECESSARIO INSTALAR UMA QUARTA UNIDADE DE CAIXA NO SUPORTE DE | DTN 038 e DIS-ETE-153 | SUPORTE U DE AÇO PARA REDE BT ZERO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-1 | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | 300539 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | 300579 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55113 | 0 | 3416532 | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 260,0 MM; PARA FIXAcaO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 260,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | 300580 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51580 | 0 | 3438100 | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | FERRAGEM CONFORME DESENHO; APLICACAO BANCO DE CAPACITORES; FERRAGEM MONTAGEM ,INSTALACAO DE 3 - 6 CAPACITORES, ACO CARBONO SAE 1010/1020, COMPOSTO DE 1 VIGA FERRO U PECA 1, 1 VIGA FERRO U PECA 2, 1 CANTONEIRA PECA 3, 1 CANTONEIRA PECA 4, 4 MAOS FRANCESA | ND.01.34.01/1 e DIS-ETE-153. | FERRAGEM ELEKTRO ND.01.34.01/1 | 206768 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | 300575 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55102 | 0 | 3416534 | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 180,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 180,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51561 | 3419285 | 3419285 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; P/CHAVE FACA/CORTA CIRC FUSIV; DIMENSOES 220 X 200 MM. NORMAS:ND.01.33.03/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.03/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/EQUIP CHAVE FACA 220X200MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | SELA CRUZETA 110X302MM | 30247 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/CRUZETA TIPO L | 300648 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419230 | 3419230 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | SUPORTE LP; DIMENSOES: 520X815X9MM; APLICACAO: FIXAR A CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3X 3,8; TRATAMENTO SUPERFICIAL: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100 + DELTA SEAL PRATA OU GALVANIZADO; RESISTENCIA NE | DTN 034 | SUPORTE PARA CAIXA DO GARNET TIPO LP | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QU | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | 300573 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58903 | 0 | 3465833 | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | CHAPA DE ACO PARA ESTAI DE ANCORA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE CONFORME; CARGA NOMINAL 1600 DAN; CA RGA MINIMA SEM DEFORMACAO 3200 DAN; ESPESSURA 4,50 MM; LARGURA 305 MM; FURO CENTRAL 18 MM; ALTURA 20 MM. NORMAS:ET 123/201 | ET 123/2014 e DIS-ETE-153. | CHAPA ACO P/ ESTAI ANCORA | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52820 | 0 | 3419319 | SUPORTE PLACAS P IDENTIFICACAO FASE LT | SUPORTE EM ACO ZINCADO A QUENTE PARA FIXACAO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE FASES EM ESTRUTURAS METALICAS; 1 PARAFUSOS DE 3/8 POL X 1POL COM 1 ARRUELA LISA, 1 ARRUELA DE PRESSAO E 1 PORCA. NORMAS:ND.66.10.11 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.66.10.11 e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE FASE |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 619MM | 30779 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411760 | 0 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | CHAPA; MATERIAL:ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; COMPRIMENTO DA CHAPA:230MM; LARGURA DA CHAPA: 160MM; ESPESSURA DA CHAPA: 9,53MM; FURACAO: CONFORME DESENHO; APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV. CONFORME DI | DIS-ETE-016 | CHAPA 9 X 160 X 230 MM W17-429 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411426 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 576 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 156. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 156 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 576MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475001 | 3475001 | CHAPA ATERRAMENTO 140MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 50,0 X 140,0MM. FURACAO: UM FURO DIAMETRO 22,0MM E UM FURO DIAMETRO 14,3MM EM ABAS OPOSTAS. ANGULO ENTRE AS ABAS: 30º. NORMAS:DTN 052. GALVANIZAC | DTN 052 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE ATERRAMENTO 140 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53111 | 3412025 | 3412025 | SUPORTE REDE PROT TIPO Z 85X113X85MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; TIPO Z; MATERIAL ACO CARBONO SAE- 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 85 X 113 X 85 MM; RESI STENCIA NOMINAL 200 DAN; 15 E 35 KV ,PORCAS E ARRUELA EM ACO CARBONO E ARRUELA DE PRESSAO EM ACO MOLA. NORMAS: CODI-3.2.1 | CODI 3.2.18.26.1 (FIGURA 3) | SUPORTE Z | 30392 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475030 | 3475030 | CHAPA ATERRAMENTO 300MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X300MM, COM 02 FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS:DTN 054. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 054 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE ATERRAMENTO 300 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100178 | 3411758 | 3411758 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | CHAPA DE UNIAO PARA SUPORTE BANDEIRA VERTICAL; DIMENSOES: 50X502; APLICACAO: UNIR A CAIXA DO GARNET DO LADO DIREITA COM A ESQUERDA OU A CAIXA SUPERIOR COM A INFERIOR; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36 X 1/8";TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORM | DTN 022 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE UNIAO P/ SUPORTE BANDEIRA VERT | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | CHAPA PARA ESTAI | 30116 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | CHAPA PARA ESTAI | 30116 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3475020 | 3475020 | CHAPA ATERRAMENTO 200MM | CHAPA PARA ATERRAMENTO, EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 3,75X50X200MM, COM UM FURO DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM EM EXTREMIDADES OPOSTAS. NORMAS:DTN 053. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 053 e DIS-ETE-153 | CHAPA DE ATERRAMENTO 200 MM | 302444 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | MAO FRANCESA 2520MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59096 | 0 | 3419289 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS PARA INSTALACAO NO TANQUE DO TRANSFORMADOR. MATERIAL ACO 1020 GALVANIZADO, O PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COMPRIMENTO 45MM X 12MM TAMBÉM DEVE SER FORNECIDO COM 1 PORCA E 1 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO. NORMAS:ET 145/2013. | ET 145/2013 e DIS-ETE-153 | SUPORTE AUXILIAR DE PARA-RAIOS | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55116 | 3419265 | 3419265 | SUPORTE ESCADA SAE1010/1020 GALV | SUPORTE PARA ESCADA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIMENTO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: ND.01.33.12/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.12/1 e DIS-ETE-153 | SUPORTE DE ESCADA | 301517 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100258 | 3419038 | 3419038 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | SUPORTE PARA REDE BT ZERO. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A QUENTE. APLICACAO: UTILIZACAO COM CAIXA SMC COM PONTOS DE FIXACAO COM 300MM E 400MM. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATE TRES UNIDADES DE CAIXA SMC. NORMAS: DTN 0 | DTN 030 e DIS-ETE-153 | SUPORTE DE AÇO PARA REDE BT ZERO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100955 | 2254185 | 2254185 | SUPORTE CX EMND OPGW POSTE/PORT CON | SUPORTE METALICO P/FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW. MATERIAL: ACO CARBONO E AÇO INOX. PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DE EMENDA OPGW EM POSTES/PORTICO DE CONCRETO DE LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. ACESSÓRI | DIS-ETE-102 | SUPORTE CX EMND OPGW POSTE/PORT COM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100767 | 3419033 | 3419033 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORM | 3419-01 e DIS-ETE-153 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 36,2KV | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100511 | 3419236 | 3419236 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSÕES:620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 026. GALVANIZACAO | DTN 026 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO ESQUERDO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411062 | 3411062 | PERFIL U 51X152X 600 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X 600MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 059. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 059 | PERFIL U 51X152X 600 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100509 | 3419232 | 3419232 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO; DIMENSOES:710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 028. GALVANIZACAO | DTN 028 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100769 | 3419011 | 3419011 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE;DIMENSOES:COMPRIMENTO 580MM, LARGURA 50MM, ESPESSURA12MM; PARA INSTALACAO DE CHAVES FACA E A OLEO. NORMAS: DTN 031. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 031 e DIS-ETE-153 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE FACA/OLEO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 726MM | 301465 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436020 | 3436020 | CHAPA ESTAI 300MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR- 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR-70MM. LARGURA-300MM.ESPESSURA- 8,0MM. NUMERO DE FUROS DA ABA SUPERIOR- 4. DIAMETRO DO FURO SUPERIOR- 18MM | MPC 361 REV.00. e DIS-ETE-153 | CHAPA PARA ESTAI | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300623 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | 300569 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | 300571 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | 300560 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | 300563 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411423 | 0 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | CHAPA , RETANGULAR . MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 450 X 75 X 6 MM. APLICACAO : FIXACAO DE ISOLADOR LINE POST. NORMAS: DTN 154. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 154 | CHAPA FIXACAO ISOLADOR LINE POST 450MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436030 | 3436030 | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | CHAPA PARA ESTAI . ANGULO : 45° . MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA: 75MM. COMPRIMENTO: 130MM. NORMAS:MPC 360 REV.01. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 360 REV.01. e DIS-ETE-153. | CHAPA ESTAI 45 GRAUS | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411058 | 3411058 | PERFIL U 41X101X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,60X 41,8 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,27 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 035. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 035 | PERFIL U 41X101X4000 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 300057 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58427 | 621007 | 621007 | SUPORTE TP RL 15kV | SUPORTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA USO EM RELIGADORES DE 15KV, INSTALAÇÃO EM POSTES. COMPOSIÇÃO: BASE DO SUPORTE EM CANT ONEIRA 1/8 X 1 EM AÇO ABNT 1020 (C). MÃO FRANCESA EM BARRA CHATA DOBRADA 1/4 X 1 1/2 EM AÇO ABNT 1020 (A). ABA DE PROLONGA | DIS-ETE-077 e DIS-ETE-153 | SUPORTE DE RELIGADORES |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300622 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411065 | 3411065 | PERFIL U 51X152X1100 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:152,4 X 51,66 X1100MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 040. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 040 | PERFIL U 51X152X1100 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300616 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTES DE MADEIRA OU DUPLO T | 30269 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100783 | 3416514 | 3416514 | CINTA FIXACAO GARNET 815X100X210MM | CINTA FIX GARNET 815X100X210MM;APLIC:IMPEDIR ABERT CX DO GARNET POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; MATERIAL:CHAPA ACO CARBONO A36/MR2 50- ESPESSURA 3,0MM; RESIST MECAN: COMPRES 1000KGF/MM²; TRATAM SUPERF: ORGANOMETALICO DELTA PROTEKT KL100+DELTA SEAL PRATA OU G | DTN 055 e DIS-ETE-153 | CINTA FIXACAO GARNET 815X100X210MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 POR | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411038 | 0 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | PERFIL.U PARA BANCO DE REGULADOR DE TENSAO, EM ACO CARBONO 1010 A 1020, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 500X102X42X6,27MM. NORMAS: VR01.01-00.129. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-00.129 e DIS-ETE-153 | PERFIL U BANCO REGULADOR TENSAO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | SUPORTE TIPO T |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300617 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZ | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 300057 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100508 | 3419231 | 3419231 | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 710X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM AÇO A36/MR250 NAS DIMENSOES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 027. GALVANIZACAO | DTN 027 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA INFERIOR LADO ESQUERDO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56355 | 3419283 | 3419283 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 36,2 KV; DIMENSOES 632 X 370 X 6,35 MM CONFORME DESENHO DTN 126. POSICAO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 126 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 632X6,3MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59827 | 3419030 | 3419030 | SELA CRUZETA 110X116MM | SELA CRUZETA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.ALTURA-30MM. QUANTIDADE DE FUROS- 1. DIAMETRO DO FURO- 18MM . APLICACAO: POSTE C/DIAMETRO MAIOR QUE 115MM. NORMAS: NBR 8159 FIG. 19 - IT 2. GALVANIZACAO CONFORME D | NBR 8159 FIG. 19 - IT 2 e DIS-ETE-153. | SELA CRUZETA 110X116MM | 30247 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 56173 | 0 | 3475003 | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | CHAPA AUXILIAR; FIXACAO ARMACAO SECUNDARIA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; FURACAO ROSCA M16 X2; DIMENSOES 95 X 30 X 8 MM. NORMAS:ND.01.28.04/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.28.04/1 e DIS-ETE-153. | CHAPA FIX ARMAC SECUND SAE1020 95X30X8MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | 300567 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | SAPATILHA | 302462 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51083 | 3419284 | 3419284 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | SUPORTE PARA EQUIPAMENTO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE; PARA CHAVE BY-PASS 15 KV; DIMENSOES 680 X 63,50 X 353 MM CONFORME DESENHO DTN 125. POSIÇÃO INCLINADO. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 125 | SUPORTE P/EQUIP CHAVE BY-PASS 680X63,5MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414258 | 0 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | PERFIL LAMINADO U. MATERIAL:ACO CARBONO 1010/1020.REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:101,6 X 41,8 X 4400MM. ESPESSURA DA ALMA: 6.27 MM.(SEGUNDA ALMA). APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR , E ISOLADO PEDESTAL DE 15KV. CONFORME DIS-E | DIS-ETE-016 | PERFIL U ACO 102 X 41 X 4400MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411059 | 3411059 | PERFIL U 66X203X4000 MM | PERFIL U. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES:203,2 X 66,5 X 4000MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5 MM. FURACAO CONFORME DESENHO. NORMAS:DTN 058. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 058 | PERFIL U 66X203X4000 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411219 | 0 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 316MM. ALTURA DA PECA- 55MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 316X 310MM W17- 24 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE CIRCULAR GALVANIZADO | 300623 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411074 | 0 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM . LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 6,35MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 00 | DIS-ETE-016 | CHAPA 3,2X60X453MM W17-419 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411430 | 0 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA: 380MM. LARGURA DA PECA: 380MM. ESPESSURA: 10MM. FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE TP EM CRUZETA. CONFORME DIS-ETE- | DIS-ETE-016 | CHAPA SUPORT P/ TP 10X380X380MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100768 | 3419218 | 3419218 | SUPORTE INCL SECCIONADOR FACA | SUPORTE INCLINADO PARA SECCIONADOR FACA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO-30 GRAUS. MATERIAL- CHAPA DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFIC IAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA- 40MM. ESPESSURA- 8,0 MM. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO COM TOD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 36) e DIS-ETE-153. | SUPORTE TIPO C | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | 300565 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVAN | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | 300057 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414558 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.DIMENSOES: 615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGACAO | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 38X38X460MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414444 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMESOES 9,5X76X350MM , COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM, E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 350 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414267 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE FUSIVEL E ISOLADOR DESTAL; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERF ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 4700X152X50X05 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4700X15 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053 | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 1053MM | 306966 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411097 | 0 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DE | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 127X127X1200MM W17-838 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53123 | 3411778 | 3411778 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | PERFIL U ESTRUTURAL. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/20 LAMINADO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76,20 X 38,05 MM. ESPESSURA DA ALMA: 6,55 MM. COMPRIMENTO: 900 MM. PESO NOMINAL: 7,4 KG/M. APLICACAO: REDES PROTEGIDAS COMPACTAS DE 15 E 36,2 KV. N | NBR 8158, 8159 (FIG.46A) e NBR15980 | PERFIL U ACO GALV 76 X 38 X 6,5 X 900MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414459 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X500MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 500MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414086 | 0 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 1200MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME D | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 1200X76X76X 7,9MM C16 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414096 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO - ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 455MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. F | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 76X 76X 455W17-263 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414559 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/ 1020.FABRICACAO:LAMINADO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES:615MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS:FURACAO DESENHO. APLICACAO:INSTALA- CAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 555MM | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 38X38X615MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414557 | 0 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 745MM X 38MM X 38MM. ESPESSURA: 6,4MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO: INSTALACAO DE CAIXA DE LIGAC | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 38X38X745MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414044 | 3414044 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 800MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 800 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414041 | 3414041 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | CANTONEIRA PERFILADO . TIPO : L. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. ESPESSURA DA CHAPA : 9,5MM(3/8"). DIMENSOES : 76,2MM(3") X 76,2MM(3") X 830MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9,5 X 76 X 830 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100790 | 3419013 | 3419013 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; FORMATO EM "V"; DIMENSOES: COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 203MM; PARA INSTALACAO DE CHAVE EM POSTE. NORMAS: DTN 032. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 032 e DIS-ETE-153 | SUPORTE INSTALACAO CHAVE POSTE | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51711 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 48,0X 2920X 2200MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 48,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 2920 MM; PROJECAO VERTICAL 2200 MM; LONGO;MATERIAL DO TUBO ACO CARBONO ABNT 1010 E DA BASE E CHAPA DE RE | ND.01.15.01/1 | BRAÇI IP - 2200X2920 MM | 30.93 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414052 | 0 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO:LAMINADO.REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 610MM X 76,2MM X 76,2MM . ESPESSURA : 7,94MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO. CONFORME DI | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA ACO 610X76X76X 7,9MM C15 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58022 | 0 | 3222016 | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | CRUZETA PARA POSTE; MATERIAL DA CRUZETA: ACO; FORMATO: PERFIL "U"; COMPRIMENTO NOMINAL DE 2740MM. NORMAS:ET 064/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 064/2011 e DIS-ETE-153. | CRUZETA DE ACO PERFIL U 2740MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429120 | 3429120 | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | BRACO MOVEL DE SUSPENSAO, EM ACO CARBONO ABNT, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE, COM DIAMETRO DE 19MM, 2 OLHAIS COM DIAMETRO INTERNO DE 25MM E 1 COM DIAMETRO INTERNO DE 38MM, DISTANCIA ENTRE OLHAIS DE 305MM, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000 DAN. NORMAS: D | DTN 011 e DIS-ETE-153. | BRACO MOVEL SUSPENSAO GF 20MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BRACO TIPO C 6,55X76X440X580MM MONTADO 15KVA | 30438 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411126 | 0 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X1511MM W17- 44 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414471 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 620MM.. FU | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 620MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222013 | CRUZETA ACO ZN CANT 6X100X100X4800MM | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 4800MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.051 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.051 CEB | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X4800 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429130 | 3429130 | BRACO MOVEL TENSAO | BRACO MOVEL DE TENSAO , EM ACO CARBONO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL 19 MM, ROSCA NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DA ROSCA 42MM, COM DUAS PORCAS SEXTAVADA EM ACO CARBONO ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE E CONTRA PINO EM LATAO. NORMAS: DTN 012 | DTN 012 e DIS-ETE-153. | BRACO MOVEL TENSAO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME D | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BRAÇO TIPO L | 301612 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411075 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS , DIAMETRO- 16MM, COMPRIMENTO | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 1 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414048 | 0 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS . MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA QUENTE. LARGURA DA ABA: 63,5MM . ESPESSURA DA ALMA : 6,35MM. COMPRIMENTO : 4000MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. FURACAO : CONFORME DESENHO. APLICACA | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 63X 63X4000W17- 34 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME D | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | CANTONEIRA "L" 63,5X63,5X6,35X900MM GALVANIZADA | 300615 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414087 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 170MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FU | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 76X 76X 170W17- 35 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414441 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X320MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 320MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414450 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X410MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 410MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414453 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X440MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 440MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51703 | 0 | 3222012 | CRUZETA POSTE ACO L 2400MM | CRUZETA P/POSTE; MATERIAL DA CRUZETA ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; FORMATO L; SECAO TRANSVERSAL 76,0 X 76,0 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; ESPESSURA 6,5 MM. NORMAS: ND.01.02.08/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.02.08/1 e DIS-ETE-153. | CRUZETA L 76,20X9,5X3300MM GALVANIZADA | 300297 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411345 | 0 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 50MM. LARGURA DA PECA:70MM. ALTURA DA PECA : 50MM. ESPESSURA: 6,3MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA ATERRAMENTO CADEIA ISOLADORES. CONFO | DIS-ETE-016 | CHAPA 6X 70X 50MM W17- 20 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411105 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. CARACT. ADICIONAIS - COM 02 PINOS ROSCADOS, DIAMETRO - 16MM, COMPRIMENTO | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 4 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471043 | 3471043 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2800 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PO | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X2800MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 POR | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471044 | 3471044 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 3200 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 38 X 38 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PO | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 38X38X3200MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411339 | 0 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 438MM. LARGURA DA PECA - 50MM. ALTURA DA PECA - 50MM. ESPESSURA- 3,2MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE C | DIS-ETE-016 | CHAPA 3X 50X 438MM W17- 42 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411102 | 0 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 310MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE 69KV E CADEIA DE ISOLAD | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 310MM W17- 3 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411222 | 0 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: ZINCAGEM A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 453MM. LARGURA DA PECA:316MM. ALTURA DA PECA: 80MM. ESPESSURA: 4,76MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS DE 15KV EM CRU | DIS-ETE-016 | CHAPA 4X 316X 453MM W17- 36 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411043 | 0 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO. BORDAS: APARADAS. ESPESSURA: 6,30 MM. DIMENSOES: 190 X 260 MM; REQUISITOS ADICIONAIS : CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 6X 190X 260MM W17-320 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411057 | 0 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 438MM. LARGURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA : 9,53MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. APLICACAO:SUBESTACAO; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO DE 'TC' E 'TP' . CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 50X 438MM W17- 37 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411050 | 0 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | CHAPA. MATERIAL : ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . ACABAMENTO: GALVANIZADA A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,50 MM. DIMENSOES : 320 X 440 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 320X 440MM W17-391 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 3471042 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PO | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414447 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X380MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 380 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471042 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 2400 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 POR | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X2400MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411002 | 0 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA:760MM. LARGURA DA PECA:50MM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 3,2MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO : SUBESTACAO ; FIXACAO DE CAIXA DE LIGACAO. CONFORME DIS- | DIS-ETE-016 | CHAPA 3X 50X 760MM W17- 78 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411095 | 0 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA:127MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 600 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DE | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA127X127X600MM W17-812 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414462 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | CONTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- 1010/1020 ABNT. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 530MM. CARACT | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 530 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414468 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | CANTONEIRA. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020 . FABRICACAO: LAMINADA . REVESTIMENTO : GALVANIZADA A FOGO . ABAS: IGUAIS. DIMENSOES: 590,0 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,50 MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 590 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414474 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,2MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO - 650MM. FU | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 650 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414477 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT, LAMINADA. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. RESISTENCIA A TRACAO: 8000DAN (MINIMA). DIMENSOES: 9,5X76X680MM. CARACT. ADICIONAIS: COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DIAMETRO: 22MM E UM | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 680 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414014 | 3414014 | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | CANTONEIRA FERRO L EM ACO CARBONO 1010 A 1020; GALVANIZACAO POR IMERSAO A QUENTE;DIMENSOES:456X76,2X 76,2X7,94MM. NORMAS:DTN 018. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 018 e DIS-ETE-153. | CANTONEIRA FE L 456X76,2X76,2X7,94MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414264 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | CANTONEIRA; TIPO:""U""; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 440 41X08 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA "U" ACO GV 4400X10 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414968 | 0 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | CANTONEIRA PERFILADO TIPO L. MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020 OU GRAU MR 250. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 76X76X 2000 MM ESPESSURA DA CHAPA:6,35 MM (1/4 POL) FURACAO: 4 FUROS DE 14 MM E 2 FUROS DE 18 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO: 3 | DTN 120 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA PERF L 76X76X2000X6,35 PONTAL | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414034 | 0 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO DA CHAPA: LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010/1020. LARGURA DAS ABAS: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA:9,53MM. COMPRIMENTO:370MM. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DETALHES E FURACAO | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 101X101X370 W17-297 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 0 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 POR | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3471045 | 3471045 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | CAPTOR; TIPO: CANTONEIRA ""L""; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO: 1500 MM; DIMENSOES DA CANTONEIRA: 32 X 32 X 4,8 MM; ACESSORIOS: 01 PRENSA- FIOS COM 01 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, 01 PO | DIS-ETE-016 | CAPTOR CANTONEIRA L ACO 32X32X1500MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414438 | 0 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X290MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, 02 FUROS DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME DIS-E | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA AÇO 9-5 X 76 X 290 MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100510 | 3419235 | 3419235 | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR LADO DIREITO; DIMENSOES: 620X377X9MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA DO GARNET NA CRUZETA; MATERIAL: BARRA CHATA EM ACO A36/MR250 NAS DIMENSÕES DE 3" X 3,8"; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 025. GALVANIZACAO | DTN 025 e DIS-ETE-153. | SUPORTE BANDEIRA SUPERIOR (LADO DIREITO) | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411092 | 0 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO: U. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. ALTURA: 152 MM. LARGURA DA ABA: 50 MM. ESPESSURA DA ALMA: 7,98MM. COMPRIMENTO: 1200MM. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A QUENTE. | DIS-ETE-016 | PERFIL U 50X152X1200MM W17-810 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411078 | 0 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 230MM. LARGURA DA PECA - 160MM . ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE MANCAL DE CHAVE 69KV. CONFORM | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 230MM W17- 2 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414047 | 3414047 | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | CANTONEIRA PERFILADO. TIPO: SIMPLES. FURACAO: CONFORME DESENHO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010 A 1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.ESPESSURA DA CHAPA:7,94MM. DIMENSOES: 678 X 76,2 X 76,2MM. NORMAS:DTN 019. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 019 e DIS-ETE-153. | CANTONEIRA FE L 678X 76,2X 76,2X 7,94MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411114 | 0 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 450MM. LARGURA DA PECA- 160MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL 69KV. CONFORM | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X 450MM W17- 10 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411199 | 0 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 170MM. LARGURA DA PECA- 254MM. ALTURA DA PECA- 50MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 254X 170MM W17-326 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411094 | 0 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO. PROCESSO DE FABRICACAO: CHAPA LAMINADA A QUENTE. ESPECIFICACAO: ABNT 1010 / 1020. LARGURA ABA: 76MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,5MM. COMPRIMENTO: 700 MM. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A QUENTE. FURACAO: CONFORME DE | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 76X76X700MM W17-811 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51714 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 1945X 1480MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 1945 MM; PROJECAO VERTICAL 1480 MM; MEDIO;MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 10 | ND.01.15.01/1 | BRAÇI IP - 1945X1480 MM | 30.81 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411180 | 0 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 935MM. LARGURA DA PECA- 202MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES, PARA FIXACAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL DE 15KV. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 202X 935MM W17- 31 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411141 | 0 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | CHAPA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020 . REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . BORDAS : APARADAS. ESPESSURA: 9,53MM. DIMENSOES: 200 X 340 MM; NORMA: NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 200X 340MM W17-177 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | AFASTADOR 500X 900MM 5 FUROS 2 RASGOS | 30347 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411044 | 0 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | CHAPA; ACO CARBONO; ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO; BORDAS APARADAS; ESPESSURA 9,53 MM; DIMENSOES 160 X 2172 MM; NORMA ETG.00.01E1. REQUISITOS ADICIONAIS FURACAO CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 160X2172MM W17-147 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58023 | 0 | 3465835 | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | CRUZETA P/POSTE MATERIAL DE ACO; FORMATO PERFIL "L", ABAS DE 100MM , ESPESSURA DE 12,5 MM; COMPRIMENTO NOMINAL DE 6.000MM. NORMAS:ET 061/2011. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET 061/2011 e DIS-ETE-153. | CRUZETA DE ACO 100X100X12X6000 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ET | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 2 ESTRIBOS | 30.15 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414480 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL - ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA - LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO -ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA DA ABA- 76,0MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,53MM. COMPRIMENTO- 710MM. FUR | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 710MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414456 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL- ACO CARBONO. PROCESSO FABRICACAO DA CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/ 1020. LARGURA DA ABA- 76MM. ESPESSURA DA ALMA- 9,5MM. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO-470MM. CARACT. | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 470MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411186 | 0 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | CHAPA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 985MM. LARGURA DA PECA:202MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CHAVE SECIONADORA UNIPOLAR DE 15KV. CONFORME DIS-ETE-0 | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 202X 985MM W17- 16 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BRACO TIPO C - 25 - 35KVA | 301338 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414252 | 0 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | CANTONEIRA, ""U""; APLICACAO: SUSTENTACAO DAS CANTONEIRAS FIGS. 0 DO MP DESCRITO ABAIXO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PR SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIMENSOES: 400X152 MM. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA "U" ACO GV 400X15 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411135 | 0 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 170MM. LARGURA DA PECA:200MM. ALTURA DA PECA: 76MM. ESPESSURA: 9,53MM . FURACAO CONFORME DESENHO. APLICACAO:EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIOS. CONFORME | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 200X 170MM W17- 33 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMEN | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PLANA 710MM | 301465 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411408 | 3411408 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | CHAPA, RETANGULAR; APLICACAO: FIXACAO DE CHAVE A OLEO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO AQUENTE; DIMENSOES: 450X50X10 MM. NORMAS: DTN 021. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 021 e DIS-ETE-153 | CHAPA FIX CH OLEO ACO GV 450X50X10MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | 300577 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411585 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO - U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM.COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CO | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 5450W17-261 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411582 | 0 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-152,4MM. LARGURA DA ABA-48,8MM. ESPESSURA DA ALMA-5,08MM. COMPRIMENTO- 5450MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CO | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 5450W17-260 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411558 | 0 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 1319MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CON | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 1319W17- 45 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411555 | 0 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U. MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO- ABNT 1010/1020.ALTURA-152,4MM LARGURA DA ABA- 48,8MM. ESPESSURA DA ALMA- 5,08MM.COMPRIMENTO 850MM. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONF | DIS-ETE-016 | PERFIL U 48X152X 850W17- 22 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411204 | 0 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA - 160MM. LARGURA DA PECA - 270MM. ALTURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 270X 160MM W17- 6 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PERFILADA 1534MM | 30173 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100766 | 3419035 | 3419035 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | SUPORTE INCLINADO. APLICACAO: CHAVE DE TRANSFERENCIA MONOPOLAR. ANGULO DE INCLINACAO: 30º (+/- 3º). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIME NTO:GALVANIZACAO A FOGO. LARGURA: 38,0MM. ESPESSURA: 7,93MM. INSTALACAO : EM CRUZETAS E PERFIS METALICOS. FURACAO: CONFORM | 3419-02 e DIS-ETE-153 | SUPORTE CHAVE TRANSFERENCIA 15,0KV | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | MAO FRANCESA PERFILADA 1971MM | 30761 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.0 | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | MAO FRANCESA PERFILADA 993MM | 30174 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01 | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | MAO FRANCESA PERFILADA 1534MM | 30173 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411255 | 0 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 160MM. LARGURA DA PECA - 348MM. ALTURA DA PECA - 70MM. ESPESSURA- 9,53MM. FURACAO- CONFORME DESENHO.APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DA C | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 348X 160MM W17- 40 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411060 | 0 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | CHAPA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO DA PECA- 445MM. LARGURA DA PECA- 70MM. ESPESSURA - 9,53MM. FURACAO - CONFORME DESENHO. APLICACAO : EM SUBESTACOES PARA FIXACAO BANCO CAPACITOR DE 34,5KV. CONFORM | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 70X 445MM W17-262 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411549 | 0 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | PERFIL ESTRUTURAL. TIPO- U . MATERIAL- ACO CARBONO. CHAPA- LAMINADA QUENTE. ESPECIFICACAO-ABNT1010/1020. ALTURA-101,6MM. LARGURA DA ABA-43,7MM. ESPESSURA DA ALMA-8,13MM. COMPRIMENTO 4400MM. PROTECAO SUPERFICAL-ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FURACAO- CONFO | DIS-ETE-016 | PERFIL U 43X101X 4400W17-241 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100792 | 3419083 | 3419083 | SUPORTE ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 305 MM. LARGURA: 92 MM. LARGURA DA ABA: 35 MM. ESFORCOS, DIMENSOES E FURACAO CONFORME NBR 8159 (FIGURA 34.1 ITEM 1). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 34.A ITEM 1) e DIS-ETE-153. | SUPORTE P/ISOLADOR PILAR | 300647 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR ISOLADOR PILAR LATERAL | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | AFASTADOR ISOLADOR PILAR 10X100X255MM | 300645 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53113 | 3412015 | 3412015 | ESTRIBO P/BRACO L ACO CARB 70X139X45MM | ESTRIBO. MATERIAL : LIGA EM ALUMINIO FUNDIDO COM TRATAMENTO TERMICO CLASSE T6 OU ACO CARBONO 1010 A 1020 OU FERRO FUNDIDO NODULAR. ESFORCO VERTICAL NOMINAL: 200DAN; DIMENSOES 70 X140 X 50. ACESSORIO: PARAFUSO CABECA QUADRADA OU FRANCES M16 X 70MM, | NBR 8158, NBR 8159 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L | 309988 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 3222014 | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | CRUZETA,ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NBR 6323,ENSAIO ABNT- NBR 8158 E 8159,CANTONEIRA 6X100X100MM, COMPRIMENTO 2200MM, FUROS REDONDO SDE 18MM E FUROS QUADRADOS DE 13MM, EMD 02.050 OBS.NAO SERA ACEITO ALTERNATIVA AO PADRAO CEB(CHAPA DOBRADA) | EMD 02.050 CEB | CRUZ CANT PER/L ACO CARB 6X100X100X2200 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50924 | 0 | 3465831 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIAMETRO NOMINAL M10; DIAMETRO INTERNO 10,0 MM; DIAMETRO EXTERNO 34,0 MM; ESPESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M10 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-15 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ESTRIBO | 300048 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414465 | 0 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO ABNT, LAMINADA, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA 8000DAN, ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES 9,5X76X560MM, COM UM RASGO DE 22X30MM, DOIS FUROS DE DIAMETRO 22MM E UM DE 16MM. NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFORME | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 560MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANI | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414357 | 0 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. REVESTIMENTO : GALVANIZADO A FOGO. LARGURA DA ABA: 101,6MM. ESPESSURA DA ALMA: 9,53MM. COMPRIMENTO: 370MM. FURACAO:CONFORME DESENHO. CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | CANTONEIRA 101X101X 370MM W17- 98 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411056 | 3411056 | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | BARRA FE CHATA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO.COMPRIMENTO: 700,0MM. ESPESSURA: 9,5MM. LARGURA:140,0MM. FURACAO: CONFORME DESENHIO. APLICACAO:LINHAS DE SUBTRANSMISSAO. NORMAS: DTN 010. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 010 e DIS-ETE-153. | BARRA FE CHATA 700X140X9,5MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 2500MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL |  | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BRAÇO TIPO L | 301408 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3411231 | 0 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | CHAPA DOBRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA PECA: 150MM. LARGURA DA PECA: 323MMM. ALTURA DA PECA: 50MM. ESPESSURA: 9,53MM. FURACAO: CONFORME DESNHO. APLICACAO: EM SUBESTACOES PARA FIXACAO DE ISOLADOR PEDESTAL. CO | DIS-ETE-016 | CHAPA 9X 332X 150MM W17- 5 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59121 | 3211076 | 3211076 | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | ESTRUTURA METALICA UNIVERSAL PARA BANCA DE REGULADORES DE TENSAO. NORMAS: ET-007/2016. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ET-007/2016 e DIS-ETE-153. | ESTRUT METALICA BANCA RT UNIVERSAL | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441020 | 3441020 | BRACO ILUM PUBL ACO 2000MM | BRACO DE LUMINARIA EXTERNA,MATERIAL-ACO CARBONO,PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE,FIXACAO-POR BRACADEIRAS OU CHUMBADORES,DIAMETRO EXTERNO DO TUBO-48MM +/-1MM, ALTURA-1160MM, COMPRIMENTO DO TUBO-2000MM,ANGULO NA EXTREMIDADE-15º.NORMAS:MPC | MPC-560 REV.0 e DIS-ETE-153. | BRAÇO PARA LUMUNÁRIA 2000 MM | 30.93 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3440030 | 3440030 | BRACO ILUM PUBL ACO "P" 1000MM | BRACO LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. FIXACAO- ATRAVES DE BASE. DIAMETRO DO TUBO- 25MM. ALTURA- 259MM. COMPRIMENTO- 966MM. ANGULO- 15 GRAUS. FURACAO DA BASE: CONFORME DESENHO. NORMAS: MPC-560 | MPC-560 REV.00 e DIS-ETE-153. | BRAÇO PARA LUMUNÁRIA 1000 MM | 30.78 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51726 | 0 | 0 | BRACO LUMIN PUBLICA 33,0X 800X 600MM | BRACO LUMINARIA PUBLICA; CURVO COM SAPATA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL 33,0 MM; PRO JECAO HORIZONTAL 800 MM; PROJECAO VERTICAL 600 MM; CURTO; MATERIAL DA BASE E CHAPA DE REFORCO ACO CARBONO ABNT 1010 A 102 | ND.01.15.01/1 | BRAÇI IP - 800x600 MM | 308191 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3429200 | 3429200 | BRACO PROTECAO LT 69KV | BRACO DE PROTECAO. MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE . COMPRIMENTO UTIL: 1700MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1757,4MM. NORMAS: DTN 013. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 013 e DIS-ETE-153. | BRACO PROTECAO LT 69KV | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 3,00MM | 30.42 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55115 | 0 | 3416531 | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 320,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 320,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3441000 | 3441000 | BRACO ILUM PUBL ACO 1600MM | BRACO PARA LUMINARIA EXTERNA. MATERIAL: TUBO DE ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO DO TUBO: 25,4MM. EXPESSURA DA PAREDE: 2,65MM. COMPRIMENTO UTIL: 1600MM. NORMAS:VR01.01-0068. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | VR01.01-0068 E DIS-ETE-153. | BRAÇO PARA LUMUNÁRIA 1600 MM | 30.78 | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100031 | 3426171 | 3426171 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | AFASTADOR METALICO; DIMENSOES: 1280x430 MM; APLICACAO: FIXACAO DA CAIXA SMC EM CRUZETA DE REDE DAT; MATERIAL: BARRA PERFIL U ACO A36 - 3"x1.1/2"x3/16"; TRATAMENTO SUPERFICIAL : GALVANIZADO A FOGO. NORMAS: DTN 051. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 051 / DIS-ETE-153 | AFASTADOR METALICO PARA CAIXA SMC | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3414001 | 3414001 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | CANTONEIRA ABAS IGUAIS. MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. FABRICACAO: LAMINADA. REVESTIMENTO : GALVANIZACAO A FOGO. DIMENSOES: 740 X 76,2 X 76,2 MM. ESPESSURA: 9,53MM. REQUISITOS ADICIONAIS: FURACAO CONFORME DESENHO.NORMAS: DTN 155. GALVANIZACAO CONFOR | DTN 155 e DIS-ETE-153 | CANTONEIRA 76X 76X 740MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493235 | 3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55114 | 0 | 3416533 | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | CINTA POSTE; H; ACO CARBONO ABNT 101 A 1020; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS; SECAO DO POSTE 290,0 MM; PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA. NORMAS: DTN 008. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 008 e DIS-ETE-153. | CINTA POSTE H ACO CARB 290,0MM | - | Ferragens | Industria Santa Clara AS | 17.156.696/0001-42 | 2024-10-01 | 2028-07-05 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30 | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 |  | AVERY DENNISON | Material de Identificação | INFERTEQ IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA | 00.380.734/0001-43 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1058558 | Ambos |  |  | BC
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-11600 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-11400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-161500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-141500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-9400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-121000 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-12600 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-12400 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  | IP-PRO-121500 | Concreto | INFORPOSTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 04.766.263/0001-67 | 2024-06-26 | 2028-07-20 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3401016 | 0 | CENTRO DISTRIBUICAO 1 DISJ 1P DIN | CENTRO DE DISTRIBUICAO. MATERIAL: TERMOPLASTICO. INSTALACAO: SOBREPOR. APLICACAO: INSTALACAO DE 1 DISJUNTOR MONOPOLAR, PADRAO DIN. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM PORTA; COM TRILHO PADRAO IEC, PARA FIXACAO E REGULAGEM DO DISJUNTOR. REFERENCIA: QDSS-II. | Descrição SAP | 4700004 | CENTRO DIST P 01 DISJUNTOR | Padrão de entrada – caixas | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 101039 | 3401071 | 0 | CAIXA MEDIDOR MONO 340x240 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: MONOFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES C | DIS-ETE-145 | 4600019 | CX MED MONO 07 NEOENERGIA C VISOR DE VIDRO | Padrão de entrada – caixas | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401003 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS POLIF 222X172X140 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: POLIFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 222X172X140MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS: DIS-ETE- | DIS-ETE-145 | 8100005 | CX DISJ POLI 01 | Padrão de entrada – caixas | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401007 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS MONOF 203X121X121 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: MONOFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 203X121X121MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE- | DIS-ETE-145 | 8100007 | CX DISJ MONO 03 | Padrão de entrada – caixas | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 59414 | 3401070 | 0 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES C | DIS-ETE-145 | 4600020 | CX MED MONO 05 NEOENERGIA C VISOR DE VIDRO | Padrão de entrada – caixas | INPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 07.236.671/0001-03 | 2024-11-25 | 2030-03-12 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | ICALi-XP 240 mm² | FT-0123 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX) | INS 56.36.02 | 1X1X25+25MM2 CA/XLPE/CALI PT+AZ | FT-0834 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 59273 | 2210005 | 0 | FIO ALUM COBERTO 10MM2 | FIO ALUMINIO 1350 COBERTO EM XLPE; TEMPERA 0; SECAO 10 MM2; ESPESSURA DA COBERTURA EM XLPE: 1.2 MM, DIAMETRO MAXIMO SOBRE A ISOLACAO: 6.5 MM + OU - 1 PORCENTO; NORMAS: NBR 5118 E NBR 11873. | NBR 5118 E NBR 11873 | FIO ALUMINIO 10MM2 RECOZIDO ISOLADO | FT-0270 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E | INS 56.67.00 | ICALCD-70MM2-35KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0718 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-2/0-CA ( ASTER ) | FT-0096 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNAD | INS 54.63.05 | ICAL-2/0-CAA/RA ( QUAIL ) | FT-0384 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | INS 54.63.05 | ICAL-1/0-CAA/RA ( RAVEN ) | FT-0175 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AG | INS 56.67.00 | ICALCD-240MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0564 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E | INS 56.67.00 | ICALCD-185MM2-35KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0523 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AG | INS 56.67.00 | ICALCD-185MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0081 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | ICALi-XP 185 mm² | FT-0168 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | ICAL-CAA/RA 2 AWG SPARROW | FT-0174 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GAL | INS 54.63.05 | ICAL-636 MCM CAA/RA (GROSBEAK) | FT-0124 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO | INS 54.63.05 | ICAL-477 MCM CAA/RA (HAWK) | FT-0038 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | ICAL-336,4 MCM CAA/RA (LINNET) | FT-0236 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGU | INS 56.67.00 | ICALCD-70MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0416 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE A | INS 56.67.00 | ICALCD-35MM2-15KV C/ BLINDAGEM SEMICONDUTORA | FT-0840 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 50418 | 2200002 | 0 | FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM2 | FIO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: RECOZIDO. BITOLA: 4 AWG. NORMAS: INS 54.63.05 E NBR 5118. | INS 54.63.05 | FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 4 AWG | FT-0190 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | ICALi-XP 120 mm² | FT-0109 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-397,5 MCM CA (CANNA) | FT-0694 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | ICAL-4-CAA/RA ( SWAN ) | FT-0173 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | 3X1X70+50MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0838 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-795 MCM CA (ARBUTUS) | FT-0585 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A | INS 54.63.05 | ICAL-795 MCM CAA/RA (TERN) | FT-0237 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVAN | INS 54.63.05 | ICAL-795 MCM CAA/RA (DRAKE) | FT-0325 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALV | INS 54.63.05 | ICAL-134,6 MCM CAA/RA (LEGHORN) | FT-0331 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUM | INS 56.36.02 | 1X1X16+16MM2 CA/XLPE/H-19I PT+AZ | FT-0839 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-2-CA ( IRIS ) | FT-0090 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZA | NBR7270 e NBR 10841. | ICAL-266,8 MCM CAA/RA (PARTRIDGE) | FT-0466 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35624 | 2206000 | 0 | CABO NU ACO-COBRE 2 AWG | CABO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. MATERIAL DO REVESTIMENTO: COBRE.BITOLA: 2AWG. FORMACAO:3 FIOS.CONDUTIVIDADE : 40%. CARGA DE RUPTURA: 846 DAN. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO CS 3X7 AWG 40% LCA | FT-0649 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | ICAL-4/0-CAA/RA ( PENGUIN ) | FT-0068 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35835 | 2206008 | 0 | CABO NU ACO-COBRE 4/0 AWG | CABO ELETRICO NU ACO-COBREADO; MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO; MATERIAL DO REVESTIMENTO: COBRE; SECAO NOMINAL: 127,6 MM2; FORMACAO DO CABO: 19 x 2,91 MM; DIAMETRO NOMINAL TOTAL:14,55MM; CONDUTIVIDADE : 40%; CARGA DE RUPTURA: 3190 DAN. NORMAS: NBR 8121 E | INS 54.63.05 | CABO CS 19X9 AWG 40% LCA | FT-0831 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32626 | 2206004 | 0 | CABO ACO COBREADO NU 70MM2 1F ATER | CABO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. MATERIAL DO REVESTIMENTO:COBRE.SECAO: 70 MM2.FORMACAO: 7 FIOS.CONDUTIVIDADE : 40%. CARGA DE RUPTURA:1871 KGF. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO CS 7X7 AWG 40% LCA | FT-0473 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32453 | 2206012 | 0 | CABO ACO COBREADO NU 95MM2 1F ATER | CABO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: COBRE. SECAO: 95 MM2. FORMACAO: 7 FIOS. CONDUTIVIDADE: 40%. CARGA DE RUPTURA: 2360 DAN. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO CS 7X6 AWG 40% LCA | FT-0472 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | 3X1X25+25MM2 CA/XLPE/H-19I PT/CZ/VM+AZ | FT-0071 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX | INS 56.36.02 | 2X1X35+35MM2 CA/XLPE/CALI PT+AZ | FT-0835 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEME | INS 56.36.02 | 3X1X10+10MM2 CA/XLPE/H-19I PT/CZ/VM+AZ | FT-0149 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | 3X1X16+16MM2 CA/XLPE/H-19I PT/CZ/VM+AZ | FT-0053 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MA | INS 56.36.02 | 3X1X35+35MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0098 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 ( | INS 56.36.02 | 3X1X120+70MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0100 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX | INS 56.36.02 | 2X1X25+25MM2 CA/XLPE/CALI PT+AZ | FT-0836 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZAC | INS 54.63.05 | ICAL-336,4 MCM CAA/RA (ORIOLE) | FT-0577 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35623 | 2205000 | 0 | FIO DE AÇO COBREADO 4 AWG | FIO NU. MATERIAL DO NUCLEO: ACO CARBONO. MATERIAL DO REVESTIMENTO: COBRE. BITOLA: 4 AWG. CONDUTIVIDADE: 40%.CARGA DE RUPTURA: 595 DAN. APLICACAO: ATERRAMENTO. NORMAS: NBR 8121 E INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | FIO CS 4 AWG 40% LCA | FT-0579 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | ICAL-636 MCM (ORCHID) | FT-0092 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUME | INS 56.36.02 | 2X1X16+16MM2 CA/XLPE/H-19I PT+AZ | FT-0052 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FI | INS 56.36.02 | 3X1X50+50MM2 CA/XLPE/CALI PT/CZ/VM+AZ | FT-0837 | Condutores | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-06-14 | 2028-04-03 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | 9307-280-0-0 CDC-C-Ma COELBA | 4349-26 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50814 | 2418114 | 32010048 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 16 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414034 | 32095095 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO: 25,0-35,0MM2 | DTN 102 - ITEM 03 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 COELBA | 6938-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DTN 103 | 10323-280-0-0 TAC-4/0-2N COELBA | 5339-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 9505-280-0-0 CDCR-V-Am COELBA | 3753-28 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | 9923-280-0-0 CDCR-VII-VmB COELBA | 4167-39 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | 9929-280-0-0 CDCR-VI-AzB COELBA | 4169-37 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 9606-280-0-0 CDCR-I-Ci COELBA | 3749-42 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 9500-280-0-0 CDCR-IV-Az COELBA | 3752-34 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100945 | 2418043 | 32035121 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 02 | 70120-0-0-0 TBTA-35-13 NORMAL | 5997-7 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50491 | 2450059 | 34040030 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 02 | 5415-478-0-0 LAR-49 ELEKTRO | 4207-12 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 57399 | 2421161 | 32035112 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 25MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 25 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 03. | DIS-ETE-182 - ITEM 03 | 31532-0-0-0 TI-25-22 NORMAL | 5485-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100948 | 2418049 | 32035124 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 19,3MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 05 | 70125-0-0-0 TBTA-95-13 NORMAL | 6003-5 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50810 | 2418115 | 32010049 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COB | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 18 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100946 | 2418044 | 32035122 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 15,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 03 | 70123-0-0-0 TBTA-50-13 NORMAL | 6002-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 02 | 101209-280-0-0 CAEP-20B CAPA 15KV GRANDE | 6855-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414035 | 32095097 | CONETOR ATR ACO 35/HA 13 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO- 25 A 35MM | DTN 102 - ITEM 02 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 COELBA | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 56281 | 2418116 | 32010050 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 19 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | 2403-478-0-0 LAR-44 ELEKTRO | 1626-36 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 9605-280-0-0 CDCR-II-Vd COELBA | 3750-37 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | 9304-280-0-0 CDCR-B-La COELBA | 4346-20 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50818 | 2418076 | 32010041 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 08 | 8960-478-0-0 CAH-120 A 10 ELEKTRO | 3550-5 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | 83051-478-0-0 CDP-120-4D ELEKTRO | 6890-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50833 | 2418087 | 32010056 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 05 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | 4517-478-0-0 CDP-120-120-MD-2 ELEKTRO | 6695-2 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50832 | 2418086 | 32010055 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 04 | 2192-478-0-0 CAH-240 A 120 ELEKTRO | 3724-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | 53301-478-0-0 CAH-50 A 35 ELEKTRO | 5757-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50732 | 2418104 | 32010059 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 03 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52010 | 2418079 | 32095083 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 03 | 2472-0-0-0 LCBF-60 NORMAL | 3693-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100943 | 2418052 | 32035119 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 120MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 120MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 12,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E A | DTN 111 - ITEM 06 | 70127-0-0-0 TBTA-120-13 NORMAL | 6006-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07 | DTN 104 - ITEM 07 | 11044-280-0-0 CDC-H-LaAz COELBA | 4304-13 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | 79202-280-0-0 CDP-6 COELBA | 6378-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58913 | 2412033 | 32095089 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 120-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03 | CDPRPE-70-1/0-15 | 6935-5 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | 968-280-0-0 CDP-120-120 COELBA | 4387-43 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | 79202-280-0-0 CDP-6 COELBA | 6378-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | 9934-280-0-0 CDP-70 COELBA | 4170-45 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414040 | 32095098 | CONETOR ATR ACO 10/HA 16 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO: 6 A 10MM2(10-8AWG) / HASTE | DTN 102 - ITEM 01 | 86716-0-0-0 CAT-58-10 NORMAL | 6464-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | 39820-280-0-0 TAC-4/0-4N COELBA | 5453-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | 2131-478-0-0 CAH-95 A 95 ELEKTRO | 6134-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50801 | 2418062 | 32010037 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALT | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 04 | 1362-478-0-0 CAH-35 A 35 ELEKTRO | 2049-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50478 | 2450082 | 34040025 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 235,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 02 | 5415-0-0-0 LAR-49 ELEKTRO | 4207-12 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100942 | 2418048 | 32035118 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 95MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMIN | DTN 110 - ITEM 05 | 71642-0-0-0 TBB-95-45 NORMAL | 6024-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100927 | 2412058 | 32025012 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 35-70 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05 | S/C-0-0-0 CDPRP-240-70-15 | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21511 - CODC-120-10 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5126 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100944 | 2418046 | 32035120 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 10,5MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 01 | 70513-0-0-0 TBTA-25-10 NORMAL | 6001-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOS | DIS-ETE-016 | 2075 - GTDU-3/8"-IPS-2/0-250 REFERÊNCIA COELBA | 6569 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILI | DIS-ETE-016 | 2217 - GTDU-3/8"-IPS-4-2/0 REFERÊNCIA COELBA | 3825 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21491 - CODC-120-2 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5113 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 57400 | 2421162 | 32035113 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 - ITEM 04 | 31533-0-0-0 TI-35-25 NORMAL | 5324-7 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50802 | 2418075 | 32010038 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG ( | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 05 | 9023-478-0-0 CAH-70 A 25 ELEKTRO | 3604-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21497 - CODC-120-8 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5123 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | 2131-478-0-0 CAH-95 A 95 ELEKTRO | 6134-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 21492 - CODC-120-3 REFERÊNCIA NEOENERGIA | 5116 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52008 | 2418077 | 32095081 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 01 | 2680-0-0-0 LCBF-38 NORMAL | 3563-2 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | 10277-280-0-0 CADC-313 COELBA | 4238-24 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50803 | 2418065 | 32010039 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 06 | 1369-478-0-0 CAH-70 A 35 ELEKTRO | 3404-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | 388 - TTBC-250-500-2N | 2812 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50800 | 2418069 | 32010045 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CA | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 12 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | 4384-280-0-0 PF-70-R COELBA | 1694-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 02 | 67639-280-0-0 CADC-20A CAPA 15KV GRANDE | 6934-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100940 | 2418047 | 32035116 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 50MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 03 | 71640-0-0-0 TBB-50-45 NORMAL | 6023-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100939 | 2418045 | 32035115 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 02 | 71635-0-0-0 TBB-35-30 | 6022-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100938 | 2418050 | 32035114 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 01 | 71644-0-0-0 TBB-25-30 NORMAL | 6026-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | S/C-280-0-0 PF-240-R COELBA | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100947 | 2418051 | 32035123 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 16,8MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E AL | DTN 111 - ITEM 04 | 62840-0-0-0 TBTA-70-13 NORMAL | 5986-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58908 | 2412035 | 32025010 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03 | S/C-0-0-0 CDPRP-70-70-15 | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 57398 | 2421114 | 32035111 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 16MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 16 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 02. | DIS-ETE-182 - ITEM 02 | 31531-0-0-0 TI-16-18 | 5322-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50820 | 2418070 | 32010046 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIV | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 13 | 2192-478-0-0 CAH-240 A 120 ELEKTRO | 3724-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | 2402-0-0-0 LAR-38 NORMAL | 1014-26 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52011 | 2418080 | 32095084 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 02 ITEM 04 | 7118-0-0-0 LCBF-72 NORMAL | 3694-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 57397 | 2421113 | 32035110 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 10MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 10 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 01. | DIS-ETE-182 - ITEM 01 | 31530-0-0-0 TI-10-18 NORMAL | 5325-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100559 | 2412059 | 32095087 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01 | CDPRPE-240-1/0-15 | 7050-2 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58982 | 2412031 | 32025026 | CONECTOR PERF QDPL BIM 35-95/6-25 MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 02 | 88999-478-0-0 CDP-120-2D | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58907 | 2412036 | 32025011 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04 | S/C-0-0-0 CDPRP-240-70-15 | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | 83051-0-0-0 CDP-120-4D NORMAL | 6490-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100926 | 2412057 | 32025009 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02 | S/C-0-0-0 CDPRP-70-70-15 | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58914 | 2412060 | 32095088 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02 | 105870-280-0-0 CDPRPE-185-1/0-15 | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | 9031-478-0-0 CAH-240 A 240 ELEKTRO | 6876-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 01 | 45603-280-0-0 CADC-103 CAPA 15KV PEQUENA | 5662-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 30468 | 2415000 | 33050064 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDU | ND.01.06.16/1 - ITEM 01 | 5348-478-0-0 GLV-68-R ELEKTRO | 1489-29 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2( | DIS-ETE-016 | 21492-280-0-0 CODC-120-3 | 5116-9 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 21491-280-0-0 CODC-120-2 COELBA | 5113-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT | DIS-ETE-016 | 2075-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-2/0-250 | 6569-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. | DIS-ETE-016 | 2217-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-4-2/0 | 3825-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS C | DIS-ETE-016 | 2264-280-0-45 GTDU-3/8"-IPS-8-4 | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T B | DIS-ETE-016 | 2418-0-0-0 ERAT-2.1/2"-2.1/2"-IPS NORMAL | 2897-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | 5987-0-1-0 GPB-49-1 ESTANHADO | 3148-10 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | 11051-280-0-0 CADC-407 COELBA | 4312-13 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 55592 | 3523044 | 0 | GRAMPO ATERR 70,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO CABO A TUBO OU HASTE; LIGA DE COBRE; FIXACAO GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 25,0 A 70,0 MM2/ 4 A 2/0 AWG; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERIS | DESENHO CONFORME ND.01.06.15/1 | 2267-0-0-45 GTDU-1/4"-IPS-4-2/0 LIGA DE COBRE | 3935-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA E | DTN 113 - ITEM 06 | 45605-280-0-0 CADC-317 CAPA 15KV GRANDE | 5666-7 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 05 | 46563-280-0-0 CADC-313 CAPA 15KV GRANDE | 5754-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 04 | 46563-280-0-0 CADC-313 CAPA 15KV GRANDE | 5754-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 03 | 102410-280-0-0 CADC-20B CAPA 15KV GRANDE | 6869-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 5673-280-0-0 CAEN-407 COELBA | 4720-12 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIX | DIS-ETE-016 | 2203-0-0-0 CSTDF-6-5-AL | 6128-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 21497-280-0-0 CODC-120-8 COELBA | 5123-9 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | 2583-0-1-0 GPB-60-2 ESTANHADO | 2831-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. | DIS-ETE-016 | 108791 - CODC-185-9 REFERÊNCIA NEOENERGIA | - | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 01 | 46580-280-0-0 CAEP-103 CAPA 15KV PEQUENA | 5681-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50831 | 2418085 | 32010054 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 03 | 8867-478-0-0 CAH-240 A 70 ELEKTRO | 5052-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 27 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | S/C-280-0-0 PF-95-R COELBA | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | 10277-280-0-0 CADC-313 COELBA | 4238-24 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | 10358-280-0-0 CADC-30A COELBA | 5866-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. | DIS-ETE-016 | 2264 - GTDU-3/8"-IPS-8-4 ACESSÓRIO LIGA DE COBRE | 6531 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | 3591-280-0-0 CADC-501 COELBA | 4824-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 03 | 46570-280-0-0 CAEP-312 CAPA 15KV GRANDE | 5668-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | 4380-280-0-0 PF-35-R COELBA | 2613-10 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | 10228-280-0-0 CADC-208 COELBA | 4232-23 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | 11043-280-0-0 CDC-G-ViAz COELBA | 4303-11 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | 11042-280-0-0 CDC-A-Vi COELBA | 4302-16 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | 2936-280-0-0 CADC-504 COELBA | 4822-7 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50817 | 2418074 | 32010036 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 03 | 8965-478-0-0 CAH-35 A 10 ELEKTRO | 3551-5 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | 8200 - LEH-58R | 3641 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | 10238-280-0-0 CADC-317 COELBA | 4241-26 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | 10226-280-0-0 CADC-211 COELBA | 4231-22 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | 10237-280-0-0 CADC-316 COELBA | 4245-20 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | 11048-280-0-0 CADC-403 COELBA | 4309-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | 10334-280-0-0 CADC-401 COELBA | 4307-10 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | 3593-280-0-0 CADC-503 COELBA | 4534-10 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | 2684-280-0-0 CADC-502 COELBA | 4480-11 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | 2937-280-0-0 CADC-505 COELBA | 4829-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | 4387-280-0-0 PF-120-R COELBA | 1698-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 9499-280-0-0 CDCR-III-Vm COELBA | 3751-35 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50731 | 2418103 | 32010058 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 02 | 3581-0-0-0 CCO-25-25 NORMAL | 5700-2 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DTN 103 | 39821-280-0-0 TAC-336,4-4N COELBA | 5701-2 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DTN 103 | 39906-280-0-0 TAC-336,4-2N COELBA | 5434-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 COELBA | 6144-13 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | 968-280-0-0 CDP-120-120 COELBA | 4387-43 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | 10385-280-0-0 CADC-352 COELBA | 4299-14 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | 388-0-0-0 TTBC-250-500-2N | 2812-4 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | 3762-0-0-0 CCA-58-35 NORMAL | 6347-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50808 | 2418073 | 32010035 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS- | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 02 | 2598-478-0-0 CAH-35 A 25 ELEKTRO | 2310-7 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50807 | 2418083 | 32010034 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-17 | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 01 | 7579-478-0-0 CAH-16 A 16 ELEKTRO | 6873-0 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100070 | 2418066 | 32010043 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 6 | 8039-478-0-0 CAH-120 A 70 ELEKTRO | 3221-12 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT | DIS-ETE-016 | 2174 - GPB-88-3 ACABAMENTO ESTANHADO | 7103 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AW | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | 2194-478-0-0 CAH-120 A 120 ELEKTRO | 3190-11 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | 9964-280-0-0 CADC-103 COELBA | 4181-24 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | 9963-280-0-0 CADC-101 COELBA | 4180-16 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | 11051-280-0-0 CADC-407 COELBA | 4312-13 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFI | DIS-ETE-016 | 108791-280-0-0 CODC-185-9 COELBA | S/D | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | 9965-280-0-0 CADC-102 COELBA | 4182-16 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2421004 | 0 | TERMINAL ANEL ISOL 6,0MM2 F 6 | TERMINAL, ELETRICO . MATERIAL: COBRE ELETROLITICO. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CORPO ABERTO. COR DA ISOLACAO: AMARELA. MATERIAL DA ISOLACAO : PVC. TIPO DE LINGUETA : ANEL. TAMANHO NOMINAL DO DO FURO: 6MM. FIXACAO DO CONDUTOR: POR COMPRESSAO. SECAO NO | DIS-ETE-016 | 856-0-0-0 TP-6-6 NORMAL | 2693-6 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CON | DIS-ETE-016 | 2406-0-0-0 TTAT-1.1/2"-IPS-2N | 2816-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: | DIS-ETE-016 | 2418 - ERAT-2.1/2"-2.1/2"-IPS | 2897 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELE | DIS-ETE-016 | 2203 - CSTDF-6-5-AL | 6128 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CAR | DIS-ETE-016 | 2406 - TTAT-1.1/2"-IPS-2N | 2816 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | 10352-280-0-0 CADC-20B COELBA | 7038-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 63645-280-0-0 CAEN-20B COELBA | 5893-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 63645-280-0-0 CAEN-20B COELBA | 5893-3 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 10239-280-0-0 CAEN-103 COELBA | 4249-15 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2 | DIS-ETE-016 | 21511-280-0-0 CODC-120-10 COELBA | 5126-8 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100941 | 2418053 | 32035117 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 70MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMI | DTN 110 - ITEM 04 | 71645-0-0-0 TBB-70-45 NORMAL | 6027-1 | Conexões, emendas e terminais | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000298 | Ambos | NA |  | QA
|  | 51770 | 3470008 | 3470008 | HASTE ATERRAM CIRC 13,0X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 12,8 +/- 0,46 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM. NORMAS: NBR 13571. | NBR 13571 | IH-812 | DP-2925/07 | Ferragens | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3470100 | 0 | HASTE TERRA PROLONG 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMM ENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPO SICAO ELETROLITICA OU FUSAO ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE CO- BRE 0,2 | DIS-ETE-016 | IHP-1034 LEH-34R | DP-1071/11 DP-3642/06 | Ferragens | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 56146 | 0 | 3470009 | HASTE ATERRAM CIRC EMEND 14,3X 2400,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO CIRCULAR PROLONGAVEL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO; EXTREMIDADE COM ROSCA 5/8" - UNC; DIMENSAO DA SECAO 14,3 MM; COMPRIMENTO 2400,0 MM; EXTREMIDADES COM ROSCA 5/8" UNC DE COMPRIMENTO 35 MM, CO | ABNT NBR 13571 | IHP-858 LEH-58R | DP-1092/10 DP-3641/09 | Ferragens | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 0 | 3470080 | 0 | HASTE TERRA COBRE 19X3048MM | HASTE PARA ATERRAMENTO, COM NUCLEO DE ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 50DAN/MM2, COM REVESTIMENTO DE COBRE ELETROLITICO LIGADO AO ACO POR PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROLITICA OU FUSAO, ESPESSURA MINIMA DA CAMADA DE COBRE 0,254MM | DIS-ETE-016 | IH-1034 | DP-1530/20 | Ferragens | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELET | 46.754.545/0001-94 | 2024-10-01 | 2028-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | QA
|  | 58041 | 2412034 | 0 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 06. | DIS-ETE-185 | 4517-280-0-0 CDP-120-120 MD2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400013 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 | 10228-280-0-0 CADC-208 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400014 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 | 10352-280-0-0 CADC-20B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100924 | 2412026 | 0 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 25-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-180 | 123165-280-0-0 CDP-185-35-4D |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400015 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 | 10352-280-0-0 CADC-20B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58908 | 2412035 | 0 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 | 128520-0-0-0 CDPRP-70-70-15-S |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 | 10352-280-0-0 CADC-20B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400018 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 | 10352-280-0-0 CADC-20B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400020 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 | 9965-280-0-0 CADC-102 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400021 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 | 9964-280-0-0 CADC-103 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100925 | 2412019 | 0 | CONETOR PERF 70-150MM2/4 X 1,5-35,0MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 70-150MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-180 | 123165-280-0-0 CDP-185-35-4D |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58043 | 2412029 | 0 | CONEC PERF ESTR PARAR 35-120 / 6-50 MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-50MM2). NORMAS: DIS-ETE-181 - ITEM 01. | DIS-ETE-181 | 116756-478-0-0 CDP-120-4D MD2 | 7248 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58982 | 2412031 | 0 | CONECTOR PERF QDPL BIM 35-95/6-25 MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO 2X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-180 | 136750-280-0-0 CDP-185-35-4D | 8350 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58913 | 2412033 | 0 | CONEC ESTRIBO PRF RD CPCTA 120-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO 50 MM2. NORMAS: DIS- ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-184 | 129566-478-0-0 CDPRPE-240-1/0-15 A/D |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58981 | 2412032 | 0 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 04. | DIS-ETE-180 | 136750-280-0-0 CDP-185-35-4D | 8350 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400024 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 | 6100-0-0-0 CADC-35B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50820 | 2418070 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA/CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 13. | DIS-ETE-179 | 2192-280-0-0 CAH-240 A 120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2421029 | 0 | TERMINAL OLHAL 4-6MM FURO 10 | TERMINAL OLHAL 4-6MM FURO 10. MATERIAL DA ISOLACAO: PVC. TERMINAL DE COBRE ELETROLITICO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 854-0-0-0 TP-6-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100941 | 2418053 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETAL 70MM2 PINO | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 70MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 71645-280-0-0 TBB-70-45 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50801 | 2418062 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA CU F8-2AWG (F16-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 1362-280-0-0 CAH-35 A 35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100049 | 2418064 | 0 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | 2131-280-0-0 CAH-95 A 95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50803 | 2418065 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | 1369-280-0-0 CAH-70 A 35 | 3404 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100070 | 2418066 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 2AWG (70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | 8039-280-0-0 CAH-120 A 70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50805 | 2418067 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 | 2194-280-0-0 CAH-120 A 120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100942 | 2418048 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALIC 95MM2 PINO | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 95MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 05. | DTN 110 | 71645-280-0-0 TBB-70-45 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57596 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2418-0-0 ERAT-2.1/2"-2.1/2"-IPS |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100940 | 2418047 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETAL. 50MM2 PINO | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 50MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 03. | DTN 110 | 71640-280-0-0 TBB-50-45 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50830 | 2418072 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 70,0-120,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-95,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | 2194-280-0-0 CAH-120 A 120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50808 | 2418073 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | 2598-280-0-0 CAH-35 A 25 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50817 | 2418074 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | 8965-280-0-0 CAH-35 A 10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50818 | 2418076 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | 8960-280-0-0 CAH-120 A 10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52008 | 2418077 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | 2680-280-0-0 LCBF-38 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52010 | 2418079 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | 2472-280-0-0 LCBF-60 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52011 | 2418080 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 7118-280-0-0 LCBF-72 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100071 | 2418082 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 1/0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 1/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | 5812-0-0-0 LCBF-44 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100916 | 2418068 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 | 2131-280-0-0 CAH-95 A 95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414035 | 0 | CONETOR ATR ACO 35/HA 13 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO- 25 A 35MM2(4-2AWG) / HASTE ACO- COBREADA, DIAMETRO-13MM(1/2 POL). CARACT. ADICIONAL:INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E SUBESTACÕES. NORMAS: DTN 102 - ITEM 02. | DTN 102 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100927 | 2412058 | 0 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 35-70 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05. | DIS-ETE-184 | 129778-280-0-0 CDPRP-240-70-15-S |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100559 | 2412059 | 0 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO 50 MM2. NORMAS: DIS-ETE- 184 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-184 | 129550-0-0-0 CDPRPE-70-1/0-15 AD |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58914 | 2412060 | 0 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO 50 MM2. NORMAS: DIS- ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 | 129780-280-0-0 CDPRPE-120-1/0-15-AD |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414000 | 0 | CONETOR ATR BR CORD 25/TB 48 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CORDOALHA A TUBO OU HASTE. MATERIAL-LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES- POR GRAMPO U. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE. CARACT. DOS CONDUTORES- CORDOALHA 1"(25,4MM) A TUBO CU 48,2MM (1.1/2IPS) OU HASTE ACO/COBRE 41,2-47,6MM (1.5/8-1.7/8POL) . NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2573-0-0-0 GTSU-1.1/2"-IPS-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2217-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-4-2/0 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2075-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-2/0-250 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2264-280-0-0 GTDU-3/8"-IPS-8-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100938 | 2418050 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 01. | DTN 111 | 71644-280-0-0 TBB-25-30 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414034 | 0 | CONETOR ATR ACO 90º 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO: 25,0-35,0MM2(4-2AWG) / HASTE ACO- COBREADA,DIAMETRO: 16MM(5/8 POL). CARACT. ADICIONAL:INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E SUBESTACAO. DISTRIBUICAO E SUBESTACOES. NORMAS : DTN 102 - ITEM 03. | DTN 102 | 1631-280-0-0 CAT-58-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50831 | 2418085 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | 8867-280-0-0 CAH-240 A 70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414039 | 0 | CONETOR ATR BR 150/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO- CABO A BARRA. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO CONDUTOR-PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTO FIXACAO-BRONZE. CARACT. DO CONDUTOR- 1 CABO CU 50-150MM2 A BARRA COM 6,35MM (1/4 POL) DE ESPESSURA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2220-280-0-45 GTDB-2/0-250 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414040 | 0 | CONETOR ATR ACO 10/HA 16 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:90 GRAUS. MATERIAL:CORPO EM ACO INOXIDAVEL E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR PRESSAO. COMBINACOES: 1 CABO COBRE OU ACO COBREADO, SECAO: 6 A 10MM2(10-8AWG) / HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 13,8 A 14,8MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE PADRAO DE ENTRADA DE UNIDADES CONSUMIDORAS BAIXA TENSAO. NORMAS : NBR 5426, NBR 5370, NBR 8094 E DTN 102 - ITEM 01. | DTN 102 | 86716-280-0-0 CAT-58-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30468 | 2415000 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 | 5348-280-0-0 GLV-68-R |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57190 | 2418022 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 CAA/ 4-2/0 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CAA 477,0 MCM; CONDUTOR DERIVACAO CAA 4 A 2/0 AWG OU COBRE F16 MM2 A 70 MM2 ; NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 25. | DIS-ETE-179 | 8867-280-0-0 CAH-240 A 70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57191 | 2418023 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 CAA/ 4/0 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CAA 477,0 MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA/CAA 4/0 AWG OU COBRE 120 MM2; NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 26. | DIS-ETE-179 | 2192-280-0-0 CAH-240 A 120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56101 | 2418024 | 0 | CONECTOR COMP ALU 477,0 CAA/ 336-477 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM- 477,0MCM; CABO TRONCO CA/CAA;CABO DE DERIVACAO CAA; NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 27. | DIS-ETE-179 | 9031-280-0-0 CAH-240 A 240 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100939 | 2418045 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 35MM2 PIN | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL PINO: COBRE. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 35MM2 EM TERMINAL SECUNDARIO DE TRANSFORMADORE DE DISTRIBUICAO. FIXACAO: COMPRESSAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 110 - ITEM 02. | DTN 110 | 71635-280-0-0 TBB-35-30 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100944 | 2418046 | 0 | TERMINAL COMPRESSAO BIMETALICO 25MM2 1F | TERMINAL COMPRESSAO; MATERIAL TUBO: ALUMINIO; MATERIAL OLHAL: COBRE; APLICACAO: CABO DE ALUMINIO ISOLADO DE 25MM2 EM BARRAMENTO DE COBRE; FIXACAO: COMPRESSAO; FURO: 1 DE 10,5MM DE DIAMETRO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTREMIDADES DE COBRE E ALUMINIO DO TERMINAL SOLDADAS POR FRICCAO. NORMAS: DTN 111 - ITEM 01. | DTN 111 | 70513-280-0-0 TBTA-25-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414026 | 0 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 | 3762-280-0-0 CCA-58-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57534 | 2420449 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 60/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 1887-0-0-0 TTAT-2"-IPS-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420304 | 0 | CONETOR TRM BR 240,0/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO-BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT.CONDUTOR: 1 CABO COBRE, SECAO: 16,0-240,0MM2. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 3547-280-0-0 CTRB-6-636-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420321 | 0 | CONETOR TRM EST 240/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL:ESTANHADO.CONEXAO: CABO-BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO ESTANHADO. CARACT.CONDUTOR: 1 CABO COBRE,SECAO: 120,0-240,0MM2. CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2100-0-0-0 TTBC-250-500-4N | 7217 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420332 | 0 | CONETOR TRM EST 95/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL - ESTANHADO. CONEXAO- CABO A BARRA. FIXACAO DOS CONDUTORES- POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS DE FIXACAO- BRONZE ESTANHADO. CARACT. DOS CONDUTORES- 1 CABO CU 70-95MM2 A BARRA COM 4 FUROS NEMA . NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 1899-0-1-0 TTBC-2/0-4/0-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420373 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 02. | DTN 103 | 39906-280-0-0 TAC-336,4-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420377 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 01. | DTN 103 | 10323-280-0-0 TAC-4/0-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2406-280-0-0 TTAT-1.1/2"-IPS-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57533 | 2420439 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 1335-0-0-0 TTAT-1.1/2"-IPS-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50807 | 2418083 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | 6873-280-0-0 CAH-16 A 16 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57535 | 2420446 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 73/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2990-0-0-0 TTAT-2.1/2"-IPS-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420127 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 04. | DTN 103 | 39820-280-0-0 TAC-4/0-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57560 | 2420465 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 59403-0-0-0 CADTB-1.1/2"-IPS-3-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420467 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 73/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2416-0-0-0 TTAT-2"-IPS-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57563 | 2420473 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 88/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 27600-0-0-0 CADTB-3"-IPS-3-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57369 | 2420524 | 0 | CONECTOR DERIV T APARAF CABO/CABO 336MCM | CONECTOR DERIVACAO; TIPO T; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO 8 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4 MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4 MCM; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-0 16. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. ***CODIGO EXCLUSIVO NEOBRASILIA*** | DIS-ETE-016 | 200-0-0-0 CTAC-350-350 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101739 | 2420561 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 150 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTOR 150 MM2 COMPACTADO. LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | 13-0-0-0 TAL-150-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57433 | 2420583 | 0 | CONECTOR DERIV T APARAF CABO/CABO 715MCM | CONECTOR DERIVACAO. TIPO T. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO. FIXACAO 8 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. ACO CARBONO. GALVANIZADO A FOGO. CONDUTOR PRINCIPAL 715 MCM. CONDUTOR DERIVACAO 715 MCM. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 219-0-0-0 CTAC-750-750 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57603 | 2420622 | 0 | CONECTOR PARAL APAR CA/CA 715/715 | CONECTOR. TIPO PARALELO. APARAFUSADO. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES D E ALUMINIO. FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. ACO CARBONO. GALVANIZADO A FOGO. CONDUTOR PRINCIPAL 7 15 MCM. CONDUTOR DERIVACAO 715 MCM. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 1884-0-0-0 CPA-13 | 7192 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | 8200-280-0-0 LEH-58-R |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57531 | 2420445 | 0 | CONECTOR TRM AL CB 900/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO CA 600-900MCM OU CAA 477-795MCM. CARACT. DA BAR FUROS NEMA. NORMA: DIS-ETE- 016 | DIS-ETE-016 | 490-0-0-0 TTAC-600-900-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50732 | 2418104 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | 3581-280-0-0 CCO-25-25 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58024 | 2412039 | 0 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 05. | DIS-ETE-185 | 79202-280-0-0 CDP-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50832 | 2418086 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 2192-280-0-0 CAH-240 A 120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50833 | 2418087 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | 9031-280-0-0 CAH-240 A 240 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52065 | 2418092 | 0 | CONECTOR DERIV DUPL 120,00/ 2X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 2X(10-50MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-180 | 123165-280-0-0 CDP-185-35-4D MD2 | 8350 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52059 | 2418096 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 35MM CAA-50MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2 AWG CAA - 50MM (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | 11379-0-0-0 TAL-38-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52060 | 2418097 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 50 MM-70 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | 3512-0-0-0 TAL-44-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52062 | 2418099 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | 8209-0-0-0 TAL-60-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52063 | 2418100 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 185 MM-336 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 185 MM - 336 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | 329-0-0-0 TAL-80-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420233 | 0 | CONETOR TRM BR 240/4N | CONETOR TERMINAL. TIPO: RETO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: 1 CABO A BARRA. APLICACAO : CABO DE COBRE. FIXACAO: PARAFUSO/ PORCA/ARRUELA. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. NUMERO DE FUROS: 4 FUROS NEMA. SECAO NOMINAL : 120,00-240,00MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2100-0-0-0 TTBC-250-500-4N | 7217 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50731 | 2418103 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | 3581-280-0-0 CCO-25-25 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 388-0-0 TTBC-250-500-2N | 7475 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50733 | 2418105 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 3581-280-0-0 CCO-25-25 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50734 | 2418106 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 2/ F8- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25-35MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8-4AWG (10-16MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | 11059-280-0-0 CCO-50-50 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50814 | 2418114 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA FIO COBRE 16-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 16. | DIS-ETE-179 | 8867-280-0-0 CAH-240 A 70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50810 | 2418115 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 120-150MM2; SECAO NOMINAL DO TRONCO 477,00 MCM SECAO NOMINAL DA DERIVACAO 336,40 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 18. | DIS-ETE-179 | 9031-280-0-0 CAH-240 A 240 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56281 | 2418116 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 | 9031-280-0-0 CAH-240 A 240 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420011 | 0 | CONETOR TRM CP EST 70,0/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL : LIGA DE COBRE FUNDIDO. REVESTIMENTO: ESTANHADO. CONEXAO : CABO-BARRA . FIXACAO DO CONDUTOR : POR COMPRESSAO. CARACT . CONDUTOR : CABO COBRE , SECAO: 70,0MM2(COMPACTADO CIRCULAR). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS, PADRAO NEMA. REREQUISITOS ADICIONAIS : SEM FURO DE INSPECAO ; QUANTIDADE MINIMA DE COMPRESSOES : 4. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 1748-0-1-0 TTBC-2/0-4/0-2N | 6879 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420114 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 05. | DTN 103 | 39821-280-0-0 TAC-336,4-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50829 | 2418084 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | 53301-478-0-0 CAH-50 A 35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52064 | 2418101 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 240 MM-477 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 240 MM2 - 477 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | 1799-0-0-0 TAL-92-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400292 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 50,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-50,0MM2/ 50,0MM2(COMPACT)/ 35,0MM2; 95,00MM2(COMPACT)- 50,0MM2/50,00MM2 (COMPACT)/35,0MM2. SERIE: BRANCA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 9312-280-0-0 CODC-120-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 108791-0-0-0 CODC-185-9 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400057 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 185-70MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28% IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 185MM2 NO TRONCO E 70MM2 NA DERIVACAO.. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 10459-0-0-0 CODC-185-5 | 7260 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400066 | 0 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)- 397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 | 2684-280-0-0 CADC-502 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400067 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 | 10358-280-0-0 CADC-352 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400078 | 0 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM (CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 | 4245-280-0-0 CADC-316 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400083 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 | 3593-0-0-0 CADC-503 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400088 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-70,0MM2 (NÃO COMPACT);95,0MM2 -DIÂMETRO 12 ,34MM2 (NÃO COMPACT).SERIE: BRANCA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21496-280-0-0 CODC-120-7 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400319 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 | 2684-280-0-0 CADC-502 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400288 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 50,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES - PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO - CUNHA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. CONEXAO- CABO A CABO. FIXACAO CONDUTORES - POR IMPACTO. COMBINAÇÕES- 120,0MM2- 35,0MM2;120,0MM2-50,0MM2;120,0MM2-50,0MM2(COMPACTADO); 150,0MM2 (COMPACTADO)-35,0MM2 ; 150,0MM2(COMPACTADO) - 50,0MM2; 150,0MM2 (COMPACTADO)-50,0MM2(COMPACTADO). CÓDIGO DE COR-BRANCA. NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | 21496-280-0-0 CODC-120-7 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400039 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 | 10237-280-0-0 CADC-316 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2149-280-0-0 CODC-120-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2(COMPACTADO)-16,0MM2(COMPACTADO). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 21492-280-0-0 CODC-120-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 5123-280-0-0 CODC-120-8 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONECTOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2- 120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2 (COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 21511-280-0-0 CODC-120-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400311 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 185MM2 /2N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO: CABO A BARRA. FIXAÇÃO CONDUTOR: POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR: 1 CABO DE ALUMINIO 185MM2, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2(COMPACTADO CIRCULAR).CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL E CONETOR IMPACTO. 2 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 96471-280-0-0 TAC-336,4-2N COM CADC-317 | 5126 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400315 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)- 1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 | 10352-280-0-0 CADC-20B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400317 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 | 3593-280-0-0 CADC-503 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100926 | 2412057 | 0 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 | 128520-280-0-0 CDPRP-70-70-15-S |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400287 | 0 | CONETOR IMPACT BR 50,0/ 50,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES : PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO : CUNHA. MATERIAL : LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO CONDUTORES : POR IMPACTO. COMBINAÇÕES: 50,0MM2-50,0MM2; 50,0MM2- 35,0MM2; 50,0MM2-50,0MM2(COMPACTADO). 35,0MM2 - 35,0MM2 ; 70,0MM2 (COMPACTADO) - 50,0MM2 ; 70,0MM2 (COMPACTADO)-35,0MM2; 70,0MM2 (COMPACTADO)-50,0MM2(COMPACTADO). CODIGO DE COR: VERMELHA. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | 4832-280-0-0 CODC-51 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400012 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 27. | DTN 105 | 11048-280-0-0 CADC-403 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 1307249 | 0 | TERMINAL PRE-ISOLADO OLHAL AZ 1,5-2,5MM | TERMINAL PRE-ISOLADO OLHAL AZ 1,5-2,5MM MATERIAL DA ISOLACAO: PVC. TERMINAL DE COBRE ELETROLITICO - NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 810-0-0-0 TP-2,5-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400001 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 | 23675-0-0-0 CADC-35A |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400002 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG (CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 | 10228-0-0-0 CADC-208 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400003 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 | 10226-280-0-0 CADC-211 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400004 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 | 10334-280-0-0 CADC-401 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400005 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 | 11048-280-0-0 CADC-403 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400006 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 | 2684-280--0-0 CADC-502 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400007 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 | 3593-280-0-0 CADC-503 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400054 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 | 2684-280-0-0 CADC-502 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400009 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 | 10228-280-0-0 CADC-208 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400042 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0 AWG(CAA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 | 9963-280-0-0 CADC-101 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400028 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 | 10277-280-0-0 CADC-313 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400029 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 | 10277-280-0-0 CADC-313 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400030 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 | 10237-280-0-0 CADC-316 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400031 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 | 10238-280-0-0 CADC-317 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400032 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 | 10358-0-0-0 CADC-30A |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400033 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 | 2936-280-0-0 CADC-504 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400035 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)- 636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 | 3591-280-0-0 CADC-501 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400320 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 35MM2 /2N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO: CABO A BARRA. FIXAÇÃO CONDUTOR: POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR: 1 CABO DE ALUMINIO 35MM2, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2(COMPACTADO CIRCULAR). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL E CONETOR IMPACTO. NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | 106754-280-0-0 TAC-4/0-2N COM CADC-20B | 6957 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400008 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM (CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 | 11048-280-0-0 CADC-403 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100152 | 2412002 | 0 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 | 968-280-0-0 CDP-120-120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100934 | 2410013 | 0 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 | 4387-280-0-0 PF-120-R |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100930 | 2410014 | 0 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 | 4380-280-0-0 PF-35-R | 8439 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100935 | 2410028 | 0 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120- 240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 | PF-240R | 8611 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100933 | 2410030 | 0 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 | PF-95R | 8612 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50685 | 2411151 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4,50 A 10,50 MM; NORMAS: ND.01.06.17/1 - ITEM 01. | ND.01.06.17/1 | 2001-0-0-0 GPAL-44-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58510 | 2411152 | 0 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | ND 01.06.12/1 | GEB-500-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50698 | 2411153 | 0 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. | Descrição Completa | 2583-0-1-45 GPB-60-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400318 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 | 2937-280-0-0 CADC-505 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100153 | 2412001 | 0 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403002 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 | 63645-0-0-0 CAEN-20B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100151 | 2412003 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 | 79202-280-0-0 CDP-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100150 | 2412004 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 | 9934 CDP-70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100928 | 2412005 | 0 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100929 | 2412010 | 0 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 | 79073-280-0-0 CDP-150-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58907 | 2412036 | 0 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04. | DIS-ETE-184 | 129778-280-0-0 CDPRP-240-70-15-S |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58906 | 2412037 | 0 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 | 129779-280-0-0 CDPRP-240-240-15 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58905 | 2412038 | 0 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 185-240MM2; DERIVACAO 185-240MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 | 129779-280-0-0 CDPRP-240-240-15 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50809 | 2418071 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 | 9031-280-0-0 CAH-240 A 240 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100154 | 2412000 | 0 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 | 968-280-0-0 CDP-120-120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401009 | 0 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM- 10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07. | DTN 104 | 11044-280-0-0 CDC-H-LaAz |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400321 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 185MM2 /4N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO: CABO A BARRA. FIXAÇÃO CONDUTOR: POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR: 1 CABO DE ALUMINIO 185MM2, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2(COMPACTADO CIRCULAR).CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL E CONETOR IMPACTO. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 96474-280-0-0 TAC-336,4-4N COM CADC-317 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401000 | 0 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 | 9606-280-0-0 CDCR-I-Ci |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401001 | 0 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM- 11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 | 9605-280-0-0 CDCR-II-Vd |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401002 | 0 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM- 9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 | 9499-280-0-0 CDCR-III-Vm |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401003 | 0 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM- 7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 | 9500-280-0-0 CDCR-IV-Az |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401004 | 0 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 | 9505=280-0-0 CDCR-V-Am |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401005 | 0 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM- 18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 | 9929-280-0-0 CDCR-VI-AzB |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401006 | 0 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM- 16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 | 9923-280-0-0 CDCR-VII-VmB |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100931 | 2410011 | 0 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 | 4384-280-0-0 PF-70-R | 8438 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401008 | 0 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM- 13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 | 9304-0-0-0 CDC-B-La |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403003 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 | 5673-280-0-0 CAEN-407 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401010 | 0 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM- 9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 | 11043-280-0-0 CDC-G-ViAz |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401011 | 0 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM- 10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 | 11042-280-0-0 CDC-A-Vi |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402012 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO VERMELHO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE VERMELHO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | 12101-0-0 CARTUCHO METALICO VERMELHO |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402013 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AZUL | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AZUL. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | 12351-280-0-0 CARTUCHO METALICO AZUL |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402014 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AMARELO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AMARELO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | 12401-280-0-0 CARTUCHO METALICO AMARELO |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403000 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 | 10239 -280-0-0 CAEN-103 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403001 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 | 63645-0-0-0 CAEN-20B |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52066 | 2412055 | 0 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 35-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(10-50MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-180 | 136750-280-0-0 CDP-185-35-4D MD2 | 8350 | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401007 | 0 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM- 14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 | 9307-280-0-0 CDC-C-Ma |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50489 | 2450087 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 95,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 5996-0-0-0 LAR-58 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57397 | 2421113 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 10MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 10 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 01. | DIS-ETE-182 | 31530-280-0-0 TI-10-18 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57398 | 2421114 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 16MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 16 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 02. | DIS-ETE-182 | 31531-280-0-0 TI-16-18 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57399 | 2421161 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 25MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 25 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 03. | DIS-ETE-182 | 31532-280-0-0 TI-25-22 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57400 | 2421162 | 0 | TERMINAL TUBULAR SIMPLES ANEL - 35MM2 | TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES COM ANEL; TIPO B; SECAO NOMINAL 35 MM2; ISOLACAO DO ANEL A BASE DE PROLIPROPILENO PARA ATE 105 GRAUS CELSIUS; HASTE EM COBRE ESTANHADO. NORMAS: DIS-ETE-182 - ITEM 04. | DIS-ETE-182 | 31533-280-0-0 TI-35-25 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57697 | 2422000 | 0 | CONETOR SUP F/D AL TB 48/D 76 | CONECTOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES- PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO - FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO - TUBO PASSANTE. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR - TUBO AL 48,3MM(1.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO-76,2MM(3""). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 7577-0-0-0 CSTDF-4-3 AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422007 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 48/D127 | CONETOR SUPORTE. TIPO CONSTRUTIVO- DESLIZANTE. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO- TUBO PASSANTE. CARACT CONDUTOR- TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO-127MM(5POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 2447-0-0-0 CSAT-4-5-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422010 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 88/D127 | CONETOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES- PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO- DESLIZANTE. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO- TUBO PASSANTE. CARACT. CONDUTOR- TUBO AL 88,9MM (3IPS). DIÂMETRO DO CIRCULO FURAÇÃO- 127MM(5 POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 1665-0-0-0 CSAT-7-5-AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422030 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB88/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACA O: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 59406-280-0-0 CST-8-5 AL |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57597 | 2423026 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 88/TB 88 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 88,9MM (3IPS). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 98-0-0-0 ERAT-3"-3"-IPS |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50452 | 2450058 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | 2403-280-0-0 LAR-44 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50491 | 2450059 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | 5415-280-0-0 LAR-49 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50492 | 2450060 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | 5996-0-0-0 LAR-58 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50800 | 2418069 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2/0AWG (F16-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 12. | DIS-ETE-179 | 8867-280-0-0 CAH-240 A 70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50478 | 2450082 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 235,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | 5415-280-0-0 LAR-49 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50463 | 2450081 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | 2402-280-0-0 LAR-38 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2460000 | 0 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 02. | DTN 112 | 101209-280-0-0 CAEP-20B (CAPA-G 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2460001 | 0 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 03. | DTN 112 | 46570-280-0-0 CAEP-312 (CAPA-G 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2460002 | 0 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: VERMELHA. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 01. | DTN 112 | 46580-280-0-0 CAEP-103 (CAPA-P 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461000 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2 (COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 06. | DTN 113 | 45605-280-0-0 CADC-317 (CAPA-G 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461001 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2 (COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 04. | DTN 113 | 46563-280-0-0 CADC-313 (CAPA-G 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461003 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2 (COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 03. | DTN 113 | 102410-280-0-0 CADC-20B (CAPA-G 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461005 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2 (COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 05. | DTN 113 | 46563-280-0-0 CADC-313 (CAPA-G 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461007 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2 (COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 02. | DTN 113 | 67639-280-0-0 CADC-20A (CAPA-G 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461009 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2 (COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 01. | DTN 113 | 45603-280-0-0 CADC-103 (CAPA-P 15KV) |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52975 | 0 | 0 | CONECTOR ATERRAM BRONZE 70,0MM2 | CONECTOR ATERRAMENTO; SIMPLES APOIO; CONEXAO CABO A CHAPA; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE/ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSO/PORCA/ARRUELA; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR 70,0 MM2; FIXACAO DE CABO PASSANTECHAPA DE 5/8". NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 2216-478-0-0 GTDB-4-2/0 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52425 | 6123018 | 0 | COMPOSTO ANTIOXIDO CONEX AL-AL BISNAGA | PASTA ANTIOXIDANTE P/CONECTORES; APLICACAO ALUMINIO/ALUMINIO E ALUMINIO/COBRE; BISNAGA 0,400 KG. NORMA: DIS-ETE-224 | DIS-ETE-224 | 2154-0-0-0 INTELTROX 400 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53499 | 0 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM 4/0 AWG | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 4/0 AWG; BITOLA CONDUTOR LADO B 4/0 AWG . | Descrição Completa | 2675-0-0-0 GPAL-60-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50493 | 2450061 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 120,0MM2 220,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 120,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | 2746-0-0-0 LAR-60 |  | Conexões, Emendas e Terminais | INTELLI-INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA | 46.754.545/0001-94 | 2026-02-25 | 2028-04-02 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | 09196/09211/09888/09889 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | 09198/09212/09891/09892 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | 6654 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição Completa | 09888 | Anexo | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | 039996G6/03643G6/03859G6/03999G6/03862G6 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | 06724/06726 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | Descrição Completa e ND.01.18.02/1 | 03241 | Anexo | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 02 . | Descrição Completa e ND.01.18.02/1 | 03460 | Anexo | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição Completa | 09891 | Anexo | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição Completa | 03643 G6 | Anexo | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | 06653/06654 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1001718 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADR | Descrição Completa e ND.01.19.01/1 | 03701 | Anexo | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | INTRAL SA INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS | 88.611.264/0001-22 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA | 66.802.877/0001-04 | 2024-06-26 | 2028-09-06 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; | DIS-CEF-001 | PMB 5766 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14231 | 4013103 | 530401239 | FITA POLIESTER ICAMENT POST FIBR SEC | FITA DE POLIESTER COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E 100 MM DE LARGURA PARA CAPACIDADE DE 5000 KG E COM AS EXTREMIDADES COSTURADAS DE MANEIRA A FORMAR UMA ALCA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L8 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10778 | 7611039 | 530401266 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA;DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 15 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; C | DIS-CEF-001 | FE - L2 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13813 | 5637125 | 53095074 | BAINHA DE COURO PARA CHAVE DE FENDA | BAINHA PARA CHAVE DE FENDA; CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA TIPO CABEDAL; ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO SUPERIOR 250 MM, INFERIOR 30 MM. MEDIDA DA ABA 85 X 15 MM; BOTA DE PRESSAO EM FERRO NIQUEL NUMERO 100; COMFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.14; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | FE - L9 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36991 | 7611036 | 92020372 | LENCOL LAMINA LISA 100 X 400 X 1 MM | LENCOL; BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SINTETICA; COR ROSA; DIMENSOES: 100 X 400 X 1 MM; CLASSE DE TRAB V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS B (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); ADESIVO INDICAND | DIS-CEF-001 | 5706 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13781 | 5646133 | 530401070 | BORRACHA C VELCRO CAIXA REDE SUBTERRANEA | BORRACHA EVA TATAME E FITA DE VELCRO COLADA; 1000 X 1000 MM DE CUMPRIMENTO X LARGURA DA BORRACHA; 10MM DA ESPESSURA DA BORRACHA; 50 MM DA LARGURA DA FITA VELCRO; 20 MM DISTANCIA ENTRE PARTES MACHO E FEMEA; FITA VELCRO COLADA A BORRACHA COM RESISTENCIA A A | DIS-CEF-001 | FE - L10 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12557 | 5648107 | 530401316 | SACOLA LONA GUINCHO PORTATIL 200X30MM | SACOLA PARA GUINCHO PORTATIL; TECIDO EM LONA VERDE Nº. 10 ,IMPERMEAVEL, BASE E TOPO EM COURO TIPO SOLA, EVITANDO UMIDADE E CONTAMINAÇÃO DO FERRAMENTAL A SER PROTEGIDO, CONTRA,POEIRAS,IMPACTOS,ETC.;SACOLA DEVE SER NA COR VERDE ,COM COSTURAS DUPLAS E | DIS-CEF-001 | PMB 5768 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; | DIS-CEF-001 | PMB 5769 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; | DIS-CEF-001 | PMB 5771 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15097 | 5648099 | 53040738 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA | DIS-CEF-001 | PMB 5772 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | PMB 5764 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 | DIS-ETE-167 | 4174 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | 5695 / FEERGS | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11578 | 3419267 | 33070008 | SUPORTE P/CONDUT SAE 1020 | SUPORTE P/ CONDUTORES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010/1020; CATRACA MOVEL ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO MALEAVEL BICROMATIZADA FIXADA NO CORPO DO SUPORTE; CINTA DE NYLON 800 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; GANCHO TIPO "J" PARA FITA D | DIS-CEF-001 | FE - L7 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12344 | 5627002 | 530401211 | CORREIA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | CORREIA P/ ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; ESPESSURA 4 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; LARGURA 35,0 MM; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA ACO SAE 1010; NIQUELADO; PADRAO CEF-001 EFES.09.37.01 ITEM 2; PADRAO DE EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L19 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 | DIS-CEF-001 | PMB 5762 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | 5696 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE | DIS-CEF-001 | PMB 5760 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11559 | 3426183 | 530401321 | SEPARADOR FASE FIBRA DE VIDRO 75X920MM | SEPARADOR DE FASES; CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO OU BRONZE; PARTE FIXA C/4 PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA; PARTE MOVEL C/ RASGO P/ DESLOCAMENTO E TRAVAMENTO NOS CONDUTORES;COMPRIMENTO | DIS-CEF-001 | 4379 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12836 | 5041008 | 33075031 | FITA VELCRO DUPLA FACE FLUOR 60 X 700MM | FITA VELCRO; DUPLA FACE; COR FLUORESCENTE; COMPRIMENTO 700 MM; LARGURA 60 MM ± 10MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.05.00; EM EMB ALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L17 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; | DIS-CEF-001 | 5115 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14466 | 3337027 | 53040406 | CALCO DE MADEIRA PARA POSTES DT | CALCO DE MADEIRA PARA POSTES DO TIPO DT; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L12 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15168 | 3965011 | 530401094 | CALCO PARA SAPATA 400 MM | CALCO PARA SAPATA;CONFECCIONADO EM BORRACHA LONADA 75 ± 5 SHORE A; PERFIL U DE FIBRA DE VIDRO 370 X 80 X 30 MM; PONTA DE ALCA REDONDA SOLDADA; 3/8" X 300 MM; DIMENSOES APROXIMADAS DO CALCO: 400 X 280 X 80 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 3; | DIS-CEF-001 | Alaybor | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15594 | 7611038 | 530401267 | LENCOL ISOL BORRACHA CLASSE 00 1000MM | LENCOL ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 00 COM LARGURA DE 1000 MM E ESPESSURA ENTRE 0,6 E 0,8 MM. COMPRIMENTO EM ROLO DE ACORDO COM A QUANTIDADE SOLICITADA. COR ROSA. PADRAO DIS CEF.001 NEOENERGIA EFES 09.26.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L4 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12352 | 9113867 | 68510022 | PONTEIRO ACO VERIF POSTE DE MADEIRA | PONTEIRO ACO;VERIFICACAO DE POSTES DE MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO CA-50; PONTA AFIADA EM 2 CM; COMPRIMENTO TOTAL 350,0 MM; ACAMENTO PINTURA PRETO ANTI OXIDANTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 03.12.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | 1525 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13000 | 5643061 | 92020358 | MANTA ISOL DE BORRACHA 90 X 60 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO COLADA NAS LA EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; COMPRIMENTO 90 MM ± 1 MM; LARGURA 60 MM; ESPESSURA 1,00 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.16.00 ITE | DIS-CEF-001 | 5678 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14464 | 3414561 | 53040410 | CANTONEIRA P PROTECAO DE POSTE DT | CANTONEIRA PARA PROTECAO DE POSTE TIPO DT: CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L14 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11881 | 5627019 | 530401234 | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; EXTENSIVEL; HASTE CONFECCIONADA EM ACO SAE 1040 / 1045 C/ ARESTAS E CANTOS ARREDONDADOS; EXTENSAO E PASSADORES CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1010 / 1020; PONTEIRA (ESPORAO) CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; CORREIAS CONFECCIONADAS EM | DIS-CEF-001 | FE - L20 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUND | DIS-CEF-001 | PMB 5765 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11460 | 7702005 | 92020374 | ENCERADO DE LONA 2000 X 2000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA: 2000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L18 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14469 | 3337026 | 53040405 | CALCO DE MADEIRA P DIVISAO DE POSTES DT | CALCO DE MADEIRA PARA DIVISAO DE POSTES DO TIPO DT CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 1, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L11 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12879 | 5041009 | 33075011 | FITA VELCRO DUPLA FACE FLUOR 15 X 300MM | FITA VELCRO; DUPLA FACE; COR FLUORESCENTE; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA 20 MM ± 5MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.05.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L16 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10779 | 7611035 | 92020371 | LENCOL LAMINA LISA 0,8 X 25 X 1000 MM | LENCOL;BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR ROSA; COMPRIMENTO 1000 MM; LARGURA 25 MM; ESPESSURA 0,6 A 0,8 MM; CLASSE DE TRABALHO 750 V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS | DIS-CEF-001 | FE - L5 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12151 | 5648000 | 92020360 | BALDE DE LONA COM GANCHO 300 X 350 MM | BALDE COM GANCHO DE APOIO; COM DIVISORIAS INTERNAS (DE DUAS A QUATRO), TIPO BOLSO, NA LATERAL INTERA; LONA VERDE N° 10 ENCERADA; BORDA RIGIDA; REFORCO (ANEL) INTERNO EM PVC RIGIDO; LATERAIS E FUNDO REFORCADOS EM COURO; ALCA EM CORDA DE NAILON DE 1/2"; DIA | CEF-001 | 5636 / FEERGS | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | 5694 /FEERGS | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10784 | 5648108 | 92020496 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 500X170X380MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERA IS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO; REBITES EM COBRE MACICO; CR | DIS-CEF-002 | 5808 / FEERGS | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11070 | 5643059 | 92020356 | MANTA ISOL DE BORRACHA 800 X 330 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 800 MM ± 20 MM; LARGURA 330 MM ± 10 MM; ESPESSURA | CEF-001 | 4758 / FEERGS | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15072 | 5648100 | 53040564 | SACOLA LONA TALHA MANUAL ALAVANCA 750KG | SACOLA CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEAVEL Nº 10; NA COR VERDE; ARMAÇAO EM ALUMINIO, PORTA CADEADO E PROTEÇAO NO FUNDO COM CRAVOS; REFORCO NO FUNDO E NAS LATERAIS; DIMENS APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 20CM LARGURA; | DIS-CEF-001 | PMB 5770 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11466 | 5627000 | 53040762 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUME RO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA DE AJUSTE EM ACO SAE 1010; AS ESPORA | CEF-001 | 2792 / C42-70-B COOFESTE | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A | CEF-001 | 51.E07.D20 - CIVITELLA | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | 3832 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14471 | 3337028 | 53040407 | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FE - L13 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | PMB 5763 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13005 | 3455197 | 53040810 | MOITAO ACO 1200 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 100 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 12 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 1200 KGF; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 1; EM EMBALAGE | CEF-001 | 506 / VONDER | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO | DIS-CEF-001 | PMB 5761 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15689 | 3416522 | 94020013 | JG CINTA CATRACA P/AMARR. CARGAS 4T | JOGO DE CINTA C/ CATRACA P/ AMARRACAO DE CARGA 4T - 2T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO ENLACADA: 4T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO DIRETA: 2T; FATOR DE SEG DA CINTA PARA AMARRACAO DE CARGA: 2:1; F DE TENSAO MANUAL:50 DAN; F DE TENSAO NOMINAL: 2 | DIS-ETE-167 | 3971 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11483 | 7011217 | 92020226 | GARRAFAO TERMICO 5L | GARRAFAO TERMICO; CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO; COM TAMPA ROSCAVEL; COM ALCA; CAPACIDADE: 5,0L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 12.02.00 NEOENERGIA. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: INVICTA; TERMOLAR; SOPRANO; ALADDIN. | CEF-001 | 5698 / INVICTA | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 | CEF-001 | 51.E07.D30 - CIVITELLA | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13521 | 5637118 | 530401190 | CINTA POLIESTER C PRESILHA P DEGRAU POL | CINTA PARA DEGRAU DE ESCALADA; MATERIAL POLIESTER REFORCADO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; SUPERFICIE I SENTA DE REBARBAS E FALHAS NA COSTURA; CARGA NOMINAL DE 250 KG; LARGURA MINIMA DE 25 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; CO | DIS-CEF-001 | FE - L15 | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11552 | 5648011 | 53040724 | SACOLA LONA VARA TELESCOP VD 1760X120MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE VARA TELESCOPICA; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; F | CEF-001 | 5762 / FEERGS | N/A | Ferramentas | IRMÃOS MULLER EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 24.999.560/0001-60 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 53016 | 2322006 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50kN 35kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 390MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 565MM. TENSAO NOMINAL: | INS 48.08.03 ISSUE 03 | EVO A008 50CT | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100310 | 2322024 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1350MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1450 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINI | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A027-120SB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53015 | 2322005 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 250MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 400MM. TENSAO NOMINAL: | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PRO-A3+2-50CT | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100209 | 2341018 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 138 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMPRIMENTO MINIMO: 1500MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1650MM. TENSAO NOM | INS 48.08.03 ISSUE 03 | BIG-A024-BG | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100208 | 2341017 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 72,5 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE TIPO DO ENGATE TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMP MINIMO:900MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1000 MM. TENSAO NOM: 69 k | INS 48.08.03 ISSUE 03 | CWB-A011-BG | R E V 03 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100309 | 2322023 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 950MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1100 MM.TENSAO NOMINAL: 69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 350 KV (M | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A018-80SB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2322026 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV EE | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: ELO-ELO. MEDIDAS ELO 25,4 X 51MM. COMPRIMENTO MINIMO: 1395MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1510 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A025-120-EE | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30896 | 2322021 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIM 138 KV 120KN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; POLIMERICO; ENGATE ELO-BOLA EB16; PASSO MIN 1400 MAX 1475 ; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 3741,0 MM; TENSÃO SUPORTAVEL SOB CHUVA 350,0 KV; NBI-650KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 120 KN; ELO 25,4 X 51MM; MATERIAL REVESTIMENTO BORRACHA | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A025-120EB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57342 | 2315000 | 0 | ISOLADOR PILAR POLIM 36,2KV/170KV | ISOLADOR PILAR. USO- EXTERNO. MONTAGEM - VERTICAL. MATERIAL DO REVESTIMENTO- SILICONE. MATERIAL DO NÚCLEO-FIBRA DE VIDRO. COR- CINZA. MATERIAL DOS TERMINAIS: SUPERIOR - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE OU PORCELANA, BASE - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINC | INS 48.08.03 ISSUE 03 | PA000782 | VER 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50863 | 2322004 | 0 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 360MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 445MM. TENSAO NOMINAL: | INS 48.08.03 ISSUE 03 | EVO A006 50CT | R E V 01 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100308 | 2322022 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 750MM. COMPRIMENTO MAXIMO:880 MM. TENSAO NOMINAL:69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO : 350 KV (MI | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A013-80SB | R E V 03 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100311 | 2322025 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1800MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1950 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINI | INS 48.08.03 ISSUE 03 | TER-A035-120SB | R E V 00 | Isoladores | ISOELECTRIC BRASIL LTDA | 04.854.278/0001-87 | 2025-04-08 | 2027-04-05 | HI_2025_04_08_1013207 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53009 | 2312000 | 0 | ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 25MM 1200DAN | ISOLADOR PINO; MONOCORPO; POLIMERICO HDPE; COR CINZA; DIAMETRO MAX SAIA 140,0 MM; DIAMETRO DO PESCOCO 60,0 MM; ALTURA MIN TOTAL 125,0 MM; DIAMETRO DA ROSCA 25 ,0 MM; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 280,0 MM; TENSAO NOMINAL 15,0 KV; TENSAO SUPORTAVEL SOB CHUVA 38, | INS 48.08.03 ISSUE 03 | IPPISP | Revisão 03 (02/12/2024) | Isoladores | ISOPOWER IND. E COM. DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ISOLANTES LTDA | 20.667.541/0001-85 | 2025-12-10 | 2030-12-09 | HI_2026_01_16_1097659 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101284 | 4403028 | 0 | TACO FIXADOR DE CABO - 6 FUROS | TACO FIXADOR PARA CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CORES: PRETO OU CINZA MUNSEL. COMPOSTO POR DUAS PARTES, UNIDAS POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (M6X60MM) E PORCAS BOBOLETAS (M6) AMBOS EM AÇO INOXIDAVEL. FUROS P | DIS-ETE-152. | Taco polimérico modelo 6 furos- ISOPOWER - TPIS6F | ISOPOWER -TPIS6F | Acessórios Poliméricos de redes | Isopower Industria e Comercio de Produtos Eletricos e Isolantes Ltda. | 20.667.541/000-85 | 2025-01-31 | 2030-01-31 | HI_2025_01_31 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 0 | 1001044 | 0 | RT 34,5KV 690KVA 200A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 200 A. TENSAO DE ENTRADA 34500V. TENSAO DE SAIDA 34500V. NBI 200KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 690 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOM | INS 72.97.02 | RTM- 690/36,2/200 | 8.37.6338 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1000062 | 0 | RT 7,6KV 167KVA 219A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 219 A; TENSAO DE ENTRADA 7620V; TENSAO DE SAIDA 7620V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 167 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; | INS 72.97.02 | RTM- 167/15/219 | 8.37.6515 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1000058 | 0 | RT 7,6 KV 333KVA 438A 1F CP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAO ESTRELA ATERRADA. REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 438 A. TENSAO DE ENTRADA 7620V. TENSAO DE SAIDA 7620V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ. 32 DEGRAUS. POTENCIA NOMINAL 333 KVA. INSTALACAO AO TEMPO. | INS 72.97.02 | RTM- 333/15/438 | 8.37.6517 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 32913 | 1000019 | 0 | RT 13,8KV 276KVA 200A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 276 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO | INS 72.97.02 | RTM- 276/15/200 | 8.37.6332 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1000061 | 0 | RT 7,6 KV 333KVA 438A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAO ESTRELA ATERRADA. REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 438 A. TENSAO DE ENTRADA 7620V. TENSAO DE SAIDA 7620V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ. 32 DEGRAUS. POTENCIA NOMINAL 333 KVA. INSTALACAO AO TEMPO. | INS 72.97.02 | RTM- 333/15/438 | 8.37.6519 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 30547 | 1000014 | 0 | RT 13,8KV 138KVA 100A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 138 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO | INS 72.97.02 | RTM- 138/15/100 | 8.37.0826 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 32916 | 1000018 | 0 | RT 13,8KV 138KVA 100A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 138 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO | INS 72.97.02 | RTM- 138/15/100 | 8.37.6331 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 30548 | 1000015 | 0 | RT 13,8KV 276KVA 200A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 276 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO | INS 72.97.02 | RTM- 276/15/200 | 8.37.0829 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 32914 | 1000053 | 0 | RT 13,8KV 414KVA 300A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 300 A. TENSAO DE ENTRADA 13800V. TENSAO DE SAIDA 13800 V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 414 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NO | INS 72.97.02 | RTM- 414/15/300 | 8.37.6333 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 32860 | 1000055 | 0 | RT 13,8KV 552KVA 400A 1F | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 400 A. TENSAO DE ENTRADA 13800V. TENSAO DE SAIDA 13800 V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 552 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NO | INS 72.97.02 | RTM- 552/15/400 | 8.37.5692 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 30135 | 1001008 | 0 | RT 19,92KV 400KVA 200A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 400 KVA; INSTALACAO AO TEMP | INS 72.97.02 | RTM- 400/36,2/201 | 8.37.3994 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 32915 | 1001013 | 0 | RT 19,9KV 200KVA 100A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 200 KVA; INSTALACAO AO TEMP | INS 72.97.02 | RTM- 200/36,2/100 | 8.37.6335 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 34269 | 1001012 | 0 | RT 19,9KV 400KVA 200A 1F SP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 400 KVA; INSTALACAO AO TEMP | INS 72.97.02 | RTM- 400/36,2/201 | 8.37.6336 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1001046 | 0 | RT 19,9KV 667KVA 334A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 334 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 667 KVA; INSTALACAO AO TEM | INS 72.97.02 | RTM- 667/36,2/335 | 8.37.6691 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1001010 | 0 | RT 34,5KV 345KVA 100A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 34500V; TENSAO DE SAIDA 34500V; NBI 200KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 345 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO N | INS 72.97.02 | RTM- 345/36,2/100 | 8.37.0830 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1000060 | 0 | RT 7,6 KV 250 KVA 328A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAO ESTRELA ATERRADA. REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 328 A. TENSAO DE ENTRADA 7620V. TENSAO DE SAIDA 7620V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ. 32 DEGRAUS. POTENCIA NOMINAL 250 KVA. INSTALACAO AO TEMPO. | INS 72.97.02 | RTM- 250/15/328 | 8.37.6518 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 34268 | 1000054 | 0 | RT 13,8KV 552 KVA 400A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 400 A.TENSAO DE ENTRADA 13800V. T ENSAO DE SAIDA 13800 V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ. 32 DEGRAUS. POTENCIA NOMINAL 552 KVA. INSTALACAO AO TEMPO. TENSAO NO | INS 72.97.02 | RTM- 552/15/400 | 8.37.6334 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1001011 | 0 | RT 34,5KV 690KVA 200A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 200 A; TENSAO DE ENTRADA 34500V; TENSAO DE SAIDA 34500V; NBI 200KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 690 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO N | INS 72.97.02 | RTM- 690/36,2/200 | 8.37.1048 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 30553 | 1000052 | 0 | RT 13,8KV 414KVA 300A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO DELTA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 300 A; TENSAO DE ENTRADA 13800V; TENSAO DE SAIDA 13800 V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 414 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO | INS 72.97.02 | RTM- 414/15/300 | 8.37.5691 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1000059 | 0 | RT 7,6 KV 250 KVA 328A 1F CP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAO ESTRELA ATERRADA. REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 328 A. TENSAO DE ENTRADA 7620V. TENSAO DE SAIDA 7620V. NBI 110KV. FREQUENCIA 60 HZ. 32 DEGRAUS. POTENCIA NOMINAL 250 KVA. INSTALACAO AO TEMPO. | INS 72.97.02 | RTM- 250/15/328 | 8.37.6516 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1001045 | 0 | RT 34,5KV 345KVA 100A 1F SP | REGULADOR TENSAO. TIPO: MONOFASICO. LIGACAODELTA.REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO. CORRENTE NOMINAL 100 A. TENSAO DE ENTRADA 34500V. TENSAO DE SAIDA 34500V. NBI 200KV. FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 345 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; TENSAO NOM | INS 72.97.02 | RTM- 345/36,2/100 | 8.37.6337 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 30134 | 1001009 | 0 | RT 19,92KV 200KVA 100A 1F | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 100 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 200 KVA; INSTALACAO AO TEMP | INS 72.97.02 | RTM- 200/36,2/100 | 8.37.0828 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1001023 | 0 | RT 19,9KV 833KVA 418A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 418 A; TENSAO DE ENTRADA 19920V; TENSAO DE SAIDA 19920V; NBI 150KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 833 KVA; INSTALACAO AO TEM | INS 72.97.02 | RTM- 833/36,2/418 | 8.37.6692 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 0 | 1000017 | 0 | RT 7,6KV 167KVA 219A 1F CP | REGULADOR TENSAO; TIPO: MONOFASICO; LIGACAO ESTRELA ATERRADA; REGULAGEM DE ENTRADA AUTOMATICO; CORRENTE NOMINAL 219 A; TENSAO DE ENTRADA 7620V; TENSAO DE SAIDA 7620V; NBI 110KV; FREQUENCIA 60 HZ; 32 DEGRAUS; POTENCIA NOMINAL 167 KVA; INSTALACAO AO TEMPO; | INS 72.97.02 | RTM- 167/15/219 | 8.37.3993 | Regulador de tensão | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_20251029_RT_1000117 | Ambos |  | WS2666283392 | AIF
|  | 36671 | 210456 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-30/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210494 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25,0 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-25/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211241 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-500/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36687 | 210469 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-500/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211233 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-45/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211234 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-45/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-45/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36673 | 210445 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-45/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211254 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-30/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-300/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36660 | 210462 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-30/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34992 | 210457 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1140 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-30/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211247 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-300/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-45/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211248 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-300/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-30/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36707 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-30/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36701 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO:ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-45/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36708 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 45KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-45/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211253 | 0 | TRAFO 3F 30KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-30/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210493 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/692 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-37,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36668 | 210466 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210537 | 0 | TRAFO 1FN 25KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-25/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210928 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210926 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-300/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210488 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210512 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36714 | 210487 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210485 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210492 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36716 | 210504 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:37,5KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/658 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-37,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-300/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36688 | 210468 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-500/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210927 | 0 | TRAFO 1FN 37,5KVA 2B 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-37,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-37,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211314 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211315 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36700 | 211313 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211312 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210508 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36722 | 210513 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 100KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL CLASSE DE TENSAO 15 KV NBI 110 KV FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 79 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-100/15/15 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/ | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-50/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36715 | 210491 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV . NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210490 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-500/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36721 | 210514 | 0 | TD 1F FF NBI110 15K/7967V 50KVA VG | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO; TIPO LIGACAO FASE/FASE; INSTALACAO EXTERNA ISOLACAO IMERSO EM OLEO VEGETAL CLASSE DE TENSAO 15 KV NBI 110 KV FREQUENCIA 60 HZ ;TANQUE PINTADO ;TENSAO PRIMARIA NOMINAL 13800/13200/12600 V; TENSAO SECUNDARIA NOMINAL 79 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-50/15/15 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36696 | 211305 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-300/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-225/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36703 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-112,5/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36699 | 210507 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210294 | 0 | TRAFO 3F 500,0KVA 15,0KV 220/127V SUBM | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 13800/13200/12600/12000/11400 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 220/127 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | TST-500/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210542 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.1000 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO, 1000 KVA, NI 15KV AT E 1,2 KV BT, TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL ISOLANTE. NORMA: DIS-ETE-210 | DIS-ETE-210 | TST-1000/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210541 | 0 | TRANSFORMADOR SUBT.500 KVA TRIF.OLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, SUBTERRANEO de 500 KVA, NI 15- 1,2 KV,TENSOES ENROLAMENTO AT 14400/14100/13800/13500 V - TRIANGULO TENSOES ENROLAMENTO BT 400/231 V - ESTRELA, 60 HZ, IMERSO EM OLEO VEGETAL. NORMA: DIS-ETE-210. | DIS-ETE-210 | TST-500/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-150/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDT-75/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211316 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 254/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TE | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210482 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG. | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36712 | 210479 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV.FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210489 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:15KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210480 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210478 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210505 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-25/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-15/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-15/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDM-10/36,2/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 210510 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | TDB-37,5/15/1,3 | - | Transformador Distribuição | ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | 46.151.130/0001-26 | 2025-11-07 | 2030-11-06 | HI_2025_12_23 | Ambos |  |  | AIF
|  | 10225 | 5614000 | 5614000 | LUVA PROTECAO ALGODAO TAM.120MM | LUVA, PROTECAO EM TECIDO DE ALGODAO; PARA ELETRICISTA E COM A FINALIDADE DE ABSORCAO DE SUOR; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.04 | CEF 005 -ET 002.04 | JM - 020; JM - 021 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | J.MARSEG CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 08.048.880/0001-88 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 19937 | N/A | BC
|  | 15700 | 5622002 | 5622002 | AVENTAL DE COURO EM RASPA | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL, COM E SEM EMENDA, TAMANHO DE 1 ,00X0,60 METROS, CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS DE RASPA NO PESCOÇO E NA CINTURA PRESAS POR MEIO DE FIVELAS PARA AJUSTE, UTILIZADO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E RESPINGOS DE SOL | CEF 005 - ET 009.04 | ABJ 01 |  | EPI e acessórios de Segurança | JACOB & JACOB COUROS LTDA | 10.203.205/0001-28 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 31097 | N/A | BC
|  | 100013 | 4401035 | 23015011 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 7,9 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:7,9 MM (5/16"). FORMACAO:7X2,64 MM. CATEGORIA: EAR (5080 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 1. | DIS-ETE-005: ITEM 1 | PA 895 |  | Arames e Cordoalhas | JCL Indústria e Comércio de Cabos de Aço Ltda. | 01.061.349/0001-04 | 2023-07-11 | 2028-07-10 | HI_2023_07_11 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35663 | 4401045 | 23015012 | CORDOALHA ACO ZINCADO EAR 9,5 MM | CORDOALHA. MATERIAL: ACO CARBONO. ACABAMENTO: GALVANIZADO, ALUMINIZADO OU LIGA BIMETÁLICA DE ZINCO E ALUMÍNIO. DIAMETRO NOMINAL:9,5 MM (3/8").FORMACAO:7X3,05 MM. CATEGORIA: EAR (6990 DAN). NORMAS: DIS-ETE-005: ITEM 2. | DIS-ETE-005: ITEM 2 | PA 698 |  | Arames e Cordoalhas | JCL Indústria e Comércio de Cabos de Aço Ltda. | 01.061.349/0001-04 | 2023-07-11 | 2028-07-10 | HI_2023_07_11 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADR | ND.01.19.01/1 | JGV 1020 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO( | ND.01.18.02/1 | JGV J1000 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | ND.01.18.02/1 | ALTIS LUXEON 5050 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | ND.01.18.02/1 | JGV J1000 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | JGV ELETRONICO LTDA | 27.971.451/0001-22 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMP | DTN 103 | 106003 | EE-0014 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | 102009 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | 104034 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | 317006 | EE-0013 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | 317020 | E.E. - 0023 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 27 | 104004 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | 106004 | EE-0016 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2460001 | 32095148 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 03 | 103417 | EE - 037 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | 104002 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | 103016 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DTN 103 | 106006 | EE-0016 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | 317003 | EE-0013 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | 104018 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | 103011 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | 104007 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2402004 | 52095002 | CARTUCHO AMARELO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AMARELO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 01. | DTN 101 - ITEM 01 | 404001 | E.E. - 0012 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | 104009 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | 102004 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | 103011 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | 1040337 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | 104019 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFI | DIS-ETE-016 | 202019 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | 317002 | EE-0013 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | 102012 | EE-0011 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | 102013 | EE-0011 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205006. | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | "CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016." | DIS-ETE-016 | 202050 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | 317005 | EE-0013 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | 104018 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2402002 | 52095005 | CARTUCHO VERMELHO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : VERMALHA. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 04. | DTN 101 - ITEM 04 | 402002 | E.E. - 0012 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DTN 103 | 106005 | EE-0016 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205027 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | 104018 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400033 | 32095103 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 07 | 104029 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | 104030 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | 102007 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | 104053 | EE-0011 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | 317001 | EE-0013 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | 317007 | EE-0013 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461005 | 32095140 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 05 | 103413 | EE - 038 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 202050 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2460000 | 32095147 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 02 | 102412 | EE - 037 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461007 | 32095137 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 02 | 102401 | EE - 038 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2( | DIS-ETE-016 | 205007 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | 104035 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 205024 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | 104005 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(C | DIS-ETE-016 | 205006 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | 102011 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461000 | 32095141 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA E | DTN 113 - ITEM 06 | 103416 | EE - 038 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | 102011 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461009 | 32095136 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 01 | 101404 | EE - 038 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461001 | 32095139 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2(COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 04 | 103411 | EE - 038 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2460002 | 32095146 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 112 - ITEM 01 | 101407 | EE - 037 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DTN 103 | 106002 | EE-0014 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205024 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | 101003 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2461003 | 32095138 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM | DTN 113 - ITEM 03 | 102405 | EE - 038 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2 | DIS-ETE-016 | 205027 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. | DIS-ETE-016 | 202019 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | 317004 | EE-0013 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | 101007 | EE-0011 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ | DIS-ETE-016 | 205007 | EE-0009 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2402000 | 52095003 | CARTUCHO AZUL FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : AZUL. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. . NORMAS: DTN 101 - ITEM 02. | DTN 101 - ITEM 02 | 402001 | E.E. - 0012 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | 103012 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2402010 | 52095004 | CARTUCHO BRANCO FERRAMENTA AMPACT | CARTUCHO. SERIE : BRANCO. UTILIZACAO : EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR POR IMPACTO . APLICACAO: FERRAMENTA MARCA AMPACT. NORMAS: DTN 101 - ITEM 03. | DTN 101 - ITEM 03 | 405001 | E.E. - 0012 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | 103011 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA | DTN 103 | 106023 | EE-0016 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | 103015 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DTN 103 | 106001 | EE-0014 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | 104019 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | 102003 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | 101004 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | 102001 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | 104016 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | 102005 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | 102006 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | 103010 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | 104019 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | 101005 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | 103016 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 15 | 104031 | EE-0010 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | 103008 | EE-0008 | Conexões, emendas e terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1014396 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401006 | 0 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM- 16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 | 317007 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400320 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 35MM2 /2N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO: CABO A BARRA. FIXAÇÃO CONDUTOR: POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR: 1 CABO DE ALUMINIO 35MM2, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2(COMPACTADO CIRCULAR). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL E CONETOR IMPACTO. NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | 102005 + 106001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100154 | 2412000 | 0 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 | 640000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403003 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 | 104053 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403002 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 | 102013 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403001 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 | 102012 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403000 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 | 101007 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402014 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AMARELO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AMARELO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | 504001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100152 | 2412002 | 0 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 | 630000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402012 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO VERMELHO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE VERMELHO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | 501001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100151 | 2412003 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 | 600000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401005 | 0 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM- 18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 | 317006 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401004 | 0 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 | 317005 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401003 | 0 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM- 7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 | 317004 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401002 | 0 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM- 9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 | 317003 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401001 | 0 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM- 11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 | 317002 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401000 | 0 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 | 107001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400319 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 | 104019 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402013 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AZUL | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AZUL. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | 502001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420127 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 04. | DTN 103 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461003 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/70,0MM2 (COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 03. | DTN 113 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461001 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2 (COMPACT)/35,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 04. | DTN 113 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461000 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/185,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2 (COMPACT)/185,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 06. | DTN 113 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2460002 | 0 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 35,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 35,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: VERMELHA. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 01. | DTN 112 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2460001 | 0 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 185,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 185,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 03. | DTN 112 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2460000 | 0 | CONETOR ESTRB AL PROT 15KV 70,0MM2/35MM | CONETOR ESTRIBO. TIPO:CUNHA. POSICAO DO ESTRIBO:RETA. MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO. CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO, SECAO: 35MM2.CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO ALUMINIO, SECAO : 70,0MM2 (COMPACTADO). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. SERIE: AZUL. APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA , CLASSE 15,0KV . NORMAS: DTN 112 - ITEM 02. | DTN 112 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420416 | 0 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100153 | 2412001 | 0 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 | 610000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420373 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 02. | DTN 103 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400318 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 | 104016 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420116 | 0 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103, ITEM 06. | DTN 103 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420115 | 0 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 03. | DTN 103 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420114 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 05. | DTN 103 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414026 | 0 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 | 317020 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100929 | 2412010 | 0 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 | 620000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100928 | 2412005 | 0 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 | 620000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100150 | 2412004 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 | 600000 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420377 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 01. | DTN 103 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400076 | 0 | CONETOR IMPACT BR 240,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES - PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO - CUNHA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. CONEXAO- CABO A CABO. FIXACAO CONDUTORES - POR IMPACTO. COMBINAÇÕES- 240,00MM2-70,0MM2 (COMPACTADO). CÓDIGO DE COR: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 202047 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400321 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 185MM2 /4N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO: CABO A BARRA. FIXAÇÃO CONDUTOR: POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR: 1 CABO DE ALUMINIO 185MM2, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2(COMPACTADO CIRCULAR).CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL E CONETOR IMPACTO. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 103016 + 106005 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400048 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 636CA /4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO . CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR:POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR : 1 CABO CA 636,4MCM. CARACT. DA BARRA- 4 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL E CONETOR IMPACTO. SERIE:AMARELA. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 104034 + 106023 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400054 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 | 104019 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400056 | 0 | CONETOR IMPACT BR 185,0/185,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 185,0MM2(NAO COMPACTADO)-185,0MM2(NAO COMPACTADO). SERIE: AZUL. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 202019 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400057 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 185-70MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28% IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 185MM2 NO TRONCO E 70MM2 NA DERIVACAO.. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 202014 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400059 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-120MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 120MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 202050 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400061 | 0 | CONETOR CUNHA CB.CU 240-240MM2 | CONETOR, CUNHA EM LIGA DE COBRE, COM CONDUTIVIDADE MINIMA DE 28 IACS; PARA CONEXOES ELETRICAS ENTRE CABOS DE COBRE DE 240MM2 NO TRONCO E 240MM2 NA DERIVACAO. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 202055 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400044 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)- 636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 16. | DTN 105 | 104035 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400067 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 | 1030300 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400317 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 | 104018 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400078 | 0 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM (CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 | 103008 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400315 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)- 1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 | 102001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400311 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 185MM2 /2N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO: CABO A BARRA. FIXAÇÃO CONDUTOR: POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR: 1 CABO DE ALUMINIO 185MM2, CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2(COMPACTADO CIRCULAR).CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL E CONETOR IMPACTO. 2 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 103016 + 106002 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400297 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/120,0MM2 | CONECTOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2- 120,0MM2/150,0MM2(COMPACT);150,0MM2(COMPACT)-120,0MM2/ 150,0MM2 (COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205027 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400296 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 120,0MM2-70,0MM2/95,0MM2(COMPACT) ; 150,0MM2(COMPACT)-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205024 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400294 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 16,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-16,0MM2/ 16,0MM2(COMPACT) ; 120,0MM2(COMPACT)-16,0MM2/ 120,0MM2(COMPACTADO)-16,0MM2(COMPACTADO). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | 205007 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400292 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 50,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-50,0MM2/ 50,0MM2(COMPACT)/ 35,0MM2; 95,00MM2(COMPACT)- 50,0MM2/50,00MM2 (COMPACT)/35,0MM2. SERIE: BRANCA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205004 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400066 | 0 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)- 397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 | 104018 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400032 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 | 103010 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400088 | 0 | CONETOR IMPACT BR 95,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 95,0MM2-70,0MM2 (NÃO COMPACT);95,0MM2 -DIÂMETRO 12 ,34MM2 (NÃO COMPACT).SERIE: BRANCA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205011 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400087 | 0 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)- 397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 | 1040337 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400287 | 0 | CONETOR IMPACT BR 50,0/ 50,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES : PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO : CUNHA. MATERIAL : LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO CONDUTORES : POR IMPACTO. COMBINAÇÕES: 50,0MM2-50,0MM2; 50,0MM2- 35,0MM2; 50,0MM2-50,0MM2(COMPACTADO). 35,0MM2 - 35,0MM2 ; 70,0MM2 (COMPACTADO) - 50,0MM2 ; 70,0MM2 (COMPACTADO)-35,0MM2; 70,0MM2 (COMPACTADO)-50,0MM2(COMPACTADO). CODIGO DE COR: VERMELHA. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | 201005 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400021 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 | 101004 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400024 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 | 1030308 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400028 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 | 103011 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400029 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 | 103012 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400047 | 0 | CONETOR TRM IMP AL 636CA /2N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO - CABO A BARRA. FIXAÇÃO CONDUTOR- POR IMPACTO. CARACT. DO CONDUTOR- 1 CABO CA 636,4MCM. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. COMPONENTES: BARRA TERMINAL + CONETOR IMPACTO, SERIE AMARELA. NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | 104034 + 106022 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400031 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 | 103016 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400083 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 | 104030 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400033 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA /4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 07. | DTN 105 | 104029 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400034 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)- 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 15. | DTN 105 | 104031 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400035 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)- 636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 | 104034 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461005 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 185,0/ 70,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:185,0MM2 (COMPACT)/70,0MM2(COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 05. | DTN 113 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400039 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 | 103011 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400293 | 0 | CONETOR IMPACT BR 70,0/ 70,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO: 70,0MM2-70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT); 95,0MM2(COMPACT) - 70,0MM2/ 95,0MM2(COMPACT). SERIE: BRANCA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | 205006 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400042 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0 AWG(CAA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 | 101005 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400030 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 | 103015 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400015 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 | 102003 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400001 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 | 1030306 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400002 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG (CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 | 102005 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400003 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 | 102011 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400020 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 | 101003 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400004 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 | 104009 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400005 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 | 104007 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400006 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 | 104019 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400007 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 | 104018 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400008 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM (CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 | 104005 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400009 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 | 102007 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400012 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 27. | DTN 105 | 104004 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400014 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 | 102001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 | 102004 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400018 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 | 102009 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461009 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 35,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:35,0MM2(COMPACT)/35,0MM2 (COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 01. | DTN 113 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2461007 | 0 | CONETOR IMPACT AL PROT 15KV 70,0/ 35,0 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO. COMBINACAO:70,0MM2(COMPACT)/35,0MM2 (COMPACT). ACESSORIO: CAPA PROTETORA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO.APLICACAO: REDE COMPACTA PROTEGIDA. CLASSE 15,0KV. NORMAS: DTN 113 - ITEM 02. | DTN 113 |  |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400288 | 0 | CONETOR IMPACT BR 120,0/ 50,0MM2 | CONETOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES - PARALELA. TIPO CONSTRUTIVO - CUNHA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. CONEXAO- CABO A CABO. FIXACAO CONDUTORES - POR IMPACTO. COMBINAÇÕES- 120,0MM2- 35,0MM2;120,0MM2-50,0MM2;120,0MM2-50,0MM2(COMPACTADO); 150,0MM2 (COMPACTADO)-35,0MM2 ; 150,0MM2(COMPACTADO) - 50,0MM2; 150,0MM2 (COMPACTADO)-50,0MM2(COMPACTADO). CÓDIGO DE COR-BRANCA. NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | 205022 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400013 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 | 102006 |  | Conexões, Emendas e Terminais | JOARP FERRAGENS ELÉTRICAS LTDA. | 02.769.575/0001-07 | 2026-02-25 | 2028-03-30 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 5637013 | 5637013 | BOIA CIRCULAR CLASSE II 500MM | BOIA CIRCULAR RIGIDA. FLUTUACAO PROPRIA. CLASSE: II. APLICAÇÃO: RESGATE EM ÁGUAS EXTERIORES 1,2 KG. DIÂMETRO: 500MM. MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO. COR: LARANJA. REQUISITOS ADICIONAIS: 4 ALCAS DE CABO NAUTICO FLUTUANTE. CONFORME DIS.CEF.005 ET 015.01 | CEF 005- ET 015.01 | BCD50 |  | EPI e acessórios de Segurança | JT ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 07.672.896/0001-02 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 13971 | 5637012 | 5637012 | COLETES SALVA-VIDAS CLASSE II TAM G | COLETE TIPO SALVA VIDAS; CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTETICO; RESISTENTE E FLUTUANTE; COM PROTETOR DE NUCA; FITA DE AJUSTE DO EQUI PAMENTO AO CORPO; APITO DE EMERGENCIA; TAMANHO G, DE 55 A 110KG; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 E | CEF 005- ET 015.02 | CLASSE 2 MODELO CANGA |  | EPI e acessórios de Segurança | JT ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 07.672.896/0001-02 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 10076 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 44 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10075 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 43 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10083 | 5616073 | 5616073 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 41 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 10085 | 5616093 | 5616093 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 43 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 10086 | 5616103 | 5616103 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 44 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 13451 | 5616123 | 5616123 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 46 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 16457 | 5616133 | 5616133 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 47 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLACAO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 10087 | 5616113 | 5616113 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 45 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 11150 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 35 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10068 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 36 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10074 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 42 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10077 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 45 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 16458 | 5616134 | 5616134 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 48 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLACAO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 12468 | 5615035 | 5615035 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 12467 | 5615025 | 5615025 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 10069 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 37 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10073 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 41 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO, COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2 ,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800 | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 12731 | 5616013 | 5616013 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 35 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 12481 | 5615030 | 5615030 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE);FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FOR- | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 12464 | 5615010 | 5615010 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 12465 | 5615015 | 5615015 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 12466 | 5615020 | 5615020 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 10082 | 5616063 | 5616063 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 40 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 12463 | 5615005 | 5615005 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE);FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA EM | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 14244 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 46 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO, COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO E ENCE | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 12482 | 5615045 | 5615045 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTIMENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA EM N | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 10079 | 5616033 | 5616033 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 37 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 10084 | 5616083 | 5616083 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 42 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 12469 | 5615040 | 5615040 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 10080 | 5616043 | 5616043 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 38 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 10081 | 5616053 | 5616053 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 39 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 10072 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 40 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10071 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 39 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 10078 | 5616023 | 5616023 | BOTINA SEGUR VAQUETA PRETA 36 | BOTINA SEGURANCA. TIPO: ELETRICISTA. MATERIAL: VAQUETA RELAXADO AO CROMO. SEM REVESTIMENTO. COR: PRETA. SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. PALMILHA: SINTETICA. BIQUEIRA DE PROTECAO: COMPOSITE, ISOLAÇÃO: ATE 500 V. SEM COMPONENTES | CEF 005 -ET 003.04 | 52207 CPTATP |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46696 | N/A | BC
|  | 12461 | 5615051 | 5615051 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTIMENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA EM N | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 10070 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 38 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 12480 | 5615050 | 5615050 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | EL3508CPT |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 49331 | N/A | BC
|  | 16351 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 34 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO, COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO E ENCE | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 11150 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 35 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 53203 |  | EPI e acessórios de Segurança | KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA | 06.293.564/0001-46 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 18224 | N/A | BC
|  | 101042 | 3463018 | 62095015 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 160MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 160MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | BC
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORM | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00499 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 101043 | 3463017 | 62095016 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 200MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 200MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | BC
|  | 101040 | 3463020 | 62095013 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 63MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 63MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | BC
|  | 101041 | 3463019 | 62095014 | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO PEAD PAREDE DUPLA 110MM | DUTO CORRUGADO DE PAREDE DUPLA 110MM, MATERIAL: PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE; PAREDE EXTERNA: CORRUGADO; PAREDE INTERNA: LISA; COR: PRETA; RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMO: 680N; COMPRIMENTO DA BARRA: 6 METROS; DIAMETROS MEDIOS EXTERNO/INTERNO MEDIO: | KANADUTO | N/A | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-09-30 | 2028-09-30 | HI_1082686_2022_09_30 | Ambos |  | Item Aprovação Técnica -Marivaldo Freitas | BC
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 10018 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 40MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 02220 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11004 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00494 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIAMETRO NOMINAL 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11128 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NOR | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 00500 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO NOMINAL 40MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAI | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: Kanaflex - Refer: 11003 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | KANAFLEX DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31.037.833/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1082686 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 106 | Nº 106 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | 914 | Nº 931 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51771 | 3471009 | 3471009 | HASTE ATERRAM PERF L 25,0X25,0X 1500,0MM | HASTE ATERRAMENTO; TIPO PERFIL L; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; REVESTIMENTO GALVANIZADA A FOGO; EXTREMIDADE SEM ROSCA; DIMENSAO DA SECAO 25,0 X 25,0 X 5,0 MM; COMPRIMENTO 1500,0 MM.DIMENSAO 25X25X5MM. NORMAS: ND.01.42.01/1, ITEM 01. GALVANIZACAO CO | ND.01.42.01/1 E DIS-ETE-153. | 47 | Nº 52 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5794 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 544 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51567 | 3435010 | 3435010 | HASTE ACO CARB 16X 2400MM 5000DAN | HASTE ANCORA COM OLHAL SOLDADO OU FORJADO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA HASTE: 16 MM. COMPRIMENTO DA HASTE: 2400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. ACESSORIOS: 02 PORCAS QUADRADA E 0 | DTN 016 E DIS-ETE-153. | 51 | Nº 24 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 87 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 5316 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01 | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | 1459 | Nº 922 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 136 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 134 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 132 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-1 | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | 1819 | 1500 Rev. 00 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | 1820 | 1500 Rev. 00 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2590 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | 915 | Nº 933 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053 | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | 1364 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 120 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVAN | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 79 | 448 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | 3925 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME D | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 972 | Nº 348 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428280 | 3428280 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 36,2KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 34MM. COMPRIMENTO: 439MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3). GALVANIZACAO CO | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 66 | Nº 980 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 42 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 44 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5791 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 88 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMEN | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | 58 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53119 | 3428343 | 3428343 | PINO ISOL ACO 18,0MM 200X 40X 240MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO NOMINAL 18 ,0 MM; CABECA DO PINO ROSCA DE CHUMBO; DIAMETRO 25,0 MM; COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 200,0 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 40 ,0MM;COMPRIMENTO TOTAL 240,0MM;; PORCA ACO CARBONO | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 4606 | Nº 1215 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 5314 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 111 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 107 | Nº 106 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 115 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUP | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 116 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | 487 | Nº 922 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 110 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PON | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 545 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.0 | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | 485 | Nº 922 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | 61 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RU | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 474 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DA | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 145 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101530 | 3496025 | 3496025 | PORCA OLHAL ACO M16X2 | PORCA-OLHAL, PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1045; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO NOMINAL: 13 MM;ALTURA TOTAL: 78 MM; LARGURA INTERNA DO OLHAL: 38 MM; COMPRIMENTO INTERNO DO OLHAL: 45 MM; TIPO DA ROSCA: M16X02; CAR | NBR 8159 | 96 | 934 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME D | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | 67 | Nº 947 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53599 | 0 | 3465834 | CHAPA ELEKTRO ND.01.38.01/1 | CHAPA APLICACAO CORDOALHA DE ACO; CHAPA DE ESTAI,ACO CARBONO ABNT 1010/1020 LAMINADO,COMPRIMENTO TOTAL 130 MM, LARGURA 76 MM, ESPESSURA 8 MM. NORMAS:ND.01.38.01/1. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.38.01/1 e DIS-ETE-153. | 24 | Nº 47 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3436010 | 3436010 | CHAPA ESTAI 76MM | CHAPA ESTAI. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A COMPRIMENTO DA ABA SUPERIOR: 60MM. COMPRIMENTO ABA INFERIOR: 70MM. LARGURA: 75MM. ESPESSURA: 8,0MM. DIAMETRO FURO SUPERIOR: 18MM.DIAMETRO FURO INFERIOR:36X26MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 3) e DIS-ETE-153. | 24 | Nº 47 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANI | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | 913 | Nº 932 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 32 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3423030 | 3423030 | GANCHO SUSP OLHAL 5000DAN | GANCHO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO, FORJADO OU FERRO FUNDIDO NODULAR.. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO UTIL-80MM. ABERTURA DO GANCHO-21MM. ESPES.DA SEC. TRANSV. DO GANCHO - 22MM. DIAMETRO INTERNO DO OLHAL - 18MM. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 7) e DIS-ETE-153. | 913 | Nº 932 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1477 | ABRADEE 18.26 FIGURA 2 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ET | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 6 | Nº 06 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 23 | Nº 19 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2589 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | 290 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53118 | 3428085 | 3428085 | PINO ISOL ACO 16,0MM 154X 38X 192MM | PINO ISOLADOR. APLICACAO: CRUZETA METALICA. MATERIAL: ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25 MM. DIAMETRO:16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 154+6/-4 M | NBR 8159 e DIS-ETE-153. | 2686 | Nº 1215 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59833 | 3485170 | 3485170 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 334MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPR IMENTO ABAIXO DO BATENTE:305MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO N | DTN 040 | 792 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | 786 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO | DTN 040 | 5769 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 3927 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 36 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | 73 | 73 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 129 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3490030 | 3490030 | PORCA QUADRADA ACO M12 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZACAO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 3200DAN. DIAMETRO NOMINAL: 12MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:1,75MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,4MM. ALTURA: 10 MM E COMPRIMENTO: 19 MM. REQUISITOS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 71 | NBR 8159 FIGURA 2 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59834 | 3428220 | 3428220 | PINO ISOLADOR RETO NORMAL ACO 15,0KV | PINO ISOLADOR. TIPO- RETO . MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO: MATERIAL DA CABECA: CHUMBO.DIAMETRO NOMINAL DA CABECA: 25MM. DIAMETRO: 16MM. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 150MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 140MM. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 30 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 149 | Nº 1210 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUP | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 113 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 28 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 19 | Nº 19 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | 114 | Nº 109 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 123 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | 5100 | Nº 348 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 127 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | 780 | 562 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 131 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | 108 | Nº 106 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 34 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | 4 | Nº 70 Rev. 00 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-15 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 5 | Nº 05 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 40 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50926 | 3493315 | 3493315 | ARRUELA LIS QUAD SAE1020 M18 | ARRUELA LISA; QUADRADA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO;DIAMETRO INTERNO 18,0 MM ; DIMENSAO EXTERNA 38,0 X 38,0MM;ESP ESSURA 3,0 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | 20 | Nº 19 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 38 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 125 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZ | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | 447 | 448 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 139 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485168 | 3485168 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO D | DTN 040 | 776 | Nº 978 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 119 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 137 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | 1476 | ABRADEE 18.26 FIGURA 2 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | 57 | Nº 60 Rev. 05 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 147 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 121 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 320 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RU | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 140 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480565 | 3480565 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X 400 | PARAFUSO, ROSCA DUPLA . MATERIAL : ACO CARBOMO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO TOTAL: 400MM. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . TIPO DE ROSCA : METRICA. ACESSORIOS: 04 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDO | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 1103 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | 84 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | 86 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100791 | 3419014 | 3419014 | SUPORTE INSTALACAO EQUIPAMENTO | SUPORTE EM ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO E ZINCADO A QUENTE; DIMENSOES:COMPRIMENTO 360MM, LARGURA 76MM, ESPESSURA 10MM; PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS. NORMAS: DTN 033. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 033 e DIS-ETE-153 | 783 | 563 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59836 | 3419072 | 3419072 | SUPORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA | SUPORTE L. MATERIAL - ACO CARBONO ABNT 1010/1020. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPOSTO DE 2 CHAPAS SENDO UMA PLANA E OUTRA EM FORMATO DE L, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. . APLICACAO - FIXACAO CHAVE-FUSIVEL OU PARA-RAIOS EM CRUZETA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 20.B) e DIS-ETE-153. | 5758 | 995 Rev. 01 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51562 | 0 | 3419304 | SUPORTE P/EQUIP P/CHAVE FUSIVEL 540MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO; DIMENSOES 540 MM. NORMAS:ND.01.33.02/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.02/1 e DIS-ETE-153. | 780 | 562 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 83 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | 85 | 83 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 54030 | 0 | 3419297 | SUPORTE P/EQUIP POSTE DUPLO T 185X210MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T; DIMENSOES 185 X 210 MM. NORMAS:ND.01.33.07/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.07/1 e DIS-ETE-153. | 79 | 448 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.0 | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 8081 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 30 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 7408 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 1555 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 5021 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | 7420 | Nº 27 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACE | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | 138 | Nº 117 Rev. 04 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2588 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 142 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2587 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 8076 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2585 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 2584 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480555 | 3480555 | PARAFUSO DUPLO ACO 16X450 | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU ARREDONDA | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 100 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | 72 | 71 Rev. 03 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3428265 | 3428265 | PINO ISOLADOR TOPO ACO 15,0KV | PINO TOPO. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. MATERIAL DA CABECA: CHUMBO. DIAMETRO DA CABECA: 25MM. COMPRIMENTO: 389MM. FURACAO: CONFORME DESENHO. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1). GALVANIZACAO CO | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 32 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | 101 | Nº 980 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSOR | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 473 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 144 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000D | DTN 001 e DIS-ETE-153. | 143 | Nº 140 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | 5320 | Nº 98 Rev. 02 | Ferragens | KONESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.822.707/0001-09 | 2024-10-01 | 2029-04-03 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10630 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10629 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 11006 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | 10633 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10631 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 56705 | 2660005 | 0 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP, NM 60454 e NBR F-PVCp-90/RTp | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | Imagem Ilustrativa do produto | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10628 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10627 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 10626 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 56571 | 2665000 | 0 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | Descrição SAP, NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 11007 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | 10632 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 52296 | 0 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | 10625 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2024-02-25 | 2025-10-15 | HI_2024_02_25 | Ambos |  |  | BC
|  | 101701 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP, NM 60454 e NBR F-PVCp-90/RTp | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | Imagem Ilustrativa do produto | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | 10606 |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 56704 | 2660003 | 0 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP, NM 60454 e NBR F-PVCp-90/RTp | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | Imagem Ilustrativa do produto | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 56706 | 2660002 | 0 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0 ,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP, NM 60454 e NBR F-PVCp-90/RTp | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | Imagem Ilustrativa do produto | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 52294 | 2660001 | 0 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP, NM 60454 e NBR F-PVCp-90/RTp | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | Imagem Ilustrativa do produto | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 101700 | 2660008 | 0 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP, NM 60454 e NBR F-PVCp-90/RTp | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | Imagem Ilustrativa do produto | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 52296 | 2660000 | 0 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP, ASTM D4325 e 4388 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M |  | Fita Isolante | KRAUS MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 03.460.535/0001-33 | 2025-08-15 | 2029-08-15 | HI_2025_08_15 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2401008 | 32020243 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM-13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 - ITEM 06 | KARA B | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400004 | 32095125 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 29 | PT 33D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 01 | PT 40B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | KPB 5 | 581058 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | KPB 4 | 581058 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400015 | 32095116 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); | DTN 105 - ITEM 20 | PT 40B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401003 | 32020246 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM-7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 - ITEM 02 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400066 | 32095127 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)-397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 31 | PT 33D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400008 | 32095107 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 11 | PT 33B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400317 | 32095134 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 38 | PT 33D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58914 | 2412060 | 32095088 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 50-120 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-120MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 02 | KARP 2 COM ESTRIBO 1/0 | 580992 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403001 | 32095143 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 - ITEM 02 | PT40B EN | 580961 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | KDP | 581061 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414026 | 32095094 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/ | DTN 102 - ITEM 04 | KARA NT | 580-945 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58908 | 2412035 | 32025010 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03 | KARP 2 | 580992 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58906 | 2412037 | 32025013 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06 | KARP 3 | 580992 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400054 | 32095130 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 34 | PT 55D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400021 | 32095114 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 18 | PT 1003 | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403000 | 32095142 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 - ITEM 01 | PT 1003 EN | 580961 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100926 | 2412057 | 32025009 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02 | KARP 1 | 580992 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400001 | 32095122 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 26 | PT 35G | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403002 | 32095144 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 - ITEM 03 | PT40B EN | 580961 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2403003 | 32095145 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 - ITEM 04 | PT 33B EN 1/0 | 580961 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400035 | 32095131 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 35 | PT 63A | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400315 | 32095132 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)-1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - IT | DTN 105 - ITEM 36 | PT 40B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400319 | 32095133 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 37 | PT 55D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400067 | 32095124 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 28 | PT 35E | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | KDP | 581061 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400039 | 32095150 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 02 | PT 35C | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | KPB 5 | 581058 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400006 | 32095110 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 14 | PT 55D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58905 | 2412038 | 32025014 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01 | KARP 3 | 580992 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400034 | 32095111 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: D | DTN 105 - ITEM 15 | PT 63E | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400044 | 32095112 | CONETOR IMPACT AL 636CAA / 636 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); 795MCM(CAA)-556,5MCM(CAA); SER | DTN 105 - ITEM 16 | PT 63A | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400042 | 32095113 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CAA)-636MCM(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 17 | PT 1001 | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400024 | 32095121 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 25 | PT 35G | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400005 | 32095126 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 30 | PT 33 | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | KPB 5 | 581058 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400031 | 32095108 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - I | DTN 105 - ITEM 12 | PT 35D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400028 | 32095119 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 23 | PT 35B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400029 | 32095120 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 24 | PT 35B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401006 | 32020238 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM-16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITE | DTN 104 - ITEM 03 | KARA 7 | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400014 | 32095115 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CA | DTN 105 - ITEM 19 | PT 40B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401005 | 32020242 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM-18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 0 | DTN 104 - ITEM 04 | KARA 6 | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400003 | 32095129 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 33 | PT 40D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400078 | 32095117 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM(CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DT | DTN 105 - ITEM 21 | PT 35C | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400318 | 32095135 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)-4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 10 | DTN 105 - ITEM 39 | PT 55C | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400032 | 32095118 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM | DTN 105 - ITEM 22 | PT 35B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400012 | 32095123 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 27 | PT 33B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400030 | 32095109 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)-4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - | DTN 105 - ITEM 13 | PT 35C | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400020 | 32095106 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SE | DTN 105 - ITEM 10 | PT 1002 | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | KDP | 581061 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401002 | 32020247 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM-9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 - ITEM 10 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401010 | 32020249 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM-9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 - ITEM 12 | KARA A | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401011 | 32020248 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 - ITEM 11 | KARA A | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401001 | 32020240 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM-11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 - ITEM 09 | KARA 2 | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401004 | 32020241 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 - ITEM 01 | KARA 3 | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400083 | 32095102 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 | DTN 105 - ITEM 06 | PT 63E | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401000 | 32020237 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 - ITEM 05 | KARA 1 | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400018 | 32095128 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 32 | PT 40B | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400002 | 32095099 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA | DTN 105 - ITEM 03 | PT 40C | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400007 | 32095105 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)-336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 09 | PT 55D | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400009 | 32095101 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/C | DTN 105 - ITEM 05 | PT 40C | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401009 | 32020244 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM-10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07 | DTN 104 - ITEM 07 | KARA A | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400013 | 32095100 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 1 | DTN 105 - ITEM 04 | PT 40C | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2401007 | 32020245 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM-14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 - ITEM 08 | KARA C | 580-944 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2400087 | 32095104 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)-397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN | DTN 105 - ITEM 08 | PT 79E | 580980 | Conexões, emendas e terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1017897 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58905 | 2412038 | 0 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 185-240MM2; DERIVACAO 185-240MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 | KARP 3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100926 | 2412057 | 0 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 | KARP 1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414026 | 0 | CONETOR ATR ACO RETA 35,0/HA 16,0MM | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO : CABO A HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE COBRE E MOLA EM LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PRESSAO. COMBINACAO: 1 CABO COBRE OU ACO/COBRE, SECAO : 25,0-35,0MM2(4-2AWG)/HASTE ACO-COBREADA, DIAMETRO: 16MM (5/8 POL). CARACT. ADICIONAL: INSTALACAO COM AUXILIO DE ALICATE BOMBA DAGUA. APLICACAO: ATERRAMENTO DE REDES DE DISTRIBUICAO E PADRAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM BAIXA TENSAO. NORMAS : DTN 102 - ITEM 04. | DTN 102 | KARA NT |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401007 | 0 | CONETOR CUNHA EST MARROM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,20MM-12,74MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 13,11MM- 14,75MM. SERIE: MARRON. NORMAS: DTN 104 - ITEM 08. | DTN 104 | KARA C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58906 | 2412037 | 0 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 | KARP 3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401006 | 0 | CONETOR CUNHA EST BR/VM | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 4,66MM-10,11MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 4,66MM-8,30MM. SOMA DOS DIAMETROS: 14,02MM- 16,78MM. SERIE: BRANCA/VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 03. | DTN 104 | KARA 7 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401005 | 0 | CONETOR CUNHA EST BRANCA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 8,01MM-10,61MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 6,54MM-9,36MM. SOMA DOS DIAMETROS: 16,79MM- 18,72MM. SERIE: BRANCA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 04. | DTN 104 | KARA 6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401004 | 0 | CONETOR CUNHA EST AMARELA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOT TRONCO:2,54MM-4,93MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 4,70MM-6,20MM. SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 01. | DTN 104 | KARA 3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401003 | 0 | CONETOR CUNHA EST AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 6,21MM- 7,67MM. SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 02. | DTN 104 | KARA 3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401002 | 0 | CONETOR CUNHA EST VERMELHA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 2,54MM-6,55MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,27MM-4,65MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,68MM- 9,50MM. SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 10. | DTN 104 | KARA 3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401001 | 0 | CONETOR CUNHA EST VD | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-5,21MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,51MM- 11,18MM. SERIE: VERDE. NORMAS: DTN 104 - ITEM 09. | DTN 104 | KARA 2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401008 | 0 | CONETOR CUNHA EST LARANJA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 6,20MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 10,95MM- 13,11MM. SERIE: LARANJA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 06. | DTN 104 | KARA B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100925 | 2412019 | 0 | CONETOR PERF 70-150MM2/4 X 1,5-35,0MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 70-150MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-180 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402014 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AMARELO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AMARELO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | PT AMARELO |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403000 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2AWG/ 35MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4AWG(CA/CAA)-2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 01. | DTN 106 | PT 1003 EN |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403001 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 2/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 1/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 02. | DTN 106 | PT 40B EN |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403003 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 336MCM/ 50MM2 | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 50MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 106 - ITEM 04. | DTN 106 | PT 33B EN 1/0 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100152 | 2412002 | 0 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 | KPB 5 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100928 | 2412005 | 0 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 | KPB 4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401009 | 0 | CONETOR CUNHA EST LARANJA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM- 10,95MM. SERIE: LARANJA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 07. | DTN 104 | KARA A |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100153 | 2412001 | 0 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 | KPB 4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401010 | 0 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA/AZUL | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-8,33MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,36MM-1,73MM. SOMA DOS DIAMETROS: 7,20MM- 9,10MM. SERIE: VIOLETA/AZUL. NORMAS: DTN 104 - ITEM 12. | DTN 104 | KARA A |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401000 | 0 | CONETOR CUNHA EST CINZA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 3,17MM-8,12MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 3,17MM-7,42MM. SOMA DOS DIAMETROS: 11,19MM-14,01MM. SERIE: CINZA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 05. | DTN 104 | KARA 1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100924 | 2412026 | 0 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 25-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(1,5-35MM2). NORMAS: DIS-ETE- 180 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-180 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58981 | 2412032 | 0 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACAO; CONJUNTO DE PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS FEITOS EM ACO ZINCADO OU TRATAMENTO SUPERIOR RESISTENTE A CORROSAO SALINA; PORCA FUSIVEL LIMITADORA DE TORQUE EM LIGA DE ALUMINIO, ZINCO, LIGA DE COBRE OU MATERIAL POLIMERICO; CONDUTOR PRINCIPAL 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO 4X(6-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-180 - TABELA 02 ITEM 04. | DIS-ETE-180 | KDP | 581061 | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402012 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO VERMELHO | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE VERMELHO. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | PT VERMELHO |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58908 | 2412035 | 0 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 | KARP 1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2402013 | 0 | CARTUCHO METALICO IMPACTO AZUL | CARTUCHO CORPO METALICO SERIE AZUL. UTILIZACAO EM FERRAMENTA DE INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA POR IMPACTO . ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO EXERCITO. CONFORME DTN 165 | DTN 165 | PT AZUL |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100929 | 2412010 | 0 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 | KPB 4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400007 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 336,4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 09. | DTN 105 | PT 55D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400028 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 23. | DTN 105 | PT 35B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400024 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 25. | DTN 105 | PT 35G |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400021 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 18. | DTN 105 | PT 1003 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400020 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-6AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 10. | DTN 105 | PT 1002 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400018 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 32. | DTN 105 | PT 40B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400016 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA) - 1/0AWG(CA/CAA). SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 01. | DTN 105 | PT 40B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400014 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 1/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 19. | DTN 105 | PT 40C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400012 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 27. | DTN 105 | PT 33B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400029 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 24. | DTN 105 | PT 35B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400008 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4 / 2/0CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM (CA/CAA)-2/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 11. | DTN 105 | PT 33B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400015 | 0 | CONETOR IMPACT AL 2/0 / 4 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 2/0AWG(CA/CAA)- 4AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-4AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 20. | DTN 105 | PT 40B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400006 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477 / 477 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 14. | DTN 105 | PT 55D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400005 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 30. | DTN 105 | PT 33C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400004 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 29. | DTN 105 | PT 33D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400003 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 4/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 33. | DTN 105 | PT 40D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400319 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/ 465,4CAL | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 465,4MCM(CAL); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 37. | DTN 105 | PT 55D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2403002 | 0 | CONETOR ESTRB AL IMP 4/0AWG/ 35MM2 AZ | CONETOR ESTRIBO; TIPO: CUNHA; POSICAO DO ESTRIBO: NORMAL; MATERIAL DO CONECTOR: LIGA DE ALUMINIO; CARACT. DO ESTRIBO: FIO DE COBRE ESTANHADO; SECAO: 35MM2; CARACT. CONDUTOR TRONCO: 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 106 - ITEM 03. | DTN 106 | PT 40B EN |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400002 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-1/0AWG(CA/CAA); 2/0AWG(CA/CAA)-2/0AWG (CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 03. | DTN 105 | PT 40C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400001 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 26. | DTN 105 | PT 35G |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400009 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /2/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 2/0AWG(CA/CAA); 3/0AWG(CA/CAA)-3/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 05. | DTN 105 | PT 40C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400067 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CAA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CAA)- 336,4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 28. | DTN 105 | PT 35E |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2401011 | 0 | CONETOR CUNHA EST VIOLETA | CONETOR CUNHA BAIXA TENSAO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. DIAMETRO CONDUTOR TRONCO: 5,60MM-9,36MM. DIAMETRO CONDUTOR DERIVACAO: 1,74MM-5,10MM. SOMA DOS DIAMETROS: 9,10MM- 10,95MM. SERIE: VIOLETA. NORMAS: DTN 104 - ITEM 11. | DTN 104 | KARA A |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400318 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL / 4/0 CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 4/0AWG(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 39. | DTN 105 | PT 55C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400317 | 0 | CONETOR IMPACT AL 465,4MCM CAL/336,4CAA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 465,4MCM(CAL)- 336,4MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 38. | DTN 105 | PT 55D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400315 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 - 1/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0AWG(CAA)- 1/0AWG(CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 36. | DTN 105 | PT 40B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400013 | 0 | CONETOR IMPACT AL 4/0 /1/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 4/0AWG(CA/CAA)- 1/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 04. | DTN 105 | PT 40C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400030 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4/0 AZ | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4/0AWG(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 13. | DTN 105 | PT 35C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400083 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA /336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)-336.4 MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 06. | DTN 105 | PT 63E |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400078 | 0 | CONETOR IMPACT AL 266,8 / 266,8 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 266,8MCM (CA/CAA)-266,8MCM(CA/CAA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 21. | DTN 105 | PT 35C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400087 | 0 | CONETOR IMPACT AL 795CAA /397 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 795MCM(CAA)- 397,5MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 08. | DTN 105 | PT 79E |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400066 | 0 | CONETOR IMPACT AL 397,5CA / 397,5CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 397,5MCM(CA)- 397,5MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 31. | DTN 105 | PT 33D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400054 | 0 | CONETOR IMPACT AL 477CAA / 477CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 477MCM(CAA)- 477MCM(CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 34. | DTN 105 | PT 55D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400039 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA /2/0 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 2/0AWG; SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 02. | DTN 105 | PT 35C |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400031 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 336,4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 336,4MCM(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 12. | DTN 105 | PT 35D |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400032 | 0 | CONETOR IMPACT AL 336,4CA / 4CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 336,4MCM(CA)- 4AWG(CA); SERIE: AZUL. NORMAS: DTN 105 - ITEM 22. | DTN 105 | PT 35B |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400034 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636 / 336 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA/CAA)- 336,4MCM(CA/CAA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 15. | DTN 105 | PT 63E |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400035 | 0 | CONETOR IMPACT AL 636CA / 636CA | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 636MCM(CA)- 636MCM(CA); SERIE: AMARELA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 35. | DTN 105 | PT 63A |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2400042 | 0 | CONETOR IMPACT AL 1/0 / 2 | CONETOR DERIVACAO IMPACT; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: PARALELA; TIPO CONSTRUTIVO: CUNHA; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; CONEXAO: CABO A CABO; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO; COMBINACAO: 1/0 AWG(CAA)- 2AWG(CA/CAA); SERIE: VERMELHA. NORMAS: DTN 105 - ITEM 17. | DTN 105 | PT 1001 |  | Conexões, Emendas e Terminais | KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.256.504/0001-90 | 2026-02-25 | 2027-10-23 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 11991 | 5642018 | 5642018 | CONE SINALIZ FLEX LJ/2 BR 750X400X400MM C/ KIT REPOSIÇÃO | CONE SINALIZACAO; CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA - PVC; CONSTITUIDO DE PECA UNICA CONFECCIONADO POR PROCESSO DE INJECAO OU M OLDAGEM A QUENTE; BASE MACIÇA; 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS; PREDOMINANTEMENTE DE COR LARANJA FOGO; ALTURA 700 A 760 MM;BAS | CEF 005 -ET 007.01 | CONE NBR NBR 15.071 - FAIXA Tipo VIII – 3M, APLICADO COM Primer P8215-3M |  | EPI e acessórios de Segurança | KTELI IND COMERCIO LTDA | 09.273.196/0001-62 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | L.A CONCRETO E MADEIRA LTDA. | 07.729.784.0001-32 | 2024-06-26 | 2028-08-10 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 59953 | 7503018 | 51095036 | SELO POLICARBONATO VERDE - EQUIPE TERC. | SELO SEGURANCA DE POLICARBONATO ESTABILIZADO, TRANSPARENTE, VERDE, COM ALTA RESISTENCIA AOS EFEITOS DE CALOR, RAIOS ULTA-VIOLETA E OUTROS INTEMPERIES, CONSTITUIDO DE UMA ANCORA, UMA CAPSULA COM NOME DA DISTRIBUIDORA E A SEQUENCIA ALFANUMERICA GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, TENDO O OUTRO LADO LISO (PARA UTILIZACAO DO TIMBRE), COM UMA LAMINA DE NUMERACAO SEQUENCIAL INDELEVEL GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, E RABICHO DE ARAME EM ACO INOXIDAVEL ESPIRALADO, FORNECIDO MONTADO NA ANCORA,EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES.NOTA A NUMERACAO ALFANUMERICA, FORNECIDA PELA DISTRIBUIDORA.APLICACAO SELAGENS DE MEDIDORES, CAIXAS DE MEDICAO DE TC, TP, E CUBICULOS DE MEDICAO. CONFORME ESTABELECIDO NA ESPECIFICACAO TECNICA NEOENERGIA DIS-ETE-134 OBS: UTILIZACAO EM EMPRESAS PRESTADORA DE SERVICOS (EPS). | DIS-ETE-134 | SAFELOCK PCAR15 | SAFELOCK PCAR15 | Acessórios de Medição - Selos | Lacre Certo Artefatos Plásticos |  | 2023-03-21 | 2028-03-21 | AP_2023_03_21 | Direto | N/A |  | BC
|  | 58059 | 7503019 | 51095024 | SELO POLICARBONATO INCOLOR EQUIPE PROP | SELO SEGURANCA DE POLICARBONATO ESTABILIZADO, TRANSPARENTE, INCOLOR, COM ALTA RESISTENCIA AOS EFEITOS DE CALOR, RAIOS ULTA-VIOLETA E OUTROS INTEMPERIES, CONSTITUIDO DE UMA ANCORA, UMA CAPSULA COM NOME DA DISTRIBUIDORA E A SEQUENCIA ALFANUMERICA GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, TENDO O OUTRO LADO LISO (PARA UTILIZACAO DO TIMBRE), COM UMA LAMINA DE NUMERACAO SEQUENCIAL INDELEVEL GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, E RABICHO DE ARAME EM ACO INOXIDAVEL ESPIRALADO, FORNECIDO MONTADO NA ANCORA,EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES.NOTA A NUMERACAO ALFANUMERICA, FORNECIDA PELA DISTRIBUIDORA.APLICACAO SELAGENS DE MEDIDORES, CAIXAS DE MEDICAO DE TC, TP, E CUBICULOS DE MEDICAO. CONFORME ESTABELECIDO NA ESPECIFICACAO TECNICA NEOENERGIA DIS-ETE-134 OBS: UTILIZACAO POR EQUIPE PROPRIA DO GRUPO. | DIS-ETE-134 | SAFELOCK PCAR15 | SAFELOCK PCAR15 | Acessórios de Medição - Selos | Lacre Certo Artefatos Plásticos |  | 2023-03-21 | 2028-03-21 | AP_2023_03_21 | Direto | N/A |  | BC
|  | 13458 | 5613115 | 5613115 | LUVA PROTECAO REVESTIDA TAMANHO M (8) | LUVA DE SEGURANCA TAMANHO 8 TRICOTADA COM FIOS SINTETICOS; REVESTIDAS EM PU NA PALMA, DEDOS E PONTA DOS DEDOS; PUNHO ELASTICO; PALMA ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO LISO. POSSUINDO RESISTENCIA CONTRA AGENTES MECANICO, DE ACORDO COM A EN388, RESISTENCIA A ABRAS | CEF 005 -ET 002.06 | 9020 |  | EPI e acessórios de Segurança | LDI SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L | 27.153.141/0001-09 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 43088 | N/A | BC
|  | 13457 | 5613134 | 5613134 | LUVA PROTECAO REVESTIDA TAMANHO P (7) | LUVA DE SEGURANCA TAMANHO 7, TRICOTADA COM FIOS SINTETICOS; REVESTIDAS EM PU NA PALMA, DEDOS E PONTA DOS DEDOS; PUNHO ELASTICO; PALMA ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO LISO. POSSUINDO RESISTENCIA CONTRA AGENTES MECANICO, DE ACORDO COM A EN388, RESISTENCIA A ABRA | CEF 005 -ET 002.06 | 9020 |  | EPI e acessórios de Segurança | LDI SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L | 27.153.141/0001-09 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 43088 | N/A | BC
|  | 14393 | 5613135 | 5613135 | LUVA PARA RISCOS MECANICOS TAM XG (10) | LUVA DE SEGURANCA TAMANHO 10, TRICOTADA COM FIOS SINTETICOS; REVESTIDAS EM PU NA PALMA, DEDOS E PONTA DOS DEDOS; PUNHO ELASTICO; PALMA ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO LISO. POSSUINDO RESISTENCIA CONTRA AGENTES MECANICO, DE ACORDO COM A EN388, RESISTENCIA A ABR | CEF 005 -ET 002.06 | 9020 |  | EPI e acessórios de Segurança | LDI SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L | 27.153.141/0001-09 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 43088 | N/A | BC
|  | 13459 | 5613117 | 5613117 | LUVA PROTECAO REVESTIDA TAMANHO G (9) | LUVA DE SEGURANCA TAMANHO 9, TRICOTADA COM FIOS SINTETICOS; REVESTIDAS EM PU NA PALMA, DEDOS E PONTA DOS DEDOS; PUNHO ELASTICO; PALMA ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO LISO. POSSUINDO RESISTENCIA CONTRA AGENTES MECANICO, DE ACORDO COM A EN388, RESISTENCIA A ABRA | CEF 005 -ET 002.06 | 9020 |  | EPI e acessórios de Segurança | LDI SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L | 27.153.141/0001-09 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 43088 | N/A | BC
|  | 16252 | 5628089 | 5628089 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM XG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO EG. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3032. |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42225 | N/A | AIF
|  | 13889 | 0 | 0 | CALCA IMPERMEAVEL TAM EGG - 54 | CALCA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM EGG. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3250 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37175 | N/A | AIF
|  | 13886 | 0 | 0 | JAQUETA IMPERMEAVEL TAM G | JAQUETA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM G. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37177 | N/A | AIF
|  | 13888 | 0 | 0 | JAQUETA IMPERMEAVEL TAM GG | JAQUETA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM GG. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37177 | N/A | AIF
|  | 13884 | 0 | 0 | JAQUETA IMPERMEAVEL TAM M | JAQUETA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM M. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37177 | N/A | AIF
|  | 13882 | 0 | 0 | JAQUETA IMPERMEAVEL TAM P | JAQUETA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM P. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37177 | N/A | AIF
|  | 13890 | 0 | 0 | JAQUETA IMPERMEAVEL TAM XG | JAQUETA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM XG. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37177 | N/A | AIF
|  | 0 | 5628007 | 5628007 | CONJUNTO IMPERMEAVEL M | CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM M. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 004.01. | CEF 005 -ET 004.01 | CALÇA LEDAN 3250 / JAQUETA LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5628009 | 5628009 | CONJUNTO IMPERMEAVEL G | CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM G. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 004.01. | CEF 005 -ET 004.01 | CALÇA LEDAN 3250 / JAQUETA LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16247 | 5628084 | 5628084 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM P | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO P. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3032. |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42225 | N/A | AIF
|  | 0 | 5628025 | 5628025 | CONJUNTO IMPERMEAVEL P | CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM P. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CALÇA LEDAN 3250 / JAQUETA LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 13509 | 5725006 | 5725006 | CHAPEU AUSTRALIANO LEITURISTA | CHAPEU AUSTRALIANO; CONFECCIONADA EM BRIN TRADICIONAL; COR AREIA; CORDAO DE NYLON; PARA UTILIZACAO DOS LEITURISTAS; CONFORME PADRAO: DIS.CEF.005 - ET 018.01 | CEF 005- ET 018.01 | Chapéu Australiano Mod. LD/L |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16249 | 5628086 | 5628086 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM M | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO M. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3032. |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42225 | N/A | AIF
|  | 0 | 5628011 | 5628011 | CONJUNTO IMPERMEAVEL EXG | CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS,TAM EXG.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 004.01. | CEF 005 -ET 004.01 | CALÇA LEDAN 3250 / JAQUETA LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16251 | 5628088 | 5628088 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM GG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3032. |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42225 | N/A | AIF
|  | 0 | 5628026 | 5628026 | CONJUNTO IMPERMEAVEL XG | CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM XG.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CALÇA LEDAN 3250 / JAQUETA LEDAN 3200 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15258 | 5638053 | 5638053 | BALACLAVA ANTI-CHAMA TAM M | BALACLAVA; CONFECCIONADA EM TECIDO RETARDANTE A CHAMA CATEGORIA 2; COR AREIA; TAMANHO M; CONFORME PADRAO DIS.CEF.005 ET 001.08. | CEF 005 -ET 001.08 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 43522 | PYROSAFE ANTEX | AIF
|  | 13078 | 5725002 | 5725002 | PROTETOR DE NUCA | BONÉ SEM ABA,COM SAIA,TIPO TOUCA ÁRABE, EM TECIDO DE RETARDANTE A CHAMAS. UTILIZANDO SOB O CAPACETE DE SEGURANÇA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 001.07. | CEF 005 -ET 001.07 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14095 | 5637183 | 5637183 | COLETE DE SEG REFLETIVO TIPO H TAM XG | COLETE REFLETIVO H - CONFECCIONADO EM TECIDO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 50+, NA COR AMARELO FLUORESCENTE COM FATOR DE LUMINANCIA SUPERIOR A 0,7, CONFORME NORMA NBR 15291. - DECOTE EM V, FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, DOIS BOLSOS FRONTAIS FECHADOS POR VE | CEF 005 - ET 019.01 | Colete Refletivo Mod. LD-XG - Faixa Refletiva 3M |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14091 | 5637121 | 5637121 | COLETE DE SEG REFLETIVO TIPO H TAM P | COLETE REFLETIVO H - CONFECCIONADO EM TECIDO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 50+, NA COR AMARELO FLUORESCENTE COM FATOR DE LUMINANCIA SUPERIOR A 0,7, CONFORME NORMA NBR 15291. - DECOTE EM V, FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, DOIS BOLSOS FRONTAIS FECHADOS POR VE | CEF 005 - ET 019.01 | Colete Refletivo Mod. LD-P - Faixa Refletiva 3M |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14092 | 5637122 | 5637122 | COLETE DE SEG REFLETIVO TIPO H TAM M | COLETE REFLETIVO H - CONFECCIONADO EM TECIDO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 50+, NA COR AMARELO FLUORESCENTE COM FATOR DE LUMINANCIA SUPERIOR A 0,7, CONFORME NORMA NBR 15291. - DECOTE EM V, FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, DOIS BOLSOS FRONTAIS FECHADOS POR VE | CEF 005 - ET 019.01 | Colete Refletivo Mod. LD-M - Faixa Refletiva 3M |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14094 | 5637184 | 5637184 | COLETE DE SEG REFLETIVO TIPO H TAM GG | COLETE REFLETIVO H - CONFECCIONADO EM TECIDO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 50+, NA COR AMARELO FLUORESCENTE COM FATOR DE LUMINANCIA SUPERIOR A 0,7, CONFORME NORMA NBR 15291. - DECOTE EM V, FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, DOIS BOLSOS FRONTAIS FECHADOS POR VE | CEF 005 - ET 019.01 | Colete Refletivo Mod. LD-GG - Faixa Refletiva 3M |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 14093 | 5637123 | 5637123 | COLETE DE SEG REFLETIVO TIPO H TAM G | COLETE REFLETIVO H - CONFECCIONADO EM TECIDO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 50+, NA COR AMARELO FLUORESCENTE COM FATOR DE LUMINANCIA SUPERIOR A 0,7, CONFORME NORMA NBR 15291. - DECOTE EM V, FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO, DOIS BOLSOS FRONTAIS FECHADOS POR VE | CEF 005 - ET 019.01 | Colete Refletivo Mod. LD-G - Faixa Refletiva 3M |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 16248 | 5628085 | 5628085 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM PP | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO PP DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3032. |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42225 | N/A | AIF
|  | 15259 | 5638054 | 5638054 | BALACLAVA ANTI-CHAMA TAM G | BALACLAVA; CONFECCIONADA EM TECIDO RETARDANTE A CHAMA CATEGORIA 2; COR AREIA; TAMANHO M; CONFORME PADRAO DIS.CEF.005 ET 001.08. | CEF 005 -ET 001.08 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 43522 | PYROSAFE ANTEX | AIF
|  | 13885 | 0 | 0 | CALCA IMPERMEAVEL TAM G - 46 | CALCA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM G. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3250 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37175 | N/A | AIF
|  | 13887 | 0 | 0 | CALCA IMPERMEAVEL TAM GG - 50 | CALCA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM GG. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3250 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37175 | N/A | AIF
|  | 13883 | 0 | 0 | CALCA IMPERMEAVEL TAM M - 42 | CALCA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM M. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01. | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3250 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37175 | N/A | AIF
|  | 16264 | 5628101 | 5628101 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 56 XG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG (56). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16259 | 5628096 | 5628096 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 46 G | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO G (46). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16261 | 5628098 | 5628098 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 50 GG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG (50). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 13881 | 0 | 0 | CALCA IMPERMEAVEL TAM P - 38 | CALCA IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM P. DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA : DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LEDAN 3250 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 37175 | N/A | AIF
|  | 16260 | 5628097 | 5628097 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 48 G | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO G (48). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16263 | 5628100 | 5628100 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 54 XG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO XG (54). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16254 | 5628091 | 5628091 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 36 PP | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO PP (36). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16253 | 5628090 | 5628090 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 34 PP | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO PP (34). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16256 | 5628093 | 5628093 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 40 P | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO P (40). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16255 | 5628092 | 5628092 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 38 P | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO P (38). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16262 | 5628099 | 5628099 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 52 GG | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO GG (52). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16257 | 5628094 | 5628094 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 42 M | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO M (42). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16258 | 5628095 | 5628095 | IMPERMEAVEL FR CALCA TAM 44 M | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO M (44). DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3033 |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42226 | N/A | AIF
|  | 16250 | 5628087 | 5628087 | IMPERMEAVEL FR JAQUETA TAM G | CONJUNTO IMPERMEAVEL FR JAQUETA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIURETANO COM FORRO EM ALGODÃO COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A CHAMAS. TAMANHO G. DETALHES TÉCNICOS DIS.CEF.005 - ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | LED.TREV.3032. |  | EPI e acessórios de Segurança | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 59.677.708/0001-24 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 42225 | N/A | AIF
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição Completa | LED TUBO T8 PROCEL 9W6500K900lm BIVG13LD | Datasheet - LED PROCEL TUBO T8 OSRAM - 7017532-7017533-7017534-7017535-7017536-7017537-7017539-7017539-7017938-7017939-7019513 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição Completa | LED CLA100 PROCEL12W 6500K 1521lm BIV E27 | Datasheet LED CLASSIC_G9_PROCEL | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Descrição Completa | LDV FL PFM 100 69W 9660lm 850 PT | LEDVANCE FLOODLIGHT PERFOMANCE G4 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38648 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LEDVANCE SKY 5Y 180W 750 G5 27000 lm |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição Completa | 1ª Opção - Fabricante: Ledvance Referência: 7019558 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição Completa | LED TUBO T8 PROCEL 18W6500K1850lm BIVG13 | Datasheet - LED PROCEL TUBO T8 OSRAM - 7017532-7017533-7017534-7017535-7017536-7017537-7017539-7017539-7017938-7017939-7019513 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6020 LMS; DIMENSÕES 70X159MM; VIDA UTIL MEDIA 24000 H; POSICAO UNIVERSAL. | Descrição Completa | SON -E 70W | DATASHEET SONT_SON_ELIPTICO_0SRAM | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição Completa | LED HW 20W 6500K 1800lm BIV E27 G4 LDV | Datasheet - LED Alta Potência E27 A SHAPE v2 - 7019557-7019558-7019559 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38646 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LEDVANCE SKY 5Y 120W 750 G5 18000 lm |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição Completa | LED HW 30W 6500K 3000lm BIV E27 G4 LDV | Datasheet - LED Alta Potência E27 A SHAPE v2 - 7019557-7019558-7019559 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 16500 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 24000H; POSICAO UN | Descrição Completa | SON -E 150W | DATASHEET SONT_SON_ELIPPTICO_0SRAM | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição Completa | LAMP NAV-T SUPER 4Y 100W | DATASHEET - VAPOR DE SODIO_SUPER_T_4Y | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 26500 LUMENS; DIMENSOES 90,5X226MM; VIDA UTIL MEDIA 24000 H; POSICAO UNIVERSAL. | Descrição Completa | SON -E 250W | DATASHEET SONT_SON_ELIPTICO_0SRAM | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38649 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LEDVANCE SKY 5Y 200W 750 G5 30000 ( CONSIDERANDO A QUE O MINIMO EXIGIDO É 26.400 Lumens, temos a opçaõ de 180W e 200W. |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | 7017535 | LED TUBO T8 9W 6500K 900lm BIV G13 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição Completa | LED CLA60 PROCEL 8W 6500K 850lm BIV E27 | Datasheet LED CLASSIC_G9_PROCEL | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | 7012828 | LAMP NAV-T 150W SUPER 4Y E40 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição Completa | LAMP NAV-T SUPER 4Y 70W | DATASHEET - VAPOR DE SODIO_SUPER_T_4Y | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | 7015205 | LED HO T 17W 6500K 1800lm BIV E27 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | 7012899 | LAMP V SODIO SON-E NAV 250W E40 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | 7012828 | LAMP NAV-T 150W SUPER 4Y E40 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | 7017539 | LED TUBO T8 18W 6500K 1850lm BIV G13 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | 7012832 | LAMP NAV-T 250W SUPER 4Y E40 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | 7018435 | LED CLA100 PROCEL 12W 6500K 1521lm BIV E | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | 7012835 | LAMP NAV-T 70W SUPER 4Y E27 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 38647 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LEDVANCE SKY 5Y 150W 750 G5 22500 lm |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UN | Descrição completa | 7012898 | LAMP V SODIO SON-E NAV 150W E40 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | 7012832 | LAMP NAV-T 250W SUPER 4Y E40 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | 7012896 | LAMP V SODIO SON-E NAV 70W E27 24X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | 7018433 | LED CLA60 PROCEL 8W 6500K 850lm BIV E27 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | 7012835 | LAMP NAV-T 70W SUPER 4Y E27 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | 7012797 | LAMP NAV-T 100W SUPER 4Y E40 12X1 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | 7015207 | LED HO T 27W 6500K 2800lm BIV E27 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1062118 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Descrição Completa | 1ª Opção - Fabricante: Ledvance Referência: 7020997 2ª Opção - Fabricante: Ledvance Referência: 7022707 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38644 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | Descrição Completa | LEDVANCE SKY 5Y 55W 750 G5 8250 lm | LEDVANCE SKY 5Y G5 | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38645 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LEDVANCE SKY 5Y 90W 750 G5 13500 lm |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55334 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição Completa | LAMP NAV-T SUPER 4Y 250W | DATASHEET - VAPOR DE SODIO_SUPER_T_4Y | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição Completa e ET-174-2014. | OSRAM HQI-T / TECNOLAMP |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 16500 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 24000H; POSICAO UN | Descrição Completa | OSRAM - SON-E / TECNOLAMP |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição Completa | OSRAM SON-T/ TECNOLAMP |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55334 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição Completa | OSRAM SON-T / TECNOLAMP |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 26500 LUMENS; DIMENSOES 90,5X226MM; VIDA UTIL MEDIA 24000 H; POSICAO UNIVERSAL. | Descrição Completa | OSRAM SON-E / TECNOLAMP |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 56231 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição Completa | OSRAM SON-T / TECNOLAMP |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição Completa | 1ª Opção - Fabricante: Ledvance Referência: 7019557 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 56232 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição Completa | OSRAM SON-T / TECNOLAMP |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 56232 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição Completa | LAMP NAV-T SUPER 4Y 150W | DATASHEET - VAPOR DE SODIO_SUPER_T_4Y | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA | 61.064.697/0005-82 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38644 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | Descrição Completa | LUMER LUMVP37IP66-5000K -60W | sim | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.800.368/0001-19 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38648 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LUMER LUMVP45IP66-5000K-180W | sim | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.800.368/0001-19 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38647 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LUMER LUMVP44IP66-5000K-150W | sim | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.800.368/0001-19 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38649 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LUMER LUMVP65IP66-5000K-240W | sim | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.800.368/0001-19 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38645 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LUMER LUMVP39IP66-5000K-90W | sim | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.800.368/0001-19 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 38646 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | Descrição Completa | LUMER LUMVP43IP66-5000K -120W | sim | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 35.800.368/0001-19 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 G | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0002-64 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3523050 | 0 | CLEAT 3X 2,50MM2 | GRAMPO FIXADOR DE FIOS TIPO:CLEAT MATERIAL: PEAD OU PVC RIGIDO. TRATAMENTO:ANTI-CHAMA. DIMENSOES:65X15X15MM. NUMERO DE CONDUTORES: 3. CARACT. DOS CONDUTORES: FIO ISOLADO 750V, SECAO NOMINAL: 2,50MM2. ELEMENTO DE FIXACAO: PREGO, TAMANHO: 2,5 X 35,0MM,MATER | Descrição completa | 233.03.0000.004/1 | Proposta Técnica - Item 3523050 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504045 | 0 | BUCHA PLAST 8MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 8MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. | NBR 14270 | 225.03.0007.003/8 e 225.06.0000.022/3 | Proposta Técnica - Item 3504045 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504016 | 0 | BUCHA PLAST 10MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 10MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM | NBR 14270 | 225.03.0007.004/5 e 225.06.0000.024/7 | Proposta Técnica - Item 3504016 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504015 | 0 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 5MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. | NBR 14270 | 225.03.0007.001/4 e 225.06.0000.073/5 | Proposta Técnica - Item 3504015 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55972 | 2634043 | 0 | INTERRUPTOR EXT 1TECL 10A 250V | INTERRUPTOR. TIPO DE INSTALACAO:SOBREPOSTA. TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE. NUMERO DE ELEMENTOS DE ACIONAMENTO: 01. TIPO DE LIGACAO:SIMPLES. CORRENTE NOMINAL: 10A. TENSAO NOMINAL: 250V. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 232.05.0280.011/2 | Proposta Técnica - Item 2634043 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55978 | 0 | 0 | BUCHA FIX PVC C/PARAFUSO S6 | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 6MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. | NBR 14270 | 225.03.0007.002/1 e 225.06.0000.020/9 | Proposta Técnica - Item 55978 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55981 | 0 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PVC 2,5 MM | ISOLADOR ROLDANA; MATERIAL PVC; MEDIDA 2,5 MM; FIXACAO COM PREGO NO CENTRO. | Descrição completa | 233.03.0000.001/0 | Proposta Técnica - Item 55981 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55971 | 0 | 0 | INTERRUPTOR+TOMADA 1 TECLA 2P UNIV | INTERRUPTOR E TOMADA ENERGIA PREDIAL; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE; INSTALACAO EMBUTIDO; 250 V; 10 A; SEM PLACA; 1 TECLA SIMPLES; NUMERO DE POLOS:2P+TERRA. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | 232.05.0280.076/1 | Proposta Técnica - Item 55971 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523002 | 0 | GRAMPO FIXA FIOS 2 X 2,50-4,00MM2 | GRAMPO PARA FIXACAO DE FIOS. MATERIAL: NAILON RIGIDO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 FIOS E CABOS ISOLADOS, SECAO: 2,50 A 4,00MM2. CARACT. ADICIONAL: FIXACAO POR PREGO ZINCADO. ***MATERIAL PARA ESTOQUE, PARA PEQUENAS COMPRAS, VERIFICAR DEMAIS CÓDIGOS*** | NBR 14270 | 210.05.0276.010/0 | Proposta Técnica - Item 3523002 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2552071 | 0 | PORTA-LAMPADA EXT RABICHO 250V/4A | PORTA-LAMPADA. TIPO: EXTERNO COM RABICHOS. MATERIAL DO CORPO: NYLON OU RESINA POLIMERICA DE FENOL-FORMOL (BAQUELITE), COBERTURA DE BORRACHA. MATERIAL DO CASQUILHO: LATAO OU DURALUMINIO. CORRENTE NOMINAL: 4 A. TENSAO NOMINAL: 250 V. CARACT. DOS RABICHOS: C | NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1 | 243.01.0236.004/3 | Proposta Técnica - Item 2552071 | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LOJA ELETRICA LIMITADA | 17.155.342/0003-45 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | LED CLA75 12W/8 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | PHILIPS 8718699637637 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | NAV-E 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | PHILIPS 871869675047600 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NAV-T 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | SOD-TUB-E40-250W | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | LED CLA90 15W/8 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | NAV-E 250 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | SOD-TUB-E40-250W | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UN | Descrição completa | OURO LUX 01828 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | NAV-T 150 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição completa | OURO LUX 01966 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | PHILIPS 8718699655952 | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | NAV-T 100 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NAV-T 70 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | NAV-T 150 W SUPER 4Y | Ficha Técnica | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1084814 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55974 | 3406470 | 0 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS | Descrição SAP |  |  | Padrão de entrada – caixas | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0001-83 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 101284 | 4403028 | 0 | TACO FIXADOR DE CABO - 6 FUROS | TACO FIXADOR PARA CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CORES: PRETO OU CINZA MUNSEL. COMPOSTO POR DUAS PARTES, UNIDAS POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (M6X60MM) E PORCAS BOBOLETAS (M6) AMBOS EM AÇO INOXIDAVEL. FUROS P | DIS-ETE-152. | Taco polimérico modelo 6 furos- ISOPOWER - TPIS6F | ISOPOWER -TPIS6F | Acessórios Poliméricos de redes | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2025-01-31 | 2030-01-31 | HI_2025_01_31 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 52295 | 2278000 | 36095013 | FITA MET POSTE LISA 10X 1,00MM | FITA PROTECAO. MATERIAL: ALUMINIO. TEMPERA: RECOZIDO. ESPESSURA: 1 MM. LARGURA: 10 MM. APLICACAO: CONDUTORES ELETRICOS. NORMA: MPC 089. | MCP 089 | FECHOMETAL |  | Fecho e Fita | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57337 | 5043000 | 36095010 | AJUSTADOR 85MM PARA FITA ACO INOX | AJUSTADOR PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL; COM COMPRIMENTO TOTAL DE 85MM ACO ABNT 1020; UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DA FITA DE ACO PARA AMARRACAO DA MOLDURA DE ATERRAMENTO. NORMA: ET-156/09. | ET-156/09 |  |  | Fecho e Fita | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 5040025 | 0 | FITA ACO INOXIDAVEL 0,50X19,00MM | FITA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL 304. ESPESSURA: 0,5MM. LARGURA: 19MM. ACONDICIONAMENTO : ROLO DE 25M. NORMA: ET-154/09. | ET-154/09 | FECHOMETAL | FTA7305190030N | Fecho e Fita | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57335 | 0 | 36095008 | FITA DE ACO INOXIDAVEL 19,05X0,5MM(3/4") | FITA DE ACO INOXIDAVEL ; LARGURA DE 3/4 POL; ESPESSURA DE 0,5MM; UTILIZADA PARA AMARRACAO DA MOLDURA DE ATERRAMENTO. NORMA: ET-154/09. | ET-154/09 | FECHOMETAL | FTA7305190030N | Fecho e Fita | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57336 | 5040005 | 36095009 | FECHO P\ FITA ACO INOX 19,05MM (3/4) | FECHO PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL; LARGURA: 3/4 POL; lMATERIAL: ACO INOXIDAVEL 304. CARACT.ADICIONAL: DOTADO DE MECANISMO PARA TRAVA DA FITA,E RANHURA SERRILHADA.APLICACAO: FITA DE ACO INOXIDAVEL PARA ENCINTAMENTO.. NORMA: ET-155/09. | ET-155/09 | FECHOMETAL | FDT7419012NFMT | Fecho e Fita | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 23BR | SCOTCH 23 BR | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 13 | SCOTCH 13 | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA SCOTCH 33+ | SCOTCH 22+ | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | MASTIC 2228 | MASTIC 2228 | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | FITA 35+ | SCOTCH 35+ | Fita Isolante | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | PORTA-LAMPADA PORC.P/TEMPO E27 7515/MT2233$ |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | REATOR VS AFP EXT.0100W 220V C/IGNITOR - QS componentes |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52096 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | PORTA-LAMPADA PORC.CONIC.E40 1464-C-N LORENZE[ |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57368 | 2270014 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM. DIAMETRO INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 -REV 08 | Alfa Aluminio | Tubo KS-2011 | SE / LT - Outros | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 56954 | 2270015 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 1.1/2" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 AS. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 48,26 MM. DIAMETRO INTERNO: 40,90 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 3,68 MM. COMPRIMENTO: 6 M. APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE- | DIS-ETE-016 -REV 08 | Alfa Aluminio | Tubo KS-2006 | SE / LT - Outros | LOJA ELÉTRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | 2024-10-04 | 2027-10-04 | HI_2024_10_04 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | Descrição Completa e NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1 | LORENZETTI / 1451 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LORENZETTI | - | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 52096 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | Descrição Completa e NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1 | LORENZETTI - 1464C |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LORENZETTI | - | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 13480 | 7616020 | 25095027 | COMP. BENTONITA, CARBONO, CIMENTO | COMPOSTO EM PO A BASE DE BENTONITA CARBONO E CIMENTO; NAO LIXIVIAVEL ;NAO TOXICO; EMBALAGEM COM 12 KG; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; PARA REDUCAO DA RESISTIVIDADE DO SOLO EM ATERRAMENTO ELETRICO; CONFORME ET-E-RTP06/2011. | ET-E-RTP06/2011. | FASTSIS | N/A | Acessórios Poliméricos de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | HI_2025_07_23 | Ambos | NA | Sem comentários | BC
|  | 58173 | 7616021 | 25095028 | BENTONITA NATURAL 10-1410-9CMS | BENTONITA; TIPO NATURAL; GRAU 10-14 A 10-9 CM/S; PUREZA MINIMA 3,2 A 6,0 KG/M2; GELPAR NT ESPECIAL; GRAU ___ PUREZA MINIMA; EMBALAGEM IMPERMEAVEL; CONFORME ND.66.11.01. | ND.66.11.01. | CLARIANT S/A DIVISAO - CBB - COMPANHIA BRASILEIRA DE BENTONITAS - | N/A | Acessórios Poliméricos de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-07-23 | 2028-07-22 | HI_2025_07_23 | Ambos | NA | Sem comentários | BC
|  | 101284 | 4403028 | 0 | TACO FIXADOR DE CABO - 6 FUROS | TACO FIXADOR PARA CABOS ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO. MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CORES: PRETO OU CINZA MUNSEL. COMPOSTO POR DUAS PARTES, UNIDAS POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (M6X60MM) E PORCAS BOBOLETAS (M6) AMBOS EM AÇO INOXIDAVEL. FUROS P | DIS-ETE-152. | Taco polimérico modelo 6 furos- ISOPOWER - TPIS6F | ISOPOWER -TPIS6F | Acessórios Poliméricos de redes | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-01-31 | 2030-01-31 | HI_2025_01_31 | Ambos | N/A |  | AIF
|  | 100428 | 4530441 | 62010069 | NIPLE PPP OU PVC ROSCA 1/2" | NIPLE PPP OU PVC ROSCA BSP 1/2"; COR PRETA. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464435 | 44035044 | ENTRADA LINHA AL 100MM LISO | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, ENCAIXE LISO, PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM(4POL), E DIAMETRO EXTERNO DE 114,3MM. NORMA - NBR 7000 | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464420 | 44035040 | ENTRADA LINHA AL 1.1/2" | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLAN- TE, PARA ELETRODUTO RIGIDO COM DIAMETRO DE 40MM, FIXACAO POR ROSCA ' GAS '. ESPECIFICACOES - NBR 7000 A 7549. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462001 | 44005021 | ELETRODUTO ACO FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA . MATERIAL DA COBERTURA : PVC. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2"). NORMAS TECNICAS: NBR 5426. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464012 | 44040032 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 6" | LUVA ELETRODUTO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.DIAMETRO NOMINAL: 152,4MM(6"). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMA: NBR 5598. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464425 | 44035042 | ENTRADA LINHA AL 63MM | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, ROSCA GAS, PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 63MM . | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 A | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462060 | 44005019 | ELETRODUTO ACO FLX 40X 700 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA - PVC. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO. TIPO DE ROSCA- R 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462000 | 44005018 | ELETRODUTO ACO FLX 40 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA . MATERIAL DA COBERTURA : PVC. TAMANHO NOMINAL: 40MM (1.1/2"). NORMAS: NBR 5426 | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462030 | 44005017 | ELETRODUTO ACO FLX 20 | ELETRODUTO FLEXIVEL. MATERIAL:ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA: PVC. DIAMETRO: NOMINAL: 20MM (3/4POL). NORMAS TECNICAS: NBR 5426. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460025 | 44005016 | ELETRODUTO AÇO DIÂM 100MM 03M | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM. TIPO- COM COSTURA. DIÂMETRO NOMINAL-100MM(4POL). CLASSE- PESADA.TIPO DE ROSCA- R4 CONFORME NBR NM ISO 7.1 (BSP). ACESSORIO- COM LUVA. NORMAS: | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464400 | 44035041 | ENTRADA LINHA AL 19MM | ENTRADA DE LINHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE,ROSCA GAS,PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 19MM. ESPECIFICACAO - ABNT P TB 57. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464456 | 44035043 | ENTRADA LINHA AL 85MM LISO | ENTRADA DE LINHA; DIAMETRO: 85 MM; MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO; ACESSORIO: BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE, TIPO DE ENCAIXE: ENCAIXE LISO PARA ELETRODUTO; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100448 | 3464270 | 44045016 | BUCHA ELETRODUTO AL 1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA10-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100043 | 2425161 | 44040018 | CONCECTOR RETO PARA BOX 3 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALAC | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51666 | 0 | 44015015 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1/2 " | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; ROSCA BSP ISO 7-1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464510 | 44040031 | LUVA ELETRODUTO ACO ROSQ 2" | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 50MM(2") . DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 64MM. COMPRIMENTO MINIMO: 44MM. DESIGNACAO DA ROSCA:2. T | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 12 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464535 | 44040029 | LUVA ELET MET 100 | LUVA ELETRODUTO METALICA. MATERIAL:ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE: PESADA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). DIAMETRO E XTERNO MINIMO: 121MM. COMPRIMENTO MINIMO: 72MM. DESIGNACAO DA ROSCA:4. | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464120 | 44045023 | BUCHA ELETRODUTO AL 4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA55-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464260 | 44045021 | BUCHA ELETRODUTO AL 2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA35-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460035 | 44005015 | ELETRODUTO ACO 6" | ELETRODUTO RIGIDO METALICO. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO NOMINAL:3000MM. COSTURA: COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . LUVA: COM 1 LUVA. DIAMETRO NOMINAL: 150MM | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464140 | 44045020 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA25-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51673 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT/MR BSP 1/2 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETO OU MARROM; ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; CLASSE B ESPESSURA , 1,80 MM, COMPRIMENTO DA ROSCA 25,0 MM, NBR-6150, DIAMETRO NOMINAL 20,0 MM, COMPRIMENTO 1,50 M. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP12 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: WETZEL/ HIDROSSOL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: PERLEX - TRAMONTINA - Refer: CANPVBR |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100451 | 3461000 | 44005023 | ELETRODUTO BENGALA 180° PVC 3/4" | ELETRODUTO RIGIDO PVC. TIPO: ROSQUEAVEL. FORMATO: BENGALA, COM UMA DAS EXTREMIDADES DOBRADA A 180°. RAIO DE CURVATURA: 90MM. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO TOTAL: 3000MM. TIPO DE ROSCA: R3/4 CONFORME NBR NM ISO 7.1;(BSP). | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460020 | 44005014 | ELETRODUTO ACO 4" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL : 3000MM. TIPO: COM COSTURA. TAMANHO NOMINAL: 100MM(4POL). CLASSE: PESADA. TIPO DE ROSCA: R1(BSP). ACESSORIOS: COM LUVA. NORMAS TECNICAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100449 | 3464265 | 44045022 | BUCHA ELETRODUTO AL 3" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA45-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 112 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55382 | 0 | 44045015 | BUCHA ELETROD SAE305 BSP 1.1/4 " | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA BSP NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP N | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP12 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP180 34 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP4 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464080 | 44015020 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA-25 ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 60MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 52841 | 0 | 62020039 | BENGALA ENTRADA PVC 32MM 2,65M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 2,65 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464075 | 44015019 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 30ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54236 | 0 | 62020040 | BENGALA ENTRADA PVC 40MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 23,0 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,9 MM; RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=125 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54676 | 0 | 62020041 | BENGALA ENTRADA/SAIDA PVC 32MM 4M | ELETRODUTO; TIPO ENTRADA/SAIDA; PVC; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; COMPRIMENTO 4,00 M; CLASSE B; CONFORME NBR 15465; COMPRIMENTO DA ROSCA 20 MM; ESPESSURA DE PAREDE 2,7 MM;RAIO CURVATURA (SUPERIOR) R=80 MM; ANGULO DE ABERTURA: 45 GRAUS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51668 | 0 | 44045013 | BUCHA ELETROD SAE305 BSP 1/2 " | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 1/2 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54020 | 0 | 44045014 | BUCHA ELETROD SAE-305 BSP 1 | BUCHA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; SEM TERMINAL TERRA; ROSCA NM ISO 7.1 DIAMETRO NOMINAL 1 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: hellermann - Refer: T120R |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: HIDROSSOL / WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100450 | 2425159 | 44040026 | CONECTOR RETO PARA BOX 1 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP180 - 2 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56421 | 0 | 33075014 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1 1/4" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1 1/4"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: ABP--PP - PR - PRETA |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 54021 | 0 | 44015012 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1" | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; ROSCA BSP ISO 7- 1 ; DIAMETRO NOMINAL 1 ". NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP114 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464370 | 44035029 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 4" | CURVA ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO:90º. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.TIPO:COM COSTURA.TAMANHO NOMINAL: 100MM(4"). RAIO DE CURVATURA: 185MM. CLASSE : PESADA. TIPO DE ROSCA: R4(BSP). NORMAS: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP300 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO : 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NOR | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORM | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464665 | 44040048 | UNIAO ELET RIG FE MF 40MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 1.1/2 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUAD | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP1100 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464655 | 44040047 | UNIAO ELET RIG FE MF 20MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 3/4 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUADO | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: EP114 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100517 | 3462203 | 44005029 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406340 | 44040024 | CONDULETE AL T 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464045 | 44015018 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA -20ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 114 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | Fabricante: JEA /AIDEM - Refer: ADU34 / PR34 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: hellermann - Refer: T120R |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406250 | 44040021 | CONDULETE AL LL 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100516 | 3462200 | 44005032 | ELETRODUTO FLEXIVEL 4"*** | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464710 | 44040049 | UNIAO ELET RIG FE MF 50MM | UNIAO ELETRODUTO METALICA MACHO / FEMEA. MATERIAL: FERRO NODULAR COM GALVANIZACAO ELETROLITICA; ROSCAS BSP; DIAMENTRO DA ENTRADA: 2 POL; APLICACAO: UTILIZADO PARA A JUNCAO DOS ELETRODUTOS AOS INVOLUCROS. REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO DEVE SER ADEQUADO PA | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406290 | 44040023 | CONDULETE AL LR 38MM | CONDULETE, TIPO - LR, MATERIAL - ALUMINIO, PROTECAO SUPERFICIAL PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MARTELADO, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 38MM(1.1/2POL), TIPO DA ROSCA - BSP, ACESSORIOS - TAMPA DE INSPECAO, JUNTA DE VEDACAO, CARACTERIS - | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406110 | 44040019 | CONDULETE AL C 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406270 | 44040020 | CONDULETE AL LL 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464050 | 44015021 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 35ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466002 | 44040037 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: LPBSP - 34 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466012 | 44040041 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 20MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU,<(>,<)> ALUMINIO. DIAMETRO NOMINAL: 20 MM (3/4IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100044 | 2425162 | 44040028 | CONECTOR RETO PARA BOX 4 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100429 | 4530104 | 62010068 | NIPLE 3/4'' ROSCA | NIPLE PPP OU PVC 3/4'' ROSCA BSP; COR PRETA; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 11 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 212 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462110 | 44005022 | ELETRODUTO ACO FLX 65X 700 MF | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA- PVC. TAMANHO NOMINAL- 65MM (2.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. TIPO DE ROSCA-R 2.1/2 CONFORME NBRNBR NM ISO 7.1 (BSP). | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 400 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466003 | 44040038 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464055 | 44015023 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 45ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464255 | 44045027 | BUCHA ELETRODUTO FE 50 | BUCHA ELETRODUTO RIGIDO, FERRO FUNDIDO, DIAMETRO NOMINAL 50MM (2 POLEGADAS),ALTURA 16MM, SEXTAVADA COM DIMENSAO MAXIMA 75MM ROSCA GAS, ZINCADA ELETROLITICAMENTE . NORMAS - NBR 6600, 7397 A 7400. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466005 | 44040040 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 51667 | 0 | 44015013 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1.1/2 " | ARRUELA ELETRODUTO;REDONDA; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; DIAMETRO NOMINAL 1.1/2 "; DIAMETRO EXTERNO 58,00 MM; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 114 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406280 | 44040022 | CONDULETE AL LR 25MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: DAISA - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464360 | 44035028 | CURVA ELETRODUTO ACO 90 ROSQ 2" | CURVA, ELETRODUTO ACO CARBONO. ANGULO - 90 GRAUS. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TIPO- COM COSTURA TAMANHO NOMINAL - 50MM (2 POL). CLASSE - PESADA. TIPO DE ROSCA- R 2 CONFORME NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP). NORMA: NBR 5598 | Descrição completa | Fabricante: MULTIDUTO - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAI | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467011 | 32095078 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONA | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464305 | 44045028 | BUJAO SELADOR AL 19MM | BUJAO SELADOR,EM ALUMINIO FUNDIDO,CABECA QUADRADA. TIPO DE ROSCA GAS, COM 19MM DE DIAMETRO. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55383 | 0 | 44015014 | ARRUELA ELETROD SAE305 BSP 1.1/4 " | ARRUELA ELETRODUTO; LIGA DE ALUMINIO SAE-305; REDONDA; DIAMETRO NOMINAL 1.1/4 "; NORMA: ABNT NBR NM ISO 7.1 | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466004 | 44040039 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55979 | 0 | 33075016 | ABRACADEIRA PVC 3/4" | ABRACADEIRA; U; PVC; CINZA ESCURO; PARA ELETRODUTO DE 3/4. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: EPC-15 PVC CZ |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462201 | 44005027 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2" | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100453 | 3462204 | 44005024 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100519 | 0 | 44005028 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2.1/2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2.1/2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100518 | 0 | 44005025 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462070 | 44005020 | ELETRODUTO ACO FLX 40X 700 MF | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO CARBONO.PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCAGEM ELETROLITICA. MATERIAL DA COBERTURA EXTERNA- PVC. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). COMPRIMENTO- 700MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. TIPO DE ROSCA-R 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1(BSP). | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462202 | 44005026 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 1/2 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3468010 | 44045025 | BUCHA ELETRODUTO BAQ 65 | BUCHA PARA ELETRODUTO METALICO DE 2.1/2" (65MM INTERNO). MATERIAL - BAQUELITE. TIPO DE ROSCA- RP 2.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1; | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464280 | 44045019 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA30-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56420 | 0 | 33075015 | ABRACADEIRA PVC TIPO D 1" | ABRACADEIRA; FORMATO D; TIPO STANDARD; PVC; AUTOTRAVANTE; CAPACIDADE 1"; FIXACAO EM TUBOS OU VERGALHAO. | Descrição completa | Fabricante: wetzel - Refer: ABP-25-PP - PR - PRETA |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100454 | 3464005 | 44015017 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 15ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464130 | 44045026 | BUCHA ELETRODUTO FE 40 | BUCHA ELETRODUTO METALICO. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM ELETROLITICA. TAMANHO NOMINAL- 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA- RP 1.1/2 CONFORME NBR NM ISO 7.1; (BSP). ALTURA-15MM. CARACT ADICIONAIS-SEXTAVADA EXTERNAMENTE. | Descrição completa | Fabricante: ALTENEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464085 | 44015022 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 40ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100455 | 3464065 | 44015016 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 10ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: HIDROSSOL / WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464165 | 44045024 | BUCHA ELETRODUTO AL RED 50X 40 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO FUNDIDO,COM UMA ROSCA INTERNA E OUTRA EXTERNA GAS,DIAMETRO EXTERNO 50MM,DIAMETRO INTERNO 38MM .ESPECIFICACOES ABNT P TB 57. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464060 | 44015024 | ARRUELA ELETRODUTO AL 4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: ARA - 55ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100460 | 3464115 | 44045017 | BUCHA ELETRODUTO AL 3/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA15-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55980 | 0 | 33075012 | ABRACADEIRA FIX C/2 PREG PVC 1,5-2,5MM2 | ABRACADEIRA; FIXADOR COM DOIS PREGOS; PVC; CINZA; CAPACIDADE 1,5 A 2,5 MM2. | Descrição completa | Fabricante: Ribeiro fabril - Refer: mpq22 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 34 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464000 | 44045018 | BUCHA ELETRODUTO AL 1" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: WETZEL - Refer: BUA20-ALU |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: LUCABE - Refer: CPBSP90 - 300 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100440 | 3521220 | 33075021 | BRACADEIRA D ACO ELETRODUTO 1/2" | ABRAÇADEIRA, AÇO GALVANIZADO; TIPO: D COM GRAMPO TIPO "C"; 1/2". | Descrição completa | Fabricante: JEA /AIDEM - Refer: N/A |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1070126 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 13509 | 5725006 | 5725006 | CHAPEU AUSTRALIANO LEITURISTA | CHAPEU AUSTRALIANO; CONFECCIONADA EM BRIN TRADICIONAL; COR AREIA; CORDAO DE NYLON; PARA UTILIZACAO DOS LEITURISTAS; CONFORME PADRAO: DIS.CEF.005 - ET 018.01 | CEF 005- ET 018.01 | CHAPEU AUSTRALIANO |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 13803 | 7708019 | 7708019 | FITA DE ISOLAMENTO DE AREA C/ RECOLHEDOR | REBOBINADOR E PROTETOR DE FITA DE SINALIZACAO E DELIMITACAO EM AREA DE TRABALHO. LARGURA DA FITA: 50MM X 40 M MATERIAL: NYLON TECHNYL COM PARAFUSO GALVANIZADO, FITA REFLEXIVA NA COR LARANJA VIVO, CONFECCIONADA LONA DE POLIESTER ALTA TENACIDADE REVESTIDA C | CEF 005 -ET 007.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 0 | 5628025 | 5628025 | CONJUNTO IMPERMEAVEL P | CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS SOB CHUVAS, TAM P. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 004.01 | CEF 005 -ET 004.01 | CALÇA NYLON /JAQUETA NYLON - FABR. PANTANEIRO |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15912 | 5648010 | 5648010 | BOLSA PORTA CAPACETE COM PORTA ÓCULOS | BOLSA PORTA CAPACETE COM PORTA OCULOS . MATERIAL : NYLON 600 EXTERNAMENTE E NYLON ESPUMADO INTERNAMENTE. REQUISITOS ADICIONAIS: COM ALCA; DOIS COMPARTIMENTOS PARA OCULOS ; FECHAMENTO EM ZIPER. APLICACAO : ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE CAPACETE E OCULOS | CEF 005 - ET 011.04 | 6857 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 13194 | 5648007 | 5648007 | SACOLA PARA MANGA ISOLANTE | BOLSA PORTA MANGAS. MATERIAL: LONA IMPERMEAVEL FIO 10. COMPRIMENTO: 720MM, LARGURA: 250MM (PARTE INFERIOR) E 300MM (PARTE SUPERIOR). REQUISITOS ADICIONAIS: FECHAMENTO EM VELCRO. APLICACAO: ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MANGAS ISOLANTES DE BORRACHA. ESP | CEF 005 - ET 011.05 | Lucabe - 3869 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 12857 | 5637204 | 5637204 | MOCHILA ACOND EPIS ESCALADA | MOCHILA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DOS EPIS DE ESCALADA (CINTO PARA-QUEDISTA, TALABARTE, TRAVA-QUEDAS E MOSQUETOES); COM ARGOLAS METALICAS PARA O ACOPLAMENTO; COM TELA DE PVC PARA VENTILACAO DO EPI; PODE SER UTILIZADA COMO SACOLA OU MOCHILA; CONFORME | CEF 005- ET 011.07 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  |  | AIF
|  | 11493 | 5642023 | 5642023 | PLACA 250X180MM ATENCAO NAO OPERE ESSE E | PLACA DE SINALIZACAO NAO LIGUE; PLACA CONFECCIONADA EM FIBRA, ACRILICO OU SIMILAR (NAO CONDUTOR); SUPORTE DE FIXACAO EM ALUMINIO CHATO; COMPRIMENTO 260 MM; ALTURA 150 MM; ESPESSURA 4 MM; ESPESSURA SUPORTE FIXACAO 4 MM; LARGURA SUPORTE FIXACAO 25 MM; COR A | CEF 005- ET 014.04 | Lucabe - 5164 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11260 | 5642005 | 5642005 | BANDEIROLA SINALI POLIEST LJ 290 X 200MM | BANDEIROLA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA. CONFECCIONADA EM, TECIDO DE POLIÉSTER, REVESTIDO COM PVC, COM 3 ILHOSES DE METAL. - COR LARANJA FOGO, FLUORESCENTE - COM LOGO DA NEONERGIA NA COR PRETA - DETALHES : CONFORME DIS.CEF.005 ET 007.02 | CEF 005 -ET 007.02 | Z4080 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 10096 | 5610064 | 5610064 | CAPACETE SEGUR ABA TOTAL PEAD BRANCO | CAPACETE SEGURANCA; TIPO ABA TOTAL CONTINUA; TIPO I; CLASSE B;CONSTITUIDO DE CASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTENC IA MECANICA E DIELETRICA; DEVE SER FORNECIDO E MONTADO COM CARNEIRA COM AJUSTE TIPO CATRACA E COM JUGULAR. A CARNEIRA DEVE | CEF 005 -ET 001.01 | V-GARD TIPO I (ABA TOTAL) CLASSE E |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 365 | N/A | AIF
|  | 15919 | 5649087 | 5649087 | KIT REPARO (FAIXA REFLETIVA TIPO VIII) P/CONE - 3M | PELÍCULA RETRO REFLETIVAS PRISMÁTICA TIPO VIII, COM BASE METÁLICA, PELÍCULA FLEXÍVEL, RESISTENTE AO INTEMPERISMO, SEM PRIMER PARA AP LICAÇÃO, CONFORME ABNT NBR14644, COM 2 FAIXAS REFLETIVAS (UMA COM 15 CM ALTURA X 42,5 CM COMPRIMENTO E A OUTRA COM 10,1CM | CEF 005 -ET 007.01 | 3M FAIXA REFLETIVA TIPO VIII |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11357 | 5644001 | 5644001 | FITA SEGURANCA SINALIZACAO LJ 50MM 20M | FITA. MATERIAL: POLIESTER REVESTIDO COM PVC. COR: LARANJA. LARGURA: 50MM. COMPRIMENTO: 20000 MM. APLICACAO: ISOLAMENTO DE AREAS.ESPE CIFICACAO CONFORME DIS.CEF.005 ET 007.01 | CEF 005 -ET 007.01 | 2763 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 52490 | 0 | 0 | BANDEIRA SINALIZ POLIEST LJ 500X400MM | BANDEIRA SINALIZACAO COM MASTRO EM MADEIRA; CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER, REVESTIDO COM PVC - COR LARANJA FOGO, FLUORESCENTE - COM LOGO DA NEOENERGIA NA COR PRETA - DETALHES: CONFORME DIS.CEF.005 ET 007.02 | CEF 005 -ET 007.02 | D10407 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11991 | 5642018 | 5642018 | CONE SINALIZ FLEX LJ/2 BR 750X400X400MM C/ KIT REPOSIÇÃO | CONE SINALIZACAO; CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA - PVC; CONSTITUIDO DE PECA UNICA CONFECCIONADO POR PROCESSO DE INJECAO OU M OLDAGEM A QUENTE; BASE MACIÇA; 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS; PREDOMINANTEMENTE DE COR LARANJA FOGO; ALTURA 700 A 760 MM;BAS | CEF 005 -ET 007.01 | KTELLI, CONESUL, PLASTCOR -CONE NBR NBR 15.071 - FAIXA Tipo VIII – 3M, APLICADO COM Primer P8215-3M |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 15631 | 5610062 | 5610062 | CAPACETE ABA FRONTAL BRANCO 3M | CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO II ( ABA FRONTAL ); COR: BRANCA; CLASSE "B"; PROTEÇÃO AO ARCO ELÉTRICO; FAB 3M. DEVE SER FORNECIDO MONTADO COM SUSPENSAO DO MESMO FABRICANTE COM REGULAGEM TIPO CATRACA E COM JUGULAR. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃ | CEF 005 -ET 001.01 | 3M - H700 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 29638 | N/A | AIF
|  | 11356 | 0 | 0 | FITA SEGURANCA SINALIZACAO LJ 50MM 10M | FITA. MATERIAL: POLIESTER REVESTIDO COM PVC. COR: AMARELO/PRETO. LARGURA: 50MM. COMPRIMENTO: 10000 MM. APLICACAO: ISOLAMENTO DE AREA S.ESPECIFICACAO CONFORME DIS.CEF.005 ET 007.01 | CEF 005 -ET 007.01 | 875 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 15827 | 5610013 | 5610013 | CAPACETE ABA FRONTAL BRANCO MSA | CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO II ( ABA FRONTAL ); COR: BRANCA; CLASSE "B"; PROTEÇÃO AO ARCO ELÉTRICO; FAB MSA. DEVE SER FORNECIDO COM SUSPENSÃO DO MESMO FABRICANTE. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 001.01. | CEF 005 -ET 001.01 | V-GARD TIPO II (ABA FRONTAL) CLASSE B |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 498 | N/A | AIF
|  | 13456 | 5637162 | 5637162 | AFASTADOR DE CAES ULTRASONICO | APARELHO PORTATIL ULTRA-SONICO UTIL PARA AS ATIVIDADES DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS. PRESSIONANDO O BOTAO DO DISPOSITIVO O APARELHO EMITE UM SOM DE ALTA FREQUENCIA QUE E INAUDIVEL PARA OS HUMANOS, MAS MUITO FORTE PARA OS OUVIDOS SENSIVEIS DOS CAES QUE A | CEF 005- ET 016.01 | LUCABE - 0062 |  | EPI e acessórios de Segurança | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 57336 | 5040005 | 36095009 | FECHO P\ FITA ACO INOX 19,05MM (3/4) | FECHO PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL; LARGURA: 3/4 POL; lMATERIAL: ACO INOXIDAVEL 304. CARACT.ADICIONAL: DOTADO DE MECANISMO PARA TRAVA DA FITA,E RANHURA SERRILHADA.APLICACAO: FITA DE ACO INOXIDAVEL PARA ENCINTAMENTO.. NORMA: ET-155/09. | ET-155/09 | FECHOMETAL |  | Fecho e Fita | Lucabe Materiais Eletricos LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 5040025 | 0 | FITA ACO INOXIDAVEL 0,50X19,00MM | FITA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL 304. ESPESSURA: 0,5MM. LARGURA: 19MM. ACONDICIONAMENTO : ROLO DE 25M. NORMA: ET-154/09. | ET-154/09 | FECHOMETAL |  | Fecho e Fita | Lucabe Materiais Eletricos LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57337 | 5043000 | 36095010 | AJUSTADOR 85MM PARA FITA ACO INOX | AJUSTADOR PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL; COM COMPRIMENTO TOTAL DE 85MM ACO ABNT 1020; UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DA FITA DE ACO PARA AMARRACAO DA MOLDURA DE ATERRAMENTO. NORMA: ET-156/09. | ET-156/09 | FECHOMETAL E TELEFER IND. |  | Fecho e Fita | Lucabe Materiais Eletricos LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52295 | 2278000 | 36095013 | FITA MET POSTE LISA 10X 1,00MM | FITA PROTECAO. MATERIAL: ALUMINIO. TEMPERA: RECOZIDO. ESPESSURA: 1 MM. LARGURA: 10 MM. APLICACAO: CONDUTORES ELETRICOS. NORMA: MPC 089. | MCP 089 | FECHOMETAL |  | Fecho e Fita | Lucabe Materiais Eletricos LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57335 | 0 | 36095008 | FITA DE ACO INOXIDAVEL 19,05X0,5MM(3/4") | FITA DE ACO INOXIDAVEL ; LARGURA DE 3/4 POL; ESPESSURA DE 0,5MM; UTILIZADA PARA AMARRACAO DA MOLDURA DE ATERRAMENTO. NORMA: ET-154/09. | ET-154/09 | FECHOMETAL |  | Fecho e Fita | Lucabe Materiais Eletricos LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 101141 | 3423473 | 3423473 | GANCHO SUSPENSAO RAMAL 191 MM 100 DAN | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. COMPRIMENTO: 191 MM. DIAMETRO DO OLHAL: 25 MM. ABERTURA DO TERMINAL DE FIXAÇÃO NO OLHAL/ROLDANA: 48 MM. RESISTENCIA MECANICA A TRACAO SEM DEFORMAÇÃO: 100 DAN. ACABAMENTO: GALVANIZADO | DTN- 117 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101522 | 3423479 | 3423479 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL CANTONEIRA | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APÓS O BATENTE FIXO: 35 MM. DIÂMETRO DO BATENTE: 35 MM +-5. APÓS O BATENTE, O MATERIAL DEVE SER R | DTN 151 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57092 | 0 | 3481112 | PARAF SEXT INOX M12X50 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UM | ND.66.09.01/1 | CISER / MELINOX |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481005 | 0 | PARAF CAB SEXT BRONZE 12X38X25MM 01 | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA; MATERIAL: BRONZE; DIAMETRO NOMINAL: 12 MM; COMPRIMENTO NOMINAL: 38 MM; TIPO DA ROSCA: METRICA; PASSO DA ROSCA: 1.75; COMPRIMENTO DA ROSCA: 25 MM; ACESSORIOS: 01 PORCA SEXTAVADA E 02 ARRUELAS DE PRESSAO. CONFORME DIS-ETE-016. SE | DIS-ETE-016 | ELEKO |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57302 | 5044002 | 5044002 | TAMBOR PARA CAVA 590 X 850 MM | TAMBOR COM FUNDO VAZADO (CHAPA CALANDRADA E SOLDADA) PARA ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSOE COM INFILTRACAO DE AGUA. DIAMETRO: 586 +/- 7 MM; ALTURA:850 +/- 5MM; ESPESSURA DA CHAPA: 0,8 MM; NORMAS: CONFORME ET-115-09 (ELEKTRO). | ET-115-09 | TSSC TAMBORES |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101521 | 3423478 | 0 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL FACHADA | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APOS O BATENTE FIXO: 80 MM. ALTURA DA DOBRA: 50 MM. DIAMETRO DO BATENTE: 35 MM -5. DIAMETRO DO OL | DTN-151 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3501024 | 0 | CHUMBADOR PITAO 5/16 | CHUMBADOR TIPO PITAO DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE. COMPOSTO POR PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO. CARGA NOMINAL DE TRACAO MIN.: 150 daN. PROT | Descrição completa + DIS-ETE-153. | WALSYWA |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100176 | 3438022 | 3438022 | BASE METALICA PLANA ISOL LINE-POST DT | BASE METALICA PLANA.MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR.ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPERFICIE INFE RIOR: PLANA COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM. SUPERFICIE SUPERIOR COM FLANG | B1DT e DIS-ETE-153. | USINDI |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419048 | 0 | SUB-BASE ISOLADOR PEDEST SB-B | SUB-BASE. TIPO- SB-B. MATERIAL- FERRO FUNDIDO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 89MM. ACESSO PARAFUSOS M16X32MM. DESENHO: NBR 6882 (FIGURA B.3). CONFORME DIS-ETE-016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | - |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57088 | 0 | 3481113 | PARAF SEXTAVADO INOX M12X75 PORCA LATAO | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAM ETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 75,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UM | ND.66.09.01/1 | CISER / MELINOX |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101520 | 3423477 | 0 | GANCHO OLHAL ABERTO RAMAL POSTE | GANCHO SUSPENSAO PARA RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020. ABERTURA DO GANCHO: 13 MM. COMPRIMENTO ANTERIOR AO BATENTE FIXO: 100 MM. COMPRIMENTO APOS O BATENTE FIXO: 108 MM. DIAMETRO DO BATENTE: 35 MM -5. APOS O BATENTE, O MATERIAL DEVE SER R | DTN-151 |  |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481046 | 0 | PARAFUSO CAB SEX T INOX/DURIUM 12X 50MM | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA. MATERIAL: PARAFUSO E ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL/PORCA EM DURIUM ESTANHADA. PONTA:NORMAL.ROSCA:TOTAL. DIAMETRO NOMINAL: M12. PASSO: 1,75 MM. COMPRIMENTO: 50,0 MM. ACESSORIOS: UMA PORCA SEXTAVADA, UMA ARRUELA DE PRESSAO E UMA ARRU | DIS-ETE-016 | CISER / MELINOX |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3488006 | 3488006 | PARAFUSO AUTO-ATAR PANELA 4,2X19,0MM FN | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 4,2 X 19 MM; MATERIAL: ACO CARBONO; REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO; COMPRIMENTO DA ROSCA: 19 MM; TIPO DE ROSCA: METRICA; DIAMETRO NOMINAL: 4,20 MM; PASSO:1,4 MM; COMPRIMENTO:19BMM. NORMAS: NBR 6669, NBR 5875 E NBR | NBR 6669, NBR 5875 E NBR ISO 1478 e DIS-ETE-153. | JOMARCA |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3481027 | 0 | PARAFUSO CAB SEXT BR 12X 50,0MM | PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA. MATERIAL - BRONZE SILICIOSO. DIAMETRO NOMINAL - 12MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 50MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - TOTAL. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 01 PORCA SEXTAVADA, 02 ARRUELAS LISA REDONDA E 01 ARRUELA DE PRES | DIS-ETE-016 | ELEKO |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100177 | 3438023 | 3438023 | BASE METALICA CIRCULAR ISOL LINE-POST R | BASE METALICA CIRCULAR. MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR. ACABAMENTO: GALVANIZADO A QUENTE. COMPRIMENTO MAXIMO: 360 MM. SUPE RFICIE INFERIOR: CIRCULAR, RAIO DE 170MM, COM 1 FURO DE 22 MM DE DIAMETRO E 1 RASGO DE 32X22 MM, ESPACADOS DE 305 MM | B1CIRCULAR e DIS-ETE-153. | USINDI |  | Ferragens | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2027-10-01 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101111 | 7504213 | 84005052 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K | ETIQUETA REFLETIVA LETRA K,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101110 | 7504212 | 84005051 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J | ETIQUETA REFLETIVA LETRA J,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58357 | 620968 | 45095027 | PLACA NUM ESTRUT METAL IDENT DE CIRC 1 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "1"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101118 | 7504220 | 84005059 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R | ETIQUETA REFLETIVA LETRA R,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101132 | 7504156 | 84005039 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 4 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 4 (QUATRO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58358 | 620969 | 45095028 | PLACA NUM ESTRUT E IDENT DE CIRCUITOS 2 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO OU NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "2"; CONFORME PADRAO | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58473 | 620978 | 45095037 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS A | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "A"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 11. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58359 | 620970 | 45095029 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 3 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; 3 BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 140 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "3"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITE | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101121 | 7504223 | 84005062 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U | ETIQUETA REFLETIVA LETRA U,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101116 | 7504218 | 84005057 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P | ETIQUETA REFLETIVA LETRA P,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101109 | 7504150 | 84005034 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I | ETIQUETA REFLETIVA LETRA I,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101113 | 7504215 | 84005054 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M | ETIQUETA REFLETIVA LETRA M,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101114 | 7504216 | 84005055 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N | ETIQUETA REFLETIVA LETRA N,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101115 | 7504217 | 84005056 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O | ETIQUETA REFLETIVA LETRA O,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58346 | 620991 | 45095020 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT AZUL | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR AZUL; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 1. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101119 | 7504221 | 84005060 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S | ETIQUETA REFLETIVA LETRA S,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101123 | 7504225 | 84005064 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W | ETIQUETA REFLETIVA LETRA W,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58360 | 620971 | 45095030 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 4 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "4"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101133 | 7504157 | 84005040 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 5 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 5 (CINCO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101101 | 7504206 | 84005045 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A | ETIQUETA REFLETIVA LETRA A,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101120 | 7504222 | 84005061 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T | ETIQUETA REFLETIVA LETRA T,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101122 | 7504224 | 84005063 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V | ETIQUETA REFLETIVA LETRA V,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101127 | 7504152 | 84005035 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 0 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 0 (ZERO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101117 | 7504219 | 84005058 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Q,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101124 | 7504226 | 84005065 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X | ETIQUETA REFLETIVA LETRA X,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58374 | 620975 | 45095034 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 8 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "8"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 8. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101104 | 7504151 | 84005033 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D | ETIQUETA REFLETIVA LETRA D,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58350 | 620005 | 450954043 | PLACA CRUZAMENTO DE LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE CRUZAMENTO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRE | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101106 | 7504209 | 84005048 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F | ETIQUETA REFLETIVA LETRA F,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101102 | 7504207 | 84005046 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B | ETIQUETA REFLETIVA LETRA B,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101140 | 7504231 | 84005070 | ETIQUETA REFLETIVA, . (PONTO) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER . (PONTO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101105 | 7504208 | 84005047 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E | ETIQUETA REFLETIVA LETRA E,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101103 | 7504162 | 84005032 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C | ETIQUETA REFLETIVA LETRA C,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101130 | 7504155 | 84005038 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 3 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 3 (TRES),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58361 | 620997 | 45095026 | PLACA SAIDA RAMAL LT | PLACA DE SAIDA DE RAMAL OU DERIVACAO OU TERMINAL DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CA | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101128 | 7504153 | 84005036 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 1 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 1 (UM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30 | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58432 | 620990 | 45095018 | PLACA ADVERTENCIA PEDESTRE LINHA TRANSMI | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); PLACA DE ADVERTENCIA PARA PEDESTRE (PERIGO DE MORTE); DIMENSOES: 375 MM X 250 MM; CORES: FUNDO AMARELO COM CARACTERES EM PRETO (CAVEIRA E RAIO); CONFORME PADRAO E | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101129 | 7504154 | 84005037 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 2 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 2 (DOIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58375 | 620976 | 45095035 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 9 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5);NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "9"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 9. S | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58373 | 620974 | 45095033 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 7 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "7"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 7. SE/LT 00 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58372 | 620973 | 45095032 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 6 | PLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "6"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 6. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58371 | 620972 | 45095031 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 5 | PPLACA ESMALTADA À FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE AÇO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSÕES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "5"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58363 | 620996 | 45095025 | PLACA PARALELISMO A ESQUERDA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A ESQUERDA, DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58362 | 620995 | 45095024 | PLACA PARALELISMO A DIREITA LT | PLACA DE INICIO DE PARALELISMO, A DIREITA, DE LINHA DE TRANSMISSAO, DIMENSOES DE 300 MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE; DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACT | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101138 | 7504229 | 84005068 | ETIQUETA REFLETIVA, / (BARRA OBIQUA) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER / (BARRA OBÍQUA),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58347 | 620992 | 45095021 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT BRANCA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5), IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR BRANCA; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 2. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101108 | 7504211 | 84005050 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H | ETIQUETA REFLETIVA LETRA H,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101112 | 7504214 | 84005053 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L | ETIQUETA REFLETIVA LETRA L,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101136 | 7504160 | 84005043 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 8 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 8 (OITO),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58348 | 620993 | 45095022 | PLACA IDENTIFICACAO DE FASE LT VERMELHA | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); IDENTIFICACAO DE FASE; DIMENSOES: 200 MM DIAMETRO; COR VERMELHA ; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.01/1 ITEM 3. SE/LT 002 | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101107 | 7504210 | 84005049 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G | ETIQUETA REFLETIVA LETRA G,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101125 | 7504227 | 84005066 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Y,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101139 | 7504230 | 84005069 | ETIQUETA REFLETIVA, - (HÍFEM) | ETIQUETA REFLETIVA CARACTER - (HÍFEM),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGUR | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101135 | 7504159 | 84005042 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 7 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 7 (SETE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58349 | 620989 | 45095019 | PLACA DEFLEX LINHA TRANSMISSAO | PLACA DE DEFLEXAO DE LINHA DE TRANSMISAO, DIMENSOES DE 300MM DE RAIO; SINAL EM AMARELO, FUNDO E FACE POSTERIOR PRETOS. PLACA COM CARACTERE "1" EM UMA FACE E CARACTERE "2" NA OUTRA FACE, DIMENSOES DA PLACA: 165MM x 100MM, CARACTERE EM AMARELO E FUNDO PRET | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101134 | 7504158 | 84005041 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 6 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 6 (SEIS),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 58345 | 620977 | 45095036 | PLACA NUM ESTRUTURAS METALICAS 0 | PLACA ESMALTADA A FOGO EM TEMPERATURA DE 850C SOBRE CHAPA DE ACO SAE 1020; BITOLA 16 (1.5); NUMERACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; DIMENSOES: 210 mm X 130 mm; FUNDO PRETO COM CARACTERES EM AMARELO; CARACTERE "0"; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.66.10.02/1 ITEM 10. | DIS-ETE-228 | material sera fornecido conforme especificaçao Neoenergia | Lucabe | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101126 | 7504228 | 84005067 | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z | ETIQUETA REFLETIVA LETRA Z,DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: 30MM/ALT | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101137 | 7504161 | 84005044 | ETIQUETA REFLETIVA Nº 9 | ETIQUETA REFLETIVA NUMERO 9 (NOVE),DIMENSÕES 65X55MM, CONFECCIONADA EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA CONSTITUIDA POR MICROPRISMAS NAO METALIZADOS TIPO X DA ABNT 14644, COR AMARELO LIMÃO (4803), AUTOADESIVA, LETRAS/NUMEROS/SIMBOLOS COM DIMENSÃO MÁXIMA LARGURA: | DIS-ETE-199 | SERIE 4000 - REFERENCIA 4083 - Amarelo Lima Limão Fluoresc | 3M | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 101021 | 5649093 | 23095008 | SINALIZADOR ESTAI 3/8 1500MM | SINALIZADOR PARA ESTAI. MATERIAL:POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO: 10MM. COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM. COR: LARANJA/AMARELO. APLICACAO:CORDOALHA DE ACO, DIAMETRO: 3/8 POLEGADAS.FIXACAO: ABRAÇADEIRA (02 UNIDADES). NORMA: DIS-ETE-191. REQUISITOS ADICIONAIS:CORTE | DIS-ETE-191 | PG-5751-BR | PLP | Material de Identificação | LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-01-12 | 2028-01-12 | HI_2023_01_12_1070126 | Ambos |  |  | BC
|  | 54522 | 2423112 | 32095090 | CONECTOR EMENDA TORCAO 1,5- 6,0MM2 | CONECTOR EMENDA; TIPO TORCAO; TEMPERATURA 105 GRAUS CELSIUS; COR: LARANJA; APLICACAO PARA CONEXAO 2 CONDUTORES COBRE; SECAO NOMINAL 1,5-6MM2; CORPO ISOLANTE RESISTENTE A RAIOS UV; NAO PROPAGANTE DE CHAMAS E NAO HIGROSCOPICO. NORMAS: DTN 109. REFERENCIA AU | DTN 109 |  |  | Conexões, emendas e terminais | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1070126 | Ambos | NA |  | AIF
|  | 0 | 3523002 | 0 | GRAMPO FIXA FIOS 2 X 2,50-4,00MM2 | GRAMPO PARA FIXACAO DE FIOS. MATERIAL: NAILON RIGIDO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 FIOS E CABOS ISOLADOS, SECAO: 2,50 A 4,00MM2. CARACT. ADICIONAL: FIXACAO POR PREGO ZINCADO. ***MATERIAL PARA ESTOQUE, PARA PEQUENAS COMPRAS, VERIFICAR DEMAIS CÓDIGOS*** | NBR 14270 | RIBEIRO |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634145 | 0 | ROSETA | ROSETA. APLICACAO: FIXACAO DE TOMADA OU INTERRUPTOR EM PAREDES. MATERIAL : PEAD OU PVC RIGIDO. DIAMETRO: 70MM A 75MM. ESPESSURA: 10MM. DIAMETRO DO FURO CENTRAL: 4MM. | Descrição completa | RADIAL |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2701000 | 0 | PADRAO ENTRADA POPULAR | PADRAO DE ENTRADA. TIPO: POPULAR. COMPONENTES: 1 PARAFUSO OLHAL 5/16X100MM(150DAN) COM PORCA SEXTAVADA EM ACO CARBONO, ARRUELA LISA CIRCULAR EM ACO CARBONO, JAQUETA E CONE ROSQUEAVEL EM ACO CARBONO, 1 BRAÇADEIRA "D" ELETRODUTO 3/4" EM ACO CARBONO; 6 G | DIN 125 E DIN 934 | N/A | N/A | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-02-03 | 2027-02-03 | HI_2023_02_03 | Direto | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3504045 | 0 | BUCHA PLAST 8MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 8MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. | NBR 14270 | FISCHER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454161 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1.1/4" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 22-32MM. TAMANHO NOMINAL: 1.1/4"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55981 | 0 | 0 | ISOLADOR ROLDANA PVC 2,5 MM | ISOLADOR ROLDANA; MATERIAL PVC; MEDIDA 2,5 MM; FIXACAO COM PREGO NO CENTRO. | Descrição completa | RIBEIRO |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634025 | 0 | TOMADA PREDIAL SOBREPOR 1X2P+T 250V 10A | TOMADA ENERGIA PREDIAL. FORMATO: REDONDA. COR DA TOMADA: CINZA. INSTALACAO: SOBREPOSTA. TENSAO MAXIMA: 250V. CORRENTE MAXIMA: 10A. NUMERO DE POLOS:2P+TERRA.CONTATOS:CILINDRICOS. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | RADIAL |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55972 | 2634043 | 0 | INTERRUPTOR EXT 1TECL 10A 250V | INTERRUPTOR. TIPO DE INSTALACAO:SOBREPOSTA. TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE. NUMERO DE ELEMENTOS DE ACIONAMENTO: 01. TIPO DE LIGACAO:SIMPLES. CORRENTE NOMINAL: 10A. TENSAO NOMINAL: 250V. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | RADIAL |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454004 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1" BSP | "PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 18-25MM. TAMANHO NOMINAL: 1. ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454163 | 0 | PRENSA-CABOS NY 1/2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 6-12MM. TAMANHO NOMINAL: 1/2"". ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504016 | 0 | BUCHA PLAST 10MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 10MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM | NBR 14270 | FISCHER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3523050 | 0 | CLEAT 3X 2,50MM2 | GRAMPO FIXADOR DE FIOS TIPO:CLEAT MATERIAL: PEAD OU PVC RIGIDO. TRATAMENTO:ANTI-CHAMA. DIMENSOES:65X15X15MM. NUMERO DE CONDUTORES: 3. CARACT. DOS CONDUTORES: FIO ISOLADO 750V, SECAO NOMINAL: 2,50MM2. ELEMENTO DE FIXACAO: PREGO, TAMANHO: 2,5 X 35,0MM,MATER | Descrição completa | RIBEIRO |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3504015 | 0 | BUCHA PLAST 5MM C/PARAFUSO | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 5MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. | NBR 14270 | FISCHER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2552071 | 0 | PORTA-LAMPADA EXT RABICHO 250V/4A | PORTA-LAMPADA. TIPO: EXTERNO COM RABICHOS. MATERIAL DO CORPO: NYLON OU RESINA POLIMERICA DE FENOL-FORMOL (BAQUELITE), COBERTURA DE BORRACHA. MATERIAL DO CASQUILHO: LATAO OU DURALUMINIO. CORRENTE NOMINAL: 4 A. TENSAO NOMINAL: 250 V. CARACT. DOS RABICHOS: C | NBRIEC 60238 E NBRIEC 60061-1 | RADIAL |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634031 | 0 | TOMADA BLINDADA 3P+T 380V 30A | TOMADA BLINDADA. TIPO:FEMEA. POSICAO RELATIVA:SOBREPOR. NUMERO, FORMA E POSICAO DOS CONTATOS: 3 CONTATOS + TERRA. PINO:REDONDO. MATERIAL DO CORPO: ALUMINIO. MONTAGEM: CAIXA DE ALUMINIO REDONDA. CORRENTE NOMINAL: 30A. TENSAO NOMINAL: 380V. NUMERO DE | NBR 14136 E IEC 60309-1 | TOMADA ER20/TR/430N – CÓDIGO PLUG EM ALUMINIO ER 40T /430 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55971 | 0 | 0 | INTERRUPTOR+TOMADA 1 TECLA 2P UNIV | INTERRUPTOR E TOMADA ENERGIA PREDIAL; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA FOSFORECENTE; INSTALACAO EMBUTIDO; 250 V; 10 A; SEM PLACA; 1 TECLA SIMPLES; NUMERO DE POLOS:2P+TERRA. ACESSORIOS: 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE DE FIXACAO. NORMA: NBR 14136. | NBR 14136 | RADIAL |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 55978 | 0 | 0 | BUCHA FIX PVC C/PARAFUSO S6 | BUCHA FIXACAO. MATERIAL: POLIAMIDA(NYLON). DIAMETRO: 6MM. ACESSORIO: PARAFUSO COMBINADO, CABECA CHATA AUTO- ATARRACHANTE . CARACT. ADICIONAIS: RESISTENTE A INTEMPERIE, ALTA RESISTENCIA A TRACAO E A COMPRESSAO, LINGUETAS DE BLOQUEIO, DENTES PARA ANCORAGEM. | NBR 14270 | FISCHER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2634010 | 0 | TOMADA BLINDADA 2P+T 220V 15A | "TOMADA BLINDADA. TIPO: FEMEA. INSTALACAO: SOBREPOR. NUMERO, FORMA E POSICAO DOS CONTATOS: 02 CONTATOS+TERRA. PINO: REDONDO. MATERIAL DO CORPO:ALUMINIO. MONTAGEM:CAIXA DE ALUMINIO REDONDA. CORRENTE NOMINAL: 15A. TENSAO NOMINAL: 220V. NUMERO DE POLOS | NBR 14136 E IEC 60309-1 | TOMADA ER20TR/315N – PLUG ER 40T / 315 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 3454162 | 0 | PRENSA-CABOS NY 2" BSP | PRENSA CABOS. MATERIAL: NYLON. TIPO DE ROSCA: BSP. DIAMETRO DO CABO: 37-44MM. TAMANHO NOMINAL: 2"".ACESSORIO: COM BUCHA EM NEOPRENE. COMPRIMENTO B: CURTA. NORMA: ABNT NBR IEC 62444." | ABNT NBR IEC 62444 | STECK / KRAUS MULLER |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-08-02 | 2028-08-02 | HI_2024_08_02 | Ambos |  |  | BC
|  | 10311 | 4610017 | 12037001 | CABECOTE OLHAL ALUM 74MM | CABECOTE OLHAL; LIGA DE ALUMINIO; SEM ISOLADOR; PINO COM TRAVA EM ACO CARBONO; ENCAIXE INFERIOR DIAMETRO 74 MM; ENCAIXE SUPERIOR COM ARTICULACAO PARA BASTAO COM DIAMETRO DE 64 MM; FIXACAO POR PARAFUSO 1/2 POLEGADA MOVEL; DIAMETRO DO PINO 1/2 | DIS-CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37716 | 4013145 | 53040590 | TALHA MANUAL 5T C CORRENTE DE 3,0M | TALHA TOTALMENTE MANUAL COM SISTEMA OPERACIONAL SIMPLES; AGIL E PRATICO; INDICADA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM GERAL; ESPECIFICACOES TECNICAS: CAPACIDADE DE CARGA 5,0 T; ELEVACAO MAXIMA DA TALHA 3,0 M; ESPESSURA DO GANCHO INFERIOR 30,0 MM; MEDIDA DA ABERTUR | DIS-ETE-167 | WORKER 866997 ; CSM TC - 5000 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | GEDORE / STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | GEDORE / STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37702 | 1909054 | 96020046 | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL 12V | INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTATIL A BATERIA DE 12 VCC. TEMPO DE FUNCIONAMENTO MEDIO NA OPCAO DE BAIXO CONSUMO DE 8 HORAS COM UMA CARGA E 2 HORAS E 30 MIN NA POTENCIA MAXIMA. PESO MEDIO DE 8KG; POTENCIA DO MOTOR DE 0,25 CV; TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA ENTR | DIS-ETE-167 | RAMFAN - UB 20 - ED9002 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10028 | 4641013 | 53040430 | CHAVE DE FENDA P/ BASTAO | CHAVE FENDA; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; HASTE REDONDA EM ACO CARBONO; CROMADO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE RE BARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | TECMARQUES / COOFESTE / PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11535 | 3221024 | 53040553 | PONTALETE P/POSTE U ACO 2.1/2X1.9/16" | PONTALETE P/ POSTE; PONTALETE CONFECCIONADO EM VIGA U ACO SAE 1010 / 1020; DIMENSOES 2 1/2POL X 1 9/16POL; ESPESSURA 3/16POL; COMPRIMENTO 1800 MM; GANCHOS E OLHAIS P/ SUSTENTACAO DE CORDAS EM ACO; REGISTRO (ESTICADOR) EM BRONZE; CORRENTE EM ACO; COMPRIMEN | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37785 | 4634195 | 53040040 | CJ MATRIZES P/ CABECOTE COMPR 100TON | CONJUNTO DE MATRIZES PARA CABECATE DE CRIMPAGEM HIDRAULICA 100 TONELADAS; COMPOSICAO: MATRIZES LL 717 E 718 PARA CONDUTORES 336,4MCM - MATRIZ LL 723 E 724 PARA CONDUTORES 636MCM - MATRIZES LL 726 E 727 PARA CONDUTOR 900MCM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALA | DIS-ETE-167 | KLAUKE - LL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37718 | 1942007 | 12095384 | DETEC MULTIGAS P/ ESPACO CONFINADOS | APARELHO DETECTOR MULTIGAS, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO, E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, COM MANG | DIS-ETE-167 | GMI OS - 200 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37088 | 4162081 | 530401212 | CORRENTE 1/4 POL MOTOPODA | CORRENTE PARA MOTOPODA; PARA SABRE DE 30 CM (12 POLEGADAS); PASS POL.; ESPESSURA DO ELO: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02. 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DIVERSOS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15030 | 3426172 | 12037050 | CABECOTE INSTAL ESPACADOR BT DO SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR EM REDE DE BAIXA TENSAO NUA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINO LATERAL; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA;CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE; COBERTURA ISOLANTE EM PLASTISOL; COMPRIMENTO TOTAL: 160 MM; | DIS-CEF-001 | solucao equipamentos | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37883 | 6748098 | 53040640 | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO | LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO COM TECNOLOGIA BLUETOOTH. TER CAPACIDADE DE CAPTURA OMNIDIRECIONAL DE CÓDIGOS 1D E 2D. SENDO COMPATÍVEL COM QUALQUER PC, TABLET OU SMARTPHONE. COM CONFIGURAÇÃO PRONTA PARA UTILIZAÇÃO IMEDIATA, SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE | DIS-CEF-001 | LI4278-TRBU0100ZLR_SC - COM FONTE FAB ZEBRA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37877 | 4606034 | 96095308 | CONJUNTO ROCADEIRA COSTAL A COMBUST | CONJUNTO OCMPOSTO POR: UMA ROCADEIRA COSTAL CONFORME ITEM 01 DA DIS CEF-001 EFES 07.02.18; 10 LAMINAS DE TRES PONTAS CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02; TRES UNIDADES DE LIMA CHATA CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 03; UM CONTAINER DE PARA T | DIS-CEF-001 | STHILL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNH MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EMBALAGEM PE | DIS-CEF-001 | DEWALT - Modelo: DCG414-B2 / HILTI – Modelo AG 125 22-A | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11370 | 4610660 | 53040351 | ADAPTADOR MANTA P/LIMP ALUMINIO P/BASTAO | ADAPTADOR MANTA P/LIMPEZA; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR COM OLHAL PARA GANCHO ROTATIVO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; COMFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13740 | 4013105 | 530401252 | GUINCHO HIDRAULICO 500 DAN MOV TD | GUINCHO HIDRAULICO MANUAL; QUATRO RODAS FERRO FUNDIDO; COMPRIMENTO DO BRACO 1260 MM; ALTURA 1480; LARGURA TOTAL 770MM; COMPRIMENTO 1700 MM; PESO 71,3 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.11.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RIBEIRO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15075 | 4610635 | 12016031 | DISP MOLA P/ BAIPASSE PORTA FUSIVEL 34KV | DISPOSITIVO FLEXIVEL PARA BAIPASSE DE CHAVE FUSIVEL; ENCAIXE PARA BASTAO PEGA-TUDO EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA DE ACO INOX; CORDOALHA DE COBRE COM SECAO 2,5 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA: 345MM; CORRENTE SUPORTADA: 100A; TENSAO NOMINAL 15 KV; CONFORME | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11394 | 4611338 | 53040394 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 3100 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2925 MM; COMPRIMENTO TOTAL 3100 MM;CAPACIDADE DE TRABALHO 2000 DAN; COR E ACABAMENTO | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37924 | 1832010 | 13025040 | REGISTRADOR DIGITAL GRANDEZA ELETRIC | MEDIDOR REGISTRADOR DIGITAL PROGRAMAVEL DE TENSAO; CORRENTE; POTENCIA E FP LIGACOES MONO E TRIFASICA REDE BT; SOFTWARE RESOLUCAO 505/ANEEL;GABINETE RESISTENTE A IMPACTO; USO AO TEMPO CONECTOR BLINDADO E VEDADO; FAIXAS 0 A 300V; EXATIDAO 0,5% 1-1000A; SENS | DIS-CEF-001 | MDR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15031 | 3426182 | 0 | CABECOTE INST ESPACADOR LOSANGULAR SOLO | CABEÇOTE PARA INSTALACAO DE ESPACADOR DE REDE LOSANGULAR PARA REDE DE MEDIA TENSAO COMPACTA; ENCAIXE TIPO GARFO; PINOS LATERAIS CURVADOS NO CENTRO COM ANGULO DE 45 GRAUS E DIRECOES OPOSTAS; CONEXAO TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA VARA DE MANOBRA; | DIS-CEF-001 | solucao equipamentos | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13930 | 1363238 | 530401069 | BOMBA D AGUA MOTOBOMBA P LIMP CX SUB RD | MOTOBOMBA ALTO-ESCORVANTE , MOTOR GASOLINA 4 TEMPOS 2,8 HP, PARTIDA MANUAL RETRATIL, BOMBEADOR EM ALUMINIO, QUADRO DE SUSTENTACAO COM ESTRUTURA METALICA TUBULAR. A) MOTOR ESTACIONARIO: 2,8CV/3600 RPM - CILINDRADAS 87 CM3 - 1 CILINDRO | DIS-CEF-001 | TOYAMA / HUSQVAMA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13484 | 4530967 | 530401303 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO 1/2 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO; MATERIAL: PVC FLEXIVEL; MEDIDA: 1/2 POLEGADA; DIAMETRO INTERNO MACHO: 25 MM; DIAMETRO INTERNO FEMEA: 35 MM; DIAMETRO EXTERNO MACHO: 30 MM; DIAMETRO EXTERNO FEMEA: 40 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.04 ITEM 2; EM EMBALAG | DIS-CEF-001 | STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36973 | 7719557 | 530401202 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#)ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37121 | 4162084 | 530401106 | CARREGADOR BATERIA MOTOPODA | CARREGADOR PARA BATERIA DA MOTOPODA ELETRICA; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; TEMPO DE CARREGAMENTO TOTAL DA BATERIA: 70 MINUTOS; P KG; SAIDA DE ENERGIA: 300 W; INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO ATUAL BATERIA E DO CARREGADOR; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 I | DIS-CEF-001 | STHILL / MAQUITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37089 | 4162083 | 530401059 | BATERIA 281 WH P/ MOTOPODA | BATERIA PARA MOTOPODA ELETRICA; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 V; CAPACIDADE: 7,8 AH; ENERGIA: 281 WH; PESO: 1,8 KG; INDICADOR LUM PARA CARGA DA BATERIA: AUTONOMIA DE 68 MINUTOS; CONFORME DIS-CEF EFES 07.02.23 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | STHILL / MAQUITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37090 | 4107096 | 530401289 | MOTOPODA ELETRICA BATERIA | MOTOPODA ELETRICA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE VEGETACAO; PROFISSIONAL; ELETRICO A BATERIA; CAPACIDADE MAXIM TANQUE DE OLEO: 105 CM CUBICOS; NIVEL DE PRESSAO SONORA: 76 DB; POTENCIA SONORA: 93 DB; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12 POLEG | DIS-CEF-001 | STHILL / MAQUITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37708 | 6642025 | 53040516 | INVERSOR ONDA SENOIDAL 12V-220V 3KW | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 12V PARA 220V E 3000W; SWITCH LIGA E DESLIGA; 2 TOMADA PADRAO NBR 14136; 2 VENTOINHA PARA RESFRIAMENTO; 2 PARES DE CABOS COM TERMINAIS; INDICADOR LED DE FUNCIONAMENTO; CARCACA EM ALUMINIO; POTENCIA DE SAIDA CONTINUA: 3000W; FREQU | DIS-ETE-167 | HAYONIK - PW21-3 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37087 | 4162082 | 530401003 | AFIADOR PARA MOTOPODA | FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOPODA E LIMITACA PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 1/4" P PARA MOTOPODA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.23 ITEM 3; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DIVERSOS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36389 | 6704237 | 86010901 | NOTEBOOK FERRAMENTAL | EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL (NOTEBOOK) UTILIZADO PARA CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ACESSO EM RELES DE PROTECAO, MANIPULACAO DE SOFTWARES DE EQUIPAMENTO EM CAMPO, ESTE EQUIPAMENTO E UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM EQUIPAMENTO E SOFTWARE DE CAMPO, NAO | DIS-ETE-167 | DELL INSPIRON 15 / SANSUNG 3280542057 / VAIO FE 14 VJFE 42F 11X B0651H | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11338 | 5649045 | 53040355 | ADAPTADOR UNIV P/BASTAO 2 CABEC BRONZE | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; COM 2 CABECOTES UNIVERSAIS ; MATERIAL BRONZE; C/ PARAFUSO 5/16" X 50 MM; C/ BORBOLETA EM ACO CARBONO; PARA ADAPTACAO DE PECAS/FERRAMENTAS; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11536 | 5627001 | 530401298 | PONTEIRA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | PONTEIRA P/ ESPORA (ESPORAO); CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; ACO C/ DUREZA DE 35 A 45 RC ATE UMA DISTANCIA DE 6 MM DE SUA EXTREMIDADE PONTIAGUDA; PONTA CHANFRADA; LIVRE DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.34.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12985 | 4601376 | 53040554 | PONTEIRO ACO ESTAI PROVISORIO 1000 MM | PONTEIRO DE ACO ABNT 1045; DIAMETRO DE 31,75 MM; COMPRIMENTO TOTAL DE 995 MM; PONTA TEMPERADA; ALCA EM ACO ABNT 1010/20 COM 120 MM DE COMPRIMENTO E 60 MM DE ALTURA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12352 | 9113867 | 68510022 | PONTEIRO ACO VERIF POSTE DE MADEIRA | PONTEIRO ACO;VERIFICACAO DE POSTES DE MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO CA-50; PONTA AFIADA EM 2 CM; COMPRIMENTO TOTAL 350,0 MM; ACAMENTO PINTURA PRETO ANTI OXIDANTE; CONFORME PADRAO DIS-CEF- 001 ET 03.12.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10282 | 4610561 | 530401198 | COLAR C/ARGOLA ALUM 64MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO,E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 64 MM; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10279 | 3454223 | 53040555 | PRESILHA SEGURANCA SAE1010/20 | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO; CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMI | DIS-CEF-001 | SOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15232 | 4644021 | 530401080 | CABECOTE PARA PARAFUSO OLHAL | CABECOTE DE MANOVBRA PARA PARAFUSO OLHAL COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CABECOTE CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; SEMIESFERA E TAMPAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; MOLA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1070;DIMENSOES APEOXIMADAS: | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11339 | 4610662 | 53040356 | ADAPTADOR UNIV P/PINCEL ALUM 40X 100MM | ADAPTADOR UNIVERSAL P/PINCEL; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;PARAFUSOS 1/4" X 1" C/BORBOLETA EM ACO CARBONO; P/ USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO;LARGURA 40MM; COMPRIMENTO 100MM;ACABAMENTO UNIFORME | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11485 | 4610295 | 53040514 | INSTALADOR CONTRAPINO ACO | INSTALADOR CONTRAPINO; HASTE EM ACO FERRAMENTA; INSTALADOR DE CONTRAPINO EM ACO MOLA; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.14.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACA PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIRAS; DEVER | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14550 | 4601282 | 530401299 | PONTEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | PONTEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MINIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS | CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15693 | 4011024 | 68010003 | CARRINHO DE MAO 60 LITROS | CARRINHO DE MAO 60 LITROS EXTRAFORTE FABRICADO CONFORME ABNT NBR 16269; PNEU 3,25 X 8"; CAPACIDADE DA CACAMBA 60 LITROS; CHAPA DA CACAMBA 0,9MM; BRACOS METALICOS TUBULARES DE1,5MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | TRA,MONTINA 77714;435 ; LYNUS LYC - 60 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11558 | 4610651 | 53040572 | SELA P/ESTRUTURA METALICA 64 MM | SELA; TIPO P/ ESTRUTURA METALICA; C/ COLAR; SELA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1045; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 64MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.04 | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11557 | 4610650 | 530401320 | SELA P/ESTRUTURA METALICA 51 MM | SELA; TIPO P/ ESTRUTURA METALICA; C/ COLAR; SELA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1045; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 50MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.04 | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11393 | 4611337 | 530401041 | BASTAO UNIVERSAL 38 X 2555 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO TOTAL 2555 MM; COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | GEDORE / STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10283 | 4610085 | 530401197 | COLAR C/ARGOLA ALUM 50MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 50 MM; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10212 | 4610560 | 530401196 | COLAR C/ARGOLA ALUM 38MM | COLAR C/ARGOLA; MATERIAL LIGA ALUMINIO; REVESTIMENTO INTERNO ACO INOXIDAVEL; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PARAFUSO, BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO E ARGOLA ; MATERIAL BRONZE; DIAMETRO 38 MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 450 DAN; | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15595 | 3454224 | 0 | PRESILHA SEGURANCA CH FUS SE 800MM | PRESILHA SEGURANCA; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010 A 1020; TRAVA DE SEGURANCA EM CHAPA DE ALUMINIO; MOLA EM ACO;CORDAO DE NAILON TIPO PERSIANA; C/ BORDAS ARREDONDADAS; FERRAGENS ZINCADAS A QUENTE; ESPESSURA DA PRESILHA 3/16POL; ESPESSURA DA CHAPA DE | DIS-CEF-001 | SOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11881 | 5627019 | 530401234 | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; EXTENSIVEL; HASTE CONFECCIONADA EM ACO SAE 1040 / 1045 C/ ARESTAS E CANTOS ARREDONDADOS; EXTENSAO E PASSADORES CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1010 / 1020; PONTEIRA (ESPORAO) CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; CORREIAS CONFECCIONADAS EM | DIS-CEF-001 | PROTECK / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12934 | 0 | 530401076 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12140 | 7719413 | 53040499 | FUMEGADOR MANUAL | FUMEGADOR; UTILIZADO NA REMOCAO DE ABELHAS; CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA; DIMENSOES 250 X 220 CM; ALTURA 45 CM; PESO 3,5 KG; C/ FOLE MANUAL; C/ FORNALHA DOTADA DE GRELHA; PADRAO DIS-CEF-001 ET 12.03.01 MARCAS/MODELOS ACEITOS: AGRONATUR/FA-100; ZATTI | DIS-CEF-001 | AGRONATUR / ZATTI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14468 | 3337029 | 53040585 | SUPORTE DE CALCO DE MADEIRA | SUPORTE DE CALCO DE MADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37703 | 7400026 | 53040367 | ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS 60L 220V | ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS 60 LITROS 220V 2400W; PRESSAO DE VACUO 17KPA – 170MBAR; RESERVATORIO: 60L; CLASSE DE PROTECAO: IP24 – CLASSE 2; COMPRIMENTO DO CABO ELETRICO: 5M; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5M; COM CARRINHO; ACESSORIOS INCLUSOS: MANGUEIRA; FILT | DIS-ETE-167 | CONFORME ETE 167 - FABRICANTES TEKNA - WORK 60 / SOTECO - HIPER CLEAN / JACTO CLEAN AJ7558 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10994 | 5649079 | 53040354 | ADAPTADOR UNIV C/MOLA P/IMPULSO | ADAPTADOR UNIVERSAL; C/MOLA P/IMPULSO; MATERIAL BRONZE;MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; MATERIAL DA MOLA ACO; PARAFUSO C/ CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; COMPRIMENTO 250 MM; CONFORME | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15094 | 1913002 | 13025216 | DINAMOMETRO 45 DAN PADRAO DE ENTRADA | DINAMOMETRO MECANICO; ACO CARBONO COM ZINCAGEM ELETROLITICA, EXTENSOR EM ACO CARBONO, TUDO EM ALUMINIO E GANCHO SOLDADO NO TAMPAO; CAPACIDADE: 55 DAN; ESCALA: 0 A 55 KGF ( DAN ) COM INTERVALOS DE 5 KGF; ACESSORIOS: GANCHO AUXILIAR COM AREA PARA | DIS-CEF-001 | ANCORA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10287 | 4611349 | 53040379 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 3828MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 3450 MM; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12344 | 5627002 | 530401211 | CORREIA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | CORREIA P/ ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; ESPESSURA 4 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; LARGURA 35,0 MM; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA ACO SAE 1010; NIQUELADO; PADRAO CEF-001 EFES.09.37.01 ITEM 2; PADRAO DE EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PROTECK / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC / BURNDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC / BURNDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15374 | 1914020 | 53040065 | TORQUIMETRO 1/4 POLEGADA 3 A 15 N.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E A | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37946 | 5640124 | 32095151 | DISP PERFUR P ATERRAMENT CABO COBERT | DISPOSITIVO PERFURANTE PARA ATERRAMENTO EM CABO COBERTO; CORPO EM ALUMINIO; SUPORTE PARA GARRA DE ATERRAMENTO EM ALUMINIO; PARAFUSO EM ACO INOX COM O CONE DE PERFURACAO COBERTO COM NITRATO DE PRATA; TORQUIMETRO CONFORME ESPECIFICADO NA EFES; APLICADOR DA | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37711 | 7719652 | 53040512 | GUIA DE INSERCAO Ø9MM 150 METROS | GUIA DE INSERCAO FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO Ø9MM; COMPRIMENTO 150 METROS; TOLERANCIA: +\- 0,3MM; % DE FIBRA: 65-72 ; TENSAO MAXIMA DE TRACAO: 345KG; TEMPERATURA MAX P/ USO: 90ºC;TEMPERATURA MIN P/ USO: -40ºC; RAIO MINIMO DE CURVA: 150MM; PARA D | DIS-ETE-167 | EMPRETEC PCR - PLASTICO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13470 | 4610636 | 12037047 | FERRAMENTA APLIC ESPAC PRIMARIO | FERRAMENTA PARA APLICACAO DOS SEPARADORES POLIMERICOS UTILIZADOS NA REDE PRIMARIO E NO FLY TAP; CONSTITUIDO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO; CABECOTE EM ACO CARBONO ABNT 1020; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37701 | 4606031 | 53040531 | LIXADEIRA DE CINTA 800W | LIXADEIRA DE CINTA COM POTENCIA DE 800W; VELOCIDADE DE 700 A 3000 RPM; LARGURA MAXIMA DA LIXA: 40MM; COMPRIMENTO MAXIMO DA LIXA: 760MM; VELOCIDADES AJUSTAVEIS EM 6 NIVEIS. AS POSICOES 1-6 DEVEM CORRESPONDER APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES VELOCIDADES DA LIXA | DIS-ETE-167 | BELT - PIPE POLISHER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15689 | 3416522 | 94020013 | JG CINTA CATRACA P/AMARR. CARGAS 4T | JOGO DE CINTA C/ CATRACA P/ AMARRACAO DE CARGA 4T - 2T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO ENLACADA: 4T; CARGA DE TRAB DA CINTA EM AMARRACAO DIRETA: 2T; FATOR DE SEG DA CINTA PARA AMARRACAO DE CARGA: 2:1; F DE TENSAO MANUAL:50 DAN; F DE TENSAO NOMINAL: 2 | DIS-ETE-167 | VONDER 80.14.500.400 / NDLL 241.0008 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36963 | 2534088 | 13095210 | REFLETOR DE LED RECARREGAVEL | REFLETOR DE LED RECARREGAVEL; CARCACA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO; LEDS CREE SMD; ANGULO AJUSTAVEL; INDICADOR DE CARGA DA BATERIA; COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO CARREGADOR; PES MAGNETICOS; BATERIA ION DE LITIO 7,4 V 13,2 AH BIVOLT; FUNCIONAMENTO | DIS-CEF-002 | NAVILLE / DEMAPE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15694 | 4013144 | 94020012 | CINTA P/ELEVAR DE CARGA 4,0M 3,0TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS EM POLIESTER; COMPRIMENTO TOTAL 4,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA 3,0 TONELADAS EM ELEVACAO VERTICAL DIRETA:3,0 T; FATOR DE SEGURANCA CONFORME ABNT NBR 15637-1.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | LEVTEC - TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13483 | 4530966 | 53095093 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO 3/8 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO; MATERIAL: PVC FLEXIVEL; MEDIDAS: 3/8 DE POLEGADA; DIAMETRO INTERNO MACHO: 18 MM; DIAMETRO INTERNO FEMEA: 28 MM; DIAMETRO EXTERNO MACHO: 27 MM; DIAMETRO EXTERNO FEMEA :36 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.04 ITEM 1; EM EMB | DIS-CEF-001 | STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37784 | 4632013 | 53040039 | CABECOTE HIDR COMPR 100T P/ UN HIDR | CABECOTE HIDRAULICO PARA CRIMPAGEM 100 TONELADAS; ABERTURA DA CABECA ATE 25MM DE DIAMETRO; CAPACIDADE DE CRIMPAGEM ATE 1600MM²; PRESSAO DE OPERACAO 700BAR / 10.000PSI; ENGATE FEMEA PARA MAGUEIRA DE ALTA PRESSAO; ACIONAMENTO ATRAVES DE UNIDADE HIDRAULICA. | DIS-ETE-167 | KLAUKE PK 1000 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15679 | 4620126 | 53010008 | BROCA AR 14 MM HASTE 1/2 | BROCA DE ACO RAPIDO PARA METAL REBAIXADA; MEDIDA: 14 MM; HASTE: 1/2"; USO: METAL; CONFORME NORMA - DIN 338.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | BOSCH 2608577306 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15354 | 1946116 | 53040334 | CJ CHAVE SOQUET HEXAG LONG 4 A 17 MM | SOQUETES DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADOS E CROMADOS COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: SOQUETES DE 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 E 17 MM, ACOMPANHADO DE ESTOJO METALICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EF | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37712 | 1804037 | 53040360 | AMP DIG AC/DC TELA REM GAR FL 2.5KA | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CA/CC TRUE RMS 1000A CAT III VISOR REMOTO IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV - MEDICAO VISIVEL NO DISPLAY DIGITAL REMOVIVEL C/ ATE 10 METROS DE DIST; GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL INCLUSA; 18 POL. DE CIRCUNFERENCIA; M | DIS-ETE-167 | FLUKE - 381 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15591 | 4600001 | 0 | CORTA TUBOS 10-50MM | FERRAMENTA PARA CORTES DE TUBOS; MATERIAL DO CORPO FUNDIDO EM ACO ESPECIAL; NAVALHA DE CORTE E ROLETES EM ACO DE ALTA QUALIDADE,FUSO LONGO COM EMPUNHADURA; COMPRIMENTO:400MM (16POL) ;PARA TUBOS 10 A 50 MM (1/8 POL A 2 POL); CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / SESOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35342 | 1320009 | 53040509 | GERADOR ENERGIA PORT 5KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL;PARTIDA:ELETRICA OU MANUAL RETRATIL ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; TRIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA | DIS-CEF-001 | MOTOMIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36964 | 1320033 | 15095057 | GERADOR ENERGIA PORT 3,1 KVA 127/220 V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATI COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FO SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; MONOFASICO; TENSAO DE SAI 127/220 V; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA NOMINAL: 2800 VA; POT | DIS-CEF-001 | MOTOMIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34984 | 1320027 | 15095056 | GERADOR ENERGIA PORT 2KVA 127/220V | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL; PARTIDA: ELETRICA OU MANUAL RETRATIL; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU DIESEL; SISTEMA DE ARREFECIMENTO: AR FORCADO; SISTEMA DE ALARME PARA ALERTA DE OLEO; BIFASICO + NEUTRO; TENSAO DE SAIDA: 127/220 V;FREQUENCIA: | DIS-CEF-001 | MOTOMIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12932 | 0 | 530401074 | BROCA RAPIDA MADEIRA 12 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15578 | 4610485 | 530401034 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1200MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1200 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 2;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11459 | 4600180 | 68510021 | ENXADAO ESTREITO ACO CARB | ENXADAO; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 3,5 LBS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.03; EM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC / BURNDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37717 | 4600262 | 53040003 | ALICAT CORT ELET TESOUR CU/AL 500MM2 | CAPACIDADE DE CORTE: CABO DE COBRE (400 MM2); CABO DE ALUMINIO (500 MM2); COMPRIMENTO:362 MM); BATERIA 12 VOLTS; DEVE VIM INCLUSO: CARREGADOR DE BATERIA 120V/220V; (1) BATERIA; MALETA DE TRANSPORTE MOLDADA; RECURSOS: CORTA O CABO DE COBRE DE 500 EM MENOS | DIS-ETE-167 | GREENLEE KIT ES750 ; BUNRDY BCC 1000 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37705 | 4601593 | 53040429 | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8” | CHAVE CORRENTE PESADA REF. 210 - 8”; MINIMO E MAXIMO DO TUBO Ø = 45 - 220 MM; CORPO E CORRENTE EM ACO ESPECIAL; MORDENTES FORJADOS EM ACO CROMO VANADIO; COM TEMPERA TOTAL NO CORPO E POR INDUCAO NOS DENTES; CORPO E MORDENTES COM PINTURA ELETROSTATICA; CONF | DIS-ETE-167 | 211-8 - Gedore ; TRAMONTINA 44097;008 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37713 | 4141012 | 51010003 | MAQ. INVERSORA SOLDA TIG 200A | MAQUINA DE SOLDA INVERSORA TIG 200A; MONOFASICA 220V 60HZ; PROCESSO DE SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO / TIG; CORRENTE DE SAIDA: 10 - 200 A; CICLO DE TRABALHO: 200A-40% 126A-100% POTENCIA DE ENTRADA: 6,6KVA GRAU DE PROTECAO IP21.CONFORME DIS-ETE-167; | DIS-ETE-167 | ESAB LHN - 242 ; BALMER JOY TIG 202 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15680 | 4601592 | 53040428 | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5” | CHAVE CORRENTE LEVE REF. 211 - 5" COM CORPO; CORRENTE EM ACO ESPECIAL; EMPUNHADURA PLASTICA; ACABAMENTO ESCURECIDO; INDICADA PARA UTILIZACAO EM TUBULACOES E FILTRO DE OLEO; COMPRIMENTO DA CORRENTE 450MM; COMPRIMENTO DO CABO 280MM ;CONFORME DIS-ETE-167; EM | DIS-ETE-167 | 211-5 - Gedore | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13080 | 3472011 | 53040582 | SOQUETE PROLONGADOR P CRAVAR HASTE ATERR | SOQUETE COM PROLONGADOR P CRAVAR HASTE ATERRAMENTO; EM 2 PECAS; MATERIA PRIMA E DIMENOES CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15675 | 4610704 | 53040436 | CHAVE GANCHO C/ PINO Z 40 180-195 MM | CHAVE GANCHO COM PINO 40 Z DE 180-195 MM COM ACABAMENTO ESCURECIDO, CONFECCIONADA EM ACO VANADIUM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | GEDORE 050.582 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15696 | 7719653 | 53040598 | TENDA SONFON/DOBRAVEL ALUMINIO 3X3 M | TENDA SANFONADA 3X3 MTS ACO GALVANIZADO E LONA PVC TERMICA; ESTRUTURA: ACO ALVANIZADO SOLDADO COM SISTEMA MIG E PARAFUSOS COM PORCAS TRAVANTES; COBERTURA: LONA DE PVC DUPLA FACE; TOTALMENTE VULCANIZADA COM SISTEMA DE RADIO FREQUENCIA; SEM COSTURAS COM LIN | DIS-ETE-167 | GAZEBO MODELO SANFONADA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15681 | 4606032 | 53040576 | SOPRADOR TERMICO 2000W 2 ESTAGIOS | SOPRADOR TERMICO 2000W COM 2 ESTAGIOS; BOCAL DE 22MM; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO DO APARELHO EM ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR QUEIMA; SUPORTE QUE PERMITA UTILIZAR O EQUIPAMENTO APOIADO; POTENCIA: 2000 W; VOLTAGEM: 22 | DIS-ETE-167 | DEWALT - D26411 B2 - VONDER STV 200 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37704 | 4302015 | 53040397 | BOMBA SUBMERSA MONOFASIC RECALQUE 2" | BOMBA SUBMERSA; MONOFASICA 220V; RECALQUE 2"; VAZAO MINIMA 11,8 M3/H; VAZAO MAXIMA 24,3 M3/H; 1 CV; COM MANGOTE FLEXIVEL DE 10M; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | CONFORME ETE 167 - FABRICANTESSCHEINNEIDER -BCS-C5 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37707 | 4601594 | 53040458 | CURVADO HIDRAULIC TUBO 1/2" A 3" 18T | CURVADOR HIDRAULICO DE TUBOS 18 TONELADS; CURVAS DE ATE 90°; ACOMPANHA MATRIZES DE ½” A 3”; COM PAREDES DE 2,75 A 4,5MM E EIXO ATE 2” (SAE 1045); PRINCIPAIS TUBOS UTILIZADOS PARA CURVATURA TUBO DE COBRE; TUBO DE ACO INOX; TUBO DE CONSTRUCAO CIVIL; TUBO PA | DIS-ETE-167 | CONFORME ETE 167 - FABRICANTESBOVENAU CB 1800 - 18T / POLTI - 16T 3 POL ; NAGANO 16 TON | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10995 | 4610661 | 53040352 | ADAPTADOR PECAS BRONZE P/BASTAO | ADAPTADOR PECAS;MATERIAL BRONZE; PARAFUSO CABECA TIPO BORBOLETA ACO CARBONO;C/ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO;P/USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO EM REGIME ENERGIZADO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37786 | 4631070 | 53040445 | CJ P/ COMPR 100T ABERTURA 25MM | CONJ P/ CRIMP CONECT C/ BITOLAS DE 336,4 A 900MCM; 100TON; ABERT DO CABECOTE 25MM; CAPACIDADE DE COMPRESS ATE 1600MM²; COMPOSICAO:1UN HIDRAL COM PRESSAO DE OPERAC 700BAR PROT IP 43; 1 MANG HIDRAUL ALTA PRESS; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREG P | DIS-ETE-167 | KLAUKE PK1000 / AHP 700L / MATRIZES LL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15812 | 4644019 | 0 | CABECOTE DE MANOBRA 25 GRAUS | CABECOTE DE MANOBRA COM ANGULO DE 25 GRAUS E ENCAIXE UNIVERSAL; MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM ENCAIXE UNIVERSAL EM BRONZE OU LATAO;APLICACAO: MANOBRA DE CHAVES CORTA E CARTUCHO PORTA FUSIVEL; ADAPTACAO PARA GRAMPOS DE ATERRAMEN | DIS-CEF-001 | solucao equipamentos | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37898 | 1805015 | 13025325 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELETR COM TELA | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO COM TELA INTEGRADA; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.05 ITEM 3 MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELÉTRIC | DIS-CEF-001 | MONTREL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37897 | 6642897 | 53095098 | Inversor Onda Senoidal 1000W | INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 1000W; PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EM ATIVIDADES DE CAMPO; FAIXA DE TENSAO DE ENTRADA DE 10,5VDC A 15VDC; FAIXA DE TENSAO DE SAIDA DE 202VAC A 231VAC; FORMATO DE ONDA NA SAIDA: SENOIDAL; FREQUENCIA NA SAIDA: 60HZ + | DIS-CEF-001 | DNI-884 Marca.: DNI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14170 | 4601611 | 53020010 | ESTILETE RETRATIL | DESIGN EXCLUSIVO PARA ENCAIXE DO POLEGAR; CONTORNOS PARA OS DEDOS E O POLEGAR MAXIMIZAM A ACAO DO CORTE; CABO INJETADO EM ALUMINIO, MAIS LEVE E RESISTENTE; BOTAO COM MOLA PARA O POLEGAR, PROPORCIONA AJUSTE SUAVE DA LAMINA; TRES POSICOES DE CORTE; LAMINAS | DIS-CEF-002 | IRWIN / STARRET | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | GEDORE / STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15685 | 4606033 | 53040575 | SOPRADOR DE AR A BATERIA | SOPRADOR DE AR A BATERIA; RESISTENTE A AGUA E POEIRA; BOCAL LONGO TELESCOPICO DE 3 ESTAGIOS; VELOCIDADE VARIAVEL; CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE; PARTIDA SUAVE; FLUXO DE AR: 120 M3 POR H; ROTACOES EM VAZIO: MINIMO DE 17000 RPM; VEOCIDADE DO AR: MINIMO | DIS-ETE-167 | CONFORME ETE 167 - FABRICANTES - VONDER6004182300 E BOSCH GLB 18V -120 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15582 | 4601902 | 530401187 | CHAVE TORX TIPO L CURTA | CHAVE TORX TIPO L CURTA; COMPRIMENTO 1: 222 MM; COMPRIMENTO 2: 33MM; ENCAIXE 1/4 POL (6,65 MM); ACO CROMO-VANADIO;CONFORME DIS -CEF-002 EFES 03.21.30;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15564 | 4600235 | 68510026 | PA QUADRADA | PA; TIPO QUADRADA;LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 200 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 950 MM; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13810 | 4108051 | 53040955 | SUPORTE MOTOPODA SERRA HIDR CESTA AEREA | DOIS SUPORTES DE MOTOPODA E SERRA HIDRAULICA PARA CESTA AEREA; CONFECINADO EM ACO 1010/1020 E NYLON; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11588 | 4600176 | 530401344 | TESOURA CABO ELET CURVA 130MM | TESOURA P/ CABISTA; TIPO CABO ELETRICO; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; AS LAMINAS DE CORTE DEVEM SER CURVAS; COM PRIMENTO 130 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36980 | 7719565 | 530401291 | PASSA FIOS 20 METROS | PASSA FIOS PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS; CABO CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU SIMILAR; GANCHOS NAS EXTREMIDADES CONFECCIONADOS EM ACO 1020/1020; DIAMETRO DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO: 20 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA: 30 KGF; SEM MOLA NA EXTREMIDADE | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13510 | 4610637 | 12037048 | FERRAMENTA APLIC ESPAC SECUNDARIO | FERRAMENTA PARA APLICACAO DOS SEPARADORES POLIMERICOS UTILIZADOS NA REDE SECUNDARIA; CONSTITUIDO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO; CABECOTE EM ACO CARBONO ABNT 1020; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11683 | 4600242 | 53040343 | VAZADOR MANUAL RED 3 - 22MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 22 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10213 | 4610125 | 530401199 | COLARINHO ARTICULADO PARA MOITAO 64 MM | COLARINHO PARA MOITAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTAO: LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM LIGA DE COBRE OU LATAO COM ARTICULACAO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA | DIS-CEF-001 | VONDER/STARRET/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37694 | 7713015 | 53040754 | MANGUEIRA ¼” SF6 TRAMA DE INOX 3MTS | MANGUEIRA ¼ PRESSAO REVESTIDA DE MALHA EM ACO INOX – 3 METROS DE COMPRIMENTO; MANGUEIRAS DE ¼" COM TUBO INTERNO EM POLITETRAFLUORETILENO - PTFE E REVESTIDAS COM UMA CAMADA EM MALHA DE FIBRA E A CAMADA EXTERNA COM MALHA TRANCADA EM ACO INOXIDAVEL 304, DIAM | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13408 | 1868166 | 13025215 | METRO DUPLO EM POLIMERO | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM PLASTIO OU NAILON; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILiM ETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | MONFORT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10299 | 4611347 | 92020465 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2350 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2350 MM | DIS-CEF-002 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12936 | 0 | 530401078 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DI | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | GEDORE / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13805 | 7719060 | 53040966 | PASSA FIO P/ TRABALHO RD SUBTERRANEA | PASSA FIO PARA TRABALHO EM REDE SUBTERRANEA; COM MONOFILAMENTO DE ACO INTERNO DE 4 MM DE DIAMETRO, REVESTIDO EM POLIPROPILENO REFORCADO COM PONTA DE LATAO E MOLA FLEXIVEL; COMPRIMENTO DE 10 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA DE 30 KGF; CONFORME DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10314 | 4610255 | 53040506 | GARFO AJUSTADOR CONCHA | GARFO AJUSTADOR CONCHA; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; GARFO EM FORMATO "U";ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | GEDORE / STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11684 | 4600243 | 53040342 | VAZADOR MANUAL RED 22 - 50MM | VAZADOR MANUAL; JOGO; VAZADORES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; ADAPTADORES P/ GOLPES CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO; FOSFATIZADOS A PRETO; DIAMETROS DOS VAZADORES: 25, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 46 E 50 MM; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES; CONFORME DIS-CEF | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11454 | 5641020 | 12095301 | DETECTOR ALTA TENSAO 1 A 138KV | DETECTOR UNIPOLAR DE TENSAO POR APROXIMACAO, LUMINOSO E SONORO; CORPO EM PLASTICO REFORCADO; TENSAO DE 1 KV A 138 KV; PORTATIL; SINAL ALARME LUMINOSO ATRAVES DE 4 LEDS FRONTAIS; SONORO POR TRANSDUTOR ELETROACUSTICO; FREQUENCIA 50/60 HZ; ALIMENTACAO | DIS-CEF-002 | RITZ H1990/ST-138 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34869 | 1807020 | 13025231 | ANALIS RESIST OHMICA ESTAT/DIN | MICROMIMETRO PARA MEDICAO DE RESISTENCIA OHMICA ESTATICA E DINAMICA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA COM COMUTADORES SOB CARGA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | DV POWER RM040TD | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15678 | 4013143 | 94020011 | CINTA P/ELEVACAO DE CARGAS 3M 3TON | CINTA PARA ELEVACAO DE CARGAS 7:1, 3 M, 3 TONELADAS; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO VERTICAL/DIRETA: 3,0 T; CARGA DE TRABALHO DA CINTA EM ELEVACAO FORCA/LACO:2,4 T; CARGA DE TRABALHO DACINTA EM ELEVACAO CESTO/PARALELA: 6,0 T; LARGURA DA CINTA:90,0 | DIS-ETE-167 | LEVTEC - TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34867 | 1942006 | 13025315 | DETECTOR DE SF6 | DETECTOR DE SF6, SENSIBILIDADE 0,1OZ/ANO (3G/ANO), BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR, BLOQUEIO CONTRA INTEFERENCIAS, SONDA COM EXTENSAO DE 17 POLEGAS PARA USO EM AMBIENTES ABERTOS, INDICADORES DE VAZAMENTOS POR LEDS,CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM AP | DIS-ETE-167 | DILO 3-033-R002 / HV HIPOT XP - 1A / FLUKR TI450 SF6 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15096 | 1913004 | 13025217 | GANCHO DINAMOMETRO 45 DAN | GANCHO AUXILIAR PARA DINAMOMETRO DE TESTE EM PADRAO DE ENTRADA; COM AREA PARA AMARRACAO DE CORDA E LINGUETA PARA ENCAIXE NO TOPO DO CABECOTE DE MANOBRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.03.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ANCORA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37782 | 1804038 | 53040357 | ALICATE AMP DIGITAL AC/DC 400A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL AC/DC 400A; CAT II 600V / CAT IV 300V; ABERTURA DA PINCA PARA CONDUTORES ATÉ 30MM DE DIAMETRO; RETENCAO DE MEDICAO MIN/MAX; ILUMINACAO DE TELA; DISPLAY 5 DIGITOS; RESPOSTA CA TRUE-RMS; FUNCOES DE MEDICAO - TENSAO 600VDC / 600VC | DIS-ETE-167 | FLUKE 325 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15682 | 4011023 | 53040419 | CARRO ALAVANCA 3 TONELADAS | CARRO ALAVANCA CAPACIDADE 3 TONELADAS; COMPRIMENTO DO CABO 1400 MM; DIAMETRO DO CABO 37,7 MM; DIAMETRO DAS RODAS 62 MM; ALTURA MINIMA DA UNHA 9 MM; ALTURA MAXIMA DA UNHA 91 MM; PESO APROXIMADAMENTE 8 KG; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-ETE-167 | BOVENAU - AL-3200 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15683 | 4620127 | 53010010 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 16X400 MM | BROCA SDS PLUS 16X400 MM; BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; DIAMETRO CORTE 16,00MM; TIPO CANAL: HELICOIDAL; COMPRIMENTO TOTAL: 450MM; COMPRIMENTO CORTE: 400MM; USO: CONCRETO E ALVENARIA; CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TE | DIS-ETE-167 | BOSCH 16185596259 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15210 | 5641031 | 13025220 | DETECTOR PRESENCA TENSAO BT | DETECTOR DE PRESENCA DE TENSAO BT; ALIMENTADO A PILHAS; FAIXA DE TENSAO: 90 V CA A 1000 V CA; CERTIFICACAO DE SEGURANCA: CAT IV 1000 V; BOTAO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE PRESENCA DE TENSAO LUMINOSO NA PONTA DO DETECTOR; CONFORME | DIS-CEF-001 | GREENLEE / FLUKE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11561 | 4107001 | 53040050 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 220V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS (DIREITA/ESQUERDA); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, MADEIRA | DIS-CEF-002 | BOSCH / MAKITA/DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15174 | 4611054 | 530401027 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4730 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4730 MM; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14167 | 4611352 | 53040380 | BASTAO ISOL C\ SOQ. FLEX E SOQ FIX | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS. EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15576 | 5640021 | 530401028 | BASTAO ISOLANTE 300MM ATERR TEMP | BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; COMPRIMENTO : 300 MM; PUNHO ANTIDERRAPANTE DE NO MINIMO 120 MM; CAPACIDADE DE ISOLACAO MINIMA: 100KV/FT; APLICACAO: GRAMPO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDES DE DISTRIBUICAO CONVENCIONAIS | DIS-CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51683 | 4611336 | 53040382 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2040 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOT LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANT O 32 MM; COMPRIMENTO 2400 MM; TENSAO MAXIMA ADMITIDA 35 KV; COR MPENAMENTOS OU BOLHAS; ACONDICIONADO EM SACOLA DE LONA; CONFO | DIS-CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15042 | 4611013 | 530401029 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 2650 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO | DIS-CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10318 | 4611341 | 530401033 | BASTAO PUNHO C/ ALICATE 32 X 1170MM | BASTAO PUNHO; COM ALICATE UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR EM LIGA DE ALUMINIO (PUNHO), PARA ALICATE UNIVERSAL 200 MM (8POL),CABO SEM ISOLACAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO 1170 MM; COR E ACABAMENTO | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15173 | 4611068 | 530401026 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 4120 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 4120MM; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15164 | 5641007 | 530401217 | DETETOR FALTA TENSAO 36KV CONTATO | DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSAO POR CONTATO; SINAIS DE INDICACAO SONORO E LUMINOSO; FAIXA DE TENSAO: 10 A 36KV; FREQUENCIA: 50/60HZ; ALIMENTACAO: BATERIA 9V; PRESSAO SONORA: 80 +/- 5DB ; CORPO RESISTENTE, LEVE E ALTA REGIDEZ DIELETRICA; CONFORME | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11027 | 4600217 | 53095070 | VERRUMA MANUAL 4MM | VERRUMA MANUAL 5,0MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: VONDER/41 83 120 004; IRWIN/IW588. | DIS-CEF-001 | VONDER / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12935 | 0 | 530401077 | BROCA RAPIDA MADEIRA 18 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11385 | 4611069 | 53040378 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 64 X 2090MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 64 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2900 MM; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10295 | 4611348 | 530401025 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 51 X 1700MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 51 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1700 MM; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37724 | 5637181 | 12037040 | KIT TRIPE P/ RESGATE | SUPORTE PARA COLOCACAO DO SISTEMA DE RESGATE DE EMERGENCIA NOS TRABALHOS REALIZADOS EM LOCAL CONFINADO (CAIXA E ESTACAO TRANSFORMADORA DO SISTEMA SUBTERRANEO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB). CONFORME EMD 05 014. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALA | DIS-ETE-167 | CELPAN 28901 ; STEELFLEX 2258 ; DULLY - DLT -001Q | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35353 | 4610586 | 12016030 | DISP MOLA P/ BAIPASSE PORTA FUSIVEL 15KV | DISPOSITIVO FLEXIVEL PARA BAIPASSE DE CHAVE FUSIVEL; ENCAIXE PARA BASTAO PEGA-TUDO EM LIGA DE ALUMINIO; MOLA DE ACO INOX; CORDOALHA DE COBRE COM SECAO 2,5 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA: 240MM; CORRENTE SUPORTADA: 100A; TENSAO NOMINAL 15 KV; CONFORME | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10993 | 4610666 | 53040515 | INSTALADOR MULTIANGULAR DE CONTRAPINO | INSTALADOR MULTIANGULAR DE CONTRAPINO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; HASTE MULTIANGULAR CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; INSTALADOR DE CONTRAPINO EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM BRONZE; PARAFUSO BORBOLETA EM LATAO; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37931 | 4606036 | 0 | CJ ROCADEIRA COSTAL MULTIF BAT 40 V 5AH | KIT DE ROCADEIRA COSTAL MULTIFUNCIONAL COMPOSTO DE FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL E UMA ROCADEIRA E UM PODADOR DE CERCA VIVA COM 3 BATERIAS DE 40 V 5 AH COM UM CARREGADOR DUPLO BIVOLT E 03 SERRAS CIRCULARES E UMA MALETA DE TRANSPORTE DE ACESSORIOS CONFORME DIS | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36388 | 1927024 | 13025111 | AFERIDOR DE TERMOMETRO | AFERIDOR DE TERMOMETRO TIPO PT 100, COM CAPACIDADE DE ESCALA DE TERMPERATURA MINIMA DE 25 A 150°C, CUBA ISENTA DE OLEO, CAIXA PARA ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO A TRANSPORTE. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | WIKA 9100 TERMON F 600 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37933 | 2412061 | 13095247 | DISP PERFUR P DETEC TENS CABO COBERT | DISPOSITIVO PERFURANTE PARA DETECCAO DE TENSAO EM CABO COBERTO; CORPO EM ALUMINIO; PARAFUSO EM ACO INOX COM O CONE DE PERFURACAO COBERTO COM NITRATO DE PRATA; BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO EM LONA OU MATERIAL SIMILAR; DIMENSOES CONFORME DESENHO ILUSTRATIVO | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15185 | 4601155 | 530401177 | CHAVE SOQUETE CANHAO 13 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 13 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37940 | 5641036 | 13025920 | DETECTOR TENSAO MT NBR IEC 61243 1 | DETECTOR DE TENSAO PARA USO EM REDES DE MEDIA TENSAO ATE 34,5 KV; CONFORME NBR IEC 61243-1 E CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 04.08.09 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | FAMECA - MTAG 10-36kV ou CATU - CC-765-10/36-K | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35417 | 4610628 | 530401038 | BASTAO SUPORTE CONDUTOR FIXO EM CRUZETA | TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; GARFO DE APOIAR O CABO FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRANZE; BASE DE APOIO DO BASTAO FABRICADO EM MATERIAL ISOLANTE; TRAVAS DE SEGURANCA FABRICADA EM LIGA DE BRONZE; OLHAL DE FIXACAO | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | GEDORE / STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12933 | 0 | 530401075 | BROCA RAPIDA MADEIRA 16 X 160 MM | BROCA RAPIDA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO SAE 1060; TRATADA TERMICAMENTE PELO PROCESSO DE AUSTEMPERA; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 160 MM; CONFORME PADRAO D | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBA | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37700 | 4015016 | 53040537 | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA 800KG | MESA HIDRAULICA PANTOGRAFICA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA TRABALHAR COM PECAS PESADAS EM BANCADAS E CAPACIDADE DE 800 KG. ALTURA MINIMA: 450MM; ALTURA MAXIMA: 1500MM; PESO MAXIMO SEM CARGA: 180KG; COMPRIMENTO MINIMO: 1200MM; LARGURA MINIMA: 480MM. CONFOR | DIS-ETE-167 | BOVENAU - MEE 800 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 55982 | 3411777 | 92020366 | PEDAROL LISO SAE1020 15X 615MM | PEDAROL; LISO; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO, TIPO DE CABECA SEXTAVADA; DIAMETRO 15 MM; COMPRIMENTO TOTAL 600 MM; ACESSORIOS: 2 PRESILHAS ACO MOLA; COMPRIMENTO DA CABECA: 15 MM; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 09.39.00; EM EMBALAGEM APROVA | DIS-CEF-001 | POTENCIAL / TRUCK SAO JOAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15740 | 2257013 | 53095014 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 51-63 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; COMPRIMENTO TOTAL: 1200 MM; CARGA DE TRABALHO/RUPTURA: 4500 / 12500 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 51 A 63 MM; NORMA | DIS-ETE-167 | CIVITELLA - 51C01,A5 ; PETRO CABOS CPF - 1250-6D - 55 -65 -1A - SP | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36816 | 4640141 | 53040968 | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUS | JOGO DE SERRA COPO COM FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; SERRAS COPO CONFECCIONADAS EM ACO CARBONO TEMPERADO; BROCAS GUIAS CONFECCIONADAS EM ACO TEMPERADO ; SERRAS COPO COM DENTADO PROGRESSIVO; JOGO COMPOSTO POR SERRAS | DIS-CEF-001 | MOTOMIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | GEDORE / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37719 | 5020003 | 12095063 | CILINDRO MULTIGAS PARA CALIBRADOR | CILINDRO PARA A DETECCAO DOS GASES CO (MONOXIDO DE CARBONO) 60PPM, O2 (OXIGENIO) 18% VOL, H2S (GAS SULFIDRICO) 25PPM E LEL (GASES INFLAMAVEIS) 30%LEL COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, E VOLUME MINIMO DE 34 L. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PEL | DIS-ETE-167 | CALIPORT 118 - FGM | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11560 | 4107007 | 530401324 | SERRA TICO TICO ELETRICA 3MM 400W 127V | SERRA TICO TICO ELETRICA; INDUSTRIAL; VELOCIDADE DUPLA; CORPO EM POLIAMIDA, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO; LAMINAS EM ACO; PLACA BASE RETRATIL E O CORTE DEVE POSSUIR INCLINACAO EM 45 GRAUS ( DIREITA / ESQUERDA ); CAPACIDADE DE CORTE ACO 3 MM, | DIS-CEF-002 | BOSCH / MAKITA/DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; E | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36979 | 7719566 | 530401292 | PASSA FIOS 7 METROS | PASSA FIOS PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS; CABO CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU SIMILAR; GANCHOS NAS EXTREMIDADES CONFECCIONADOS EM ACO 1020/1020; DIAMETRO DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO: 7 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANICA: 30 KGF; SEM MOLA NA EXTREMIDADE; | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15580 | 4611007 | 530401040 | BASTAO TRACAO GANCHO OLHAL 32X 370MM | BASTAO TRACAO COM GANCHO OLHAL;MATERIAL DO TUBO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR: TIPO GANCHO; CABECOTE INFERIOR:TIPO OLHAL PARA AMARRACAO DE CORDA; DIAMETRO: 32MM; COMPRIMENTO PARTE ISOLANTE:370MM; APLICACAO: USO EM LINHA | DIS-CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15707 | 2257014 | 53095019 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 63-76 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO;COMPRIMENTO TOTAL: 1270 MM; CARGA DE TRABALHO /RUPTURA: 5500 / 13000 KGF; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 63 A 76 MM; NORMA | DIS-ETE-167 | CIVITELLA - 51C01,A4 ; PETRO CABOS CPF - 1200-6D - 65 -80 -1A - SP | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15690 | 4620128 | 53010011 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 14X160 MM | BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS; MEDIDA: 14 MM; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL; PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO; ENCAIXE SDS PLUS; COMPRIMENTO: 160MM; DIAMETRO: 14MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMB | DIS-ETE-167 | BOSCH 260868028 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15688 | 2257033 | 53095017 | CAMISA DE PUXAMENTO Ø120-140MM | CAMISA DE PUXAMENTO DE MALHA FLEXIVEL FECHADA CPF-1800-6T-120-140-1A-SP, EM ACO CARBONO GALVANIZADO; POSSUI NA EXTREMIDADE UM LACO COM UMA SAPATILHA PARA REFORCO DO PUXAMENTO NA ALCA; ATENDE DIAMETROS DE 120 MM A 140 MM; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM | DIS-ETE-167 | PETRO CABOS CPF - 1800-6T -120 -140 -1A - SP | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15676 | 4601590 | 53040176 | CHAVE CANHAO 6MM ISOLADA 1000V | CHAVE CANHAO 6MM COM HASTE FABRICADA EM ACO CROMO COM CABO EMBORRACHADO; ENCAIXE DE 6 MM; CONSTRUCAO COM TRATAMENTO TERMICO ESPECIAL. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | GEDORE - 2133-6 / TRAMONTINA 44317;006 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37787 | 4632014 | 53040359 | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUB | ALICATE HIDR SEG P CORTE COND RD SUBALICATE HIDRAULICO DE SEGURANCA PARA CORTE DE CONDUTORES DE REDE SUBTERRANEA; DIAMETRO MAXIMO DE CORTE 105 MM; 2 BATERIAS 18V 3.3AH; CARREGADOR DE BATERIAS 220V 60HZ; FORCA DE CORTE 80KN; CABECOTE DE CORTE ABERTO COM DI | DIS-ETE-167 | KLAUKE ESSG 105L | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37723 | 1946122 | 13095068 | KIT DETECCAO MULTIGAS CONFINADO | KIT DE DETECCAO MULTIGAS, PORTATIL, COM SENSORES DE OXIGENIO, GASES EXPLOSIVOS, SULFETO DE HIDROGENIO E MONOXIDO DE CARBONO E CURVA DE CORRELACAO PARA OS GASES INFLAMAVEIS METANO, PROPANO, BUTANO E PENTANO, DOTADO DE BOMBA AUTOMATICA ACINONADA POR BOTAO, | DIS-ETE-167 | GMI PS 200 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37783 | 4632012 | 53040038 | UNID HIDR P/ COMPRESS 100TON A BAT | UNIDADE HIDRAULICA PORTATIL A BATERIA PARA COMPRESSAO PARA CABECOTE 100 TONELADAS; COMPOSICAO: 1UN HIDRAULICA COM PRESSAO DE OPERACAO 700BAR OU 10.00PSI PROTECAO IP 43; 1 MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO; 2 BATERIAS 18V - 3AH PADRAO MAKITA; 1 CARREGAR | DIS-ETE-167 | KLAUKE - AHP700L | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37710 | 4162087 | 53040508 | GAS MAP REFIL PARA MACARICOS 400G | GAS REFIL PROFISSIONAL PARA MACARICOS COM 400G; CILINDRO PARA MACARICO MAP-PRO FEITO EM ACO DURAVEL; CONEXAO PADRAO CGA600; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | EOS - C154411 ; WORKER 88773 ; | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15691 | 4140008 | 53040533 | MACARICO PORTAT+CILIND DE GAS MAPP | MACARICO PARA GASES PROPANO E MAPP; PARA USO COM CILINDROS DE 395G E 450G; CONEXAO PADRAO CGA600; USO NA VERTICAL. GIRO DE 360; REGULAGEM DE PRESSAO; IGNICAO INSTANTANEA; MACARICO PARA SOLDA E BRASAGEM; ACENDIMENTO AUTOMATICO; ELABORADO COM ACO INOXIDAVEL | DIS-ETE-167 | EOS - 757 ; WORKER - 587765 ; | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10298 | 4611034 | 53040377 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 2960 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 2960 MM; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14586 | 4601530 | 53040606 | TRADO PERFURADOR MANUAL PARA SOLO | TRADO PERFURADOR MANUAL; COM CABO PARA SOLO; 200 MM LAMINA ACO SAE 1070; CABO EM T COM EXTENSORES ACO CARBONO 3/4 POL BSP COM ROSCAS E LUVAS NAS EXTREMIDADES; DIAMETRO TRADO 200MM CABO LARGURA 510MM E COMPRIMENTO 1000MM; 2 EXTENSORES TRADO DE 1000MM CADA | DIS-CEF-001 | CINFER/CADIOLI / VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11396 | 4611014 | 53040376 | BASTAO CONTATO POTENCIAL 32X450MM | BASTAO CONTATO POTENCIAL; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE FIXO EM LIGA DE ALUMINIO; ALCA VULCANIZADA P/ DESCANSO BASTAO; PINO DE ENGATE EM LATAO, COM MOLA EM ACO ESPECIAL E PINO TRAVA EM FORMATO SEMI-ESFERA,PARA GRAMPO MOVEL; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15708 | 2257017 | 53095018 | CAMISA PUXAMENTO FECHADA 100-110 MM | CAMISA DE PUXAMENTO FECHADA PARA CABOS SUBTERRANEOS; CONTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA PARA PUXAMENTO; APLICACAO: CABO OU CONJUNTO DE CABOS COM DIAMETRO DE 100 A 110 MM; NORMA: VR02.05-00.001. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-ETE-167 | CIVITELLA - 51C01,AB ; PETRO CABOS CPF - 1500-6T -100 -120 -1A - SP | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37645 | 4610692 | 53040599 | TENSOR ISOLADO 69 KV | PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA DE SUBTRANSMISSAO PARA TRACIO E SUSTENTACAO DE CONDUTORES ENERGIZADOS. DEVEM POSSUIR TRAVA DE SEGURANCA E OLHAIS FACILITANDO A INSTALACAO DO TENSOR ISOLADO MANUALMENTE OU ATRAVES DE UM BASTAO ISOLANTE. AS TRAVAS DE SEGUR | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15180 | 4601140 | 53040178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 8 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 8 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME D | DIS-CEF-002 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME D | DIS-CEF-002 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37941 | 4606035 | 92020736 | PODADOR DE GALHOS A BATERIA | PODADOR DE GALHOS A BATERIA PARA USO DAS EQUIPES DE REDES DE DISTRIBUICAO; INSPECAO E LINHA VIVA NAS ATIVIDADES DE PODA DE GALHOS COM DIAMETRO DE ATE 40MM; SABRE DE 100MM COM PROFUNDIDADE MINIMA DA RANHURA DE 4 MM; 03 CORRENTES DE 1/4P COM 28 ELOS DE TRAÇ | DIS-CEF-001 | STHILL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10313 | 4641019 | 53040505 | GANCHO ROTAT P/AMARR BRONZE C/ADAPT UNIV | GANCHO ROTATIVO P/ AMARRACAO; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO D REBARBAS;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.04.00; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37949 | 1904047 | 15095067 | FONTE DE CORRENTE P/ RD SUBTERRANEA | FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA PARA IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSAO EM REDE SUBTERRANEA E VERIFICACAO DA QUALIDADE DA MALHA DE BLINDAGEM; CONJUNTO COMPOSTO DE 1 FONTE DE CORRENTE 10A; 1 CONJUNTO DE CABOS E CONEXOES; 2 BATERIAS; 1 BASE PARA CONEXAO | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13785 | 4640161 | 530401294 | PINCA GARRA TRAB CAIXA REDE SUBTERRANEA | HASTE EM ALUMINIO INJETADO E TRATADO, COM GARRA DE 3 DEDOS EM ACO RECOBERTO EM PVC; 610 MM COMPRIMENTO TOTAL; 40 MM DE PUNHADEIRA COM MOLA; 10 MM DIAMETRO DO CORPO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.60.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37920 | 1801085 | 53040656 | MICROAMPERIMETRO DIGITAL VEICULAR | CAPACIDADE DE REALIZAR MEDICOES DE CORRENTES DE FUGA DE ATE 500 µA; CONSTRUIDO EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO BLINDADO E COM UMA SIRENE INTERNA MULTI-TOM QUE SOA QUANDO CORRENTE EXCEDE O PONTO DE AJUSTE; ENTRADA CONECTOR COAXIAL SO-239 UHF; ENTRADA ENERGIA: | DIS-CEF-002 | IMPORTADO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15695 | 4620129 | 53010007 | BROCA CONCRETO SDS PLUS 13X160 MM | BROCA PARA CONCRETO Ø13MM X 160MM ENCAIXE SDS PLUS; USO: CONCRETO, ALVENARIA, MARMORE CORPO EM ACO ESPECIAL. PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (METAL DURO); TEMPERA TOTAL NO CORPO.CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | BOSCH SDS PLUS 13X160MM | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37902 | 4610706 | 53040646 | TENSIONADOR AUXILIAR | CORPO DO TENSIONADOR CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM ACO SAE 1010 / 1020; PORCAS DE APERTO CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE; PESO APROXIMADO DE 9KG; ESFORCOS MECANICOS COM CARGA MAXIMA DE 600 daN; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.43.01 ITEM 1; | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15172 | 4610558 | 530401024 | BASTAO GARRA FIBRA VIDRO 38 X 1740 MM | BASTAO GARRA; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; CABECOTE SUPERIOR TIPO GARRA DE APERTO; LIGA DE ALUMINIO; CABECOTE INFERIOR LIGA DE ALUMINIO; C/OLHAL ACO FORJADO GIRATORIO; DIAMETRO 38 MM;COMPRIMENTO DO TUBO ISOLANTE 1740 MM; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10026 | 4610668 | 53040597 | TENAZ PARA ISOLADOR | TENAZ PARA ISOLADOR; PARA ISOLADOR DE DISCO; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM LIGA BRONZE-ALUMINIO; MANDIBULAS DE FENOLITE OU FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; AS MANDIBULAS | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10027 | 4610002 | 53040596 | TENAZ MULTIANGULAR C/ AJUSTE DE ANGULO | TENAZ MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM PORCA TIPO BORBOLETA PARA AJUSTE DE ANGULO EM LATAO; MANDIBULAS RECARTILHADAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 07.03.01; EM | DIS-CEF-002 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10315 | 4610576 | 53040588 | SUPORTE P/SOQUETE SEXT ACO FERR 1/2 POL | SUPORTE P/SOQUETE HEXAGONAL; TIPO FLEXIVEL; MATERIAL ACO FERRAMENTA ; NIQUELADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; MOLA EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; COM JUNTA UNIVERSAL C/ ENCAIXE DE 1/2 POL; C/ MOLA | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11579 | 4610505 | 53040584 | SUPORTE CONCHA BRONZE C/ADAPT UNIVERSAL | SUPORTE CONCHA; CONFECCIONADO EM BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM BRONZE OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.07.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11571 | 9166319 | 51095038 | SUGADOR SOLDA MANUAL STD 210MM | SUGADOR SOLDA; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PONTEIRA DE NAILON; MOLA EM ACO; ACIONAMENTO PNEUMATICO MANUAL COM IMPULSO POR MOLA; USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE SUBESTACOES; COMPRIMENTO 210 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.25.00; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | VONDER/BRASFORT/GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15692 | 4601597 | 53040102 | JOGO DE CHAVES ESTRELA MILIMETRO | FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO E POLIDO; PESCOCO LONGO, CABECAS INCLINADAS, PAREDES FINAS; - MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFI | DIS-ETE-167 | BELZER - 301401B | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15686 | 573075 | 11010001 | PUNHO EXTRATOR SACA FUSIVEL | PUNHO EXTRATOR SACA FUSIVEL NH PARA MANOBRA DE FUSIVEIS NH TIPO - NH 000, 00, 0, 1, 2, 3 E 4; COM ISOLAMENTO ATE 1000V; CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | SIEMENS - 3NX1013 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15343 | 3337034 | 530401297 | PIQUETE PARA VIABILIDADE DE PROJETOS | PIQUETE DE MADEIRA 10CM DE LARGURA X 40CM DE ALTURA X 25CM DE PROFUNDIDADE. POSSUINDO UMA PONTA EM UM DOS LADOS DE 13CM. CONFORME D IS-CEF-001EFES 05.16.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RESTART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38497 | 3455206 | 3455206 | MOITAO TRIPLO PARA ESCALADA | MOITAO TRIPLO PARA ESCALADA, UTILIZADO EM ATIVIDADES EM ALTURA. COM CARGA DE RUPTURA DE 1200KGF E VIDA ÚTIL DE 5 ANOS, CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.27.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.27.03 | Marca: Nautos; ✓ Modelo: 92234. | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38494 | 4610713 | 4610713 | BASTAO E ACESSORIOS P/LINHA VIVA | JOGO DE BASTAO E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 32x2040MM (1UN 51683), CABEC DISP ANTIQUEDA CARTUCHO DAQC (1UN 15041), CABECOTE OLHAL ALUM 74MM (1UN 10311) E CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (1UN 10322). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EF | DIS-CEF-001 - 06.20.02 | solucao / ritz | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 36915 | 0 | 0 | ANALISADOR DE TENSAO BT C COMUNICAO REM | ANALISADOR DE TENSAO PARA BAIXA TENSAO COM COMUNICACAO REMOTA; COM MEDICAO DE TENSAO - VRMS PARA VALORES MINIMOS, MAXIMOS E MEDIOS; O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A MEDICAO EM SISTEMA MONOFASICO, BIFASICO E TRIFASICO, ABRANGENDO MEDICOES ENTRE TODAS AS FASES | DIS-CEF-001 - 04.04.15 | IMS | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11472 | 4013117 | 4013117 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/4" X 600MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/4" (6,4MM); COMPRIMENTO OLHA | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16177 | 5013003 | 5013003 | CAIXA PLASTICA MARFINITE 60X36X40 CM | CAIXA PLASTICA TIPO MARFINITE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, 60 X 36 X 40 CM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 05.15.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 05.15.02 | MARFINITE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10216 | 4013118 | 4013118 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 3/4" X 2500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 3/4" (19MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11102 | 4013120 | 4013120 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1200MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10978 | 4013119 | 4013119 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16078 | 4623012 | 4623012 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 3/4POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 3/4POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38479 | 4610708 | 4610708 | COBERTURAS E LENCOIS P/ LINHA VIVA | BANQ ISOL FB VID 500x500x320MM (1UN 52418), BOLSA P/ LENC 1600x1360MM (1UN 10787), COB FLEX COND [CL 2 15KV (10UN 50500) ; CL4 36KV (2UN 10778)], COB PROT P/ POSTE 34,5KV 9''1200MM (1 UN14210), COB RIG P/ POSTE 15KV [6'' 300MM (9UN 50420) ; 6''600MM (3UN | DIS-CEF-001 - 09.63.01 | solucao / ritz | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38478 | 4610707 | 4610707 | CHAVES P/ LINHA VIVA | JOGO DE CHAVES PARA LINHA VIVA: CHAVES DOS TIPOS AJUSTAVEL [25MM 8'' (2UN 10016); 30MM 10'' (2 UN 10017) ; 35MM 12'' (2 UN 10018)], CATRACA 4 BOCAS [12x13x14X15 (1 UN 13641) ; 16x17x18x19 (1 UN 13640) ; 8x9x10x11 (1 UN 13642)], DE FENDA [10x200MM (1 UN 1 | DIS-CEF-001 - 03.21.46 | solucao / ritz | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38495 | 4610714 | 4610714 | ACESSORIOS HIDRAULCOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS PARA LINHA VIVA: ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 [FEMEA (2UN 40416) ; MACHO (2 UM 40415)] E MANGUEIRA PARA SERRA HIDRAULICA (1UN 40414). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 04.65.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 04.65.01 | solucao / ritz | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38491 | 4610710 | 4610710 | ESTROPOS E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE ESTROPOS E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: ESTROPO NYLON [1200MM 454DAN (4UN 10214) ; 500MM 454DAN (4UN 11060); 800MM 454 DAN (1UN 10215)]; SELA PARA AMARRACAO DE CORDA (2UN 51865). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.32.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 - 09.32.07 | solucao / ritz | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16159 | 7719693 | 7719693 | MASSEIRA DE PLASTICO 50 LITROS | MASSEIRA DE PLASTICO PARA KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL EM POLIPROPILENO; DIMENSOES APROXIMADAS 73X51X22CM; CONFORME ITEM 9 DO DIS-CEF-001 - EFES-12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38493 | 4610712 | 4610712 | CORTE E IMPACTO P/ LINHA VIVA | JOGO DE ITENS DE CORTE E IMPACTO PARA LINHA VIVA: ARCO DE SERRA 12'' (1UN 11384), CINTA P/ MAO FRANCESA ALUM (1UN 51559), CONJUNTO LAMINA DE SERRA PARA PODA (1UN 15531), ESTRIBO PARA MAO FRANCESA (2UN 10276), LAMINA SERRA SABRE P/ METAL (1UN 15149), MARRE | DIS-CEF-001 - 03.18.14 | KIT DE MARCAS HOMOLOGADAS | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10238 | 4631062 | 4631062 | ALICATE COMPRESSAO MANU MD6 MEC 4000 DAN | ALICATE COMPRESSAO MECANICA; MODELO MD6; MATERIAL CABECOTE ACO FERRAMENTA DUREZA 38 A 48 ROCKWELL OU ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150; MORDENTES ACO FERRAMENTA C/ DUREZA 38 A 48 ROCKWELL; OXIDADO PRETO COM COBERTURA ISOLANTE NOS MORDENTES NA COR PRETA OU VER | DIS-CEF-001 - 03.09.13 | HIDRAMAC / BUNRDY / TEC ALI | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11470 | 4013114 | 4013114 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1500MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 1809087 | 0 | REGISTRADOR DIGITAL GRAND ELET - NE | MEDIDOR REGISTRADOR DIGITAL PROGRAMAVEL DE TENSAO. LIGACOES MONOFASICA. BIFASICA COM NEUTRO E TRIFASICA DELTA E ESTRELA. REDE BT. ATENDIMENTO AO MODULO 8 DO PRODIST NA VERSAO MAIS RECENTE. GABINETE RESISTENTE A IMPACTO E USO AO TEMPO. COM GRAU DE PROTECAO | DIS-CEF-001 - 04.04.16 | IMS | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11100 | 4013115 | 4013115 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 800MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11471 | 4013116 | 4013116 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 1/2" X 1000MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 1/2" (13MM); COMPRIMENTO OLHAL | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38498 | 4602075 | 4602075 | KIT DE LIMPEZA PARA CONCRETO | KIT DE LIMPEZA PARA CONCRETO; COMPOSICAO: 2 ENCERADO DE LONA BIPARTIDO; 1 MASSEIRA PARA ARGAMASSA; 1 BAG 1000KG; COLHER DE PEDREIRO NUMERO 7; DESEMPENADEIRA DE PLASTICO; ESPUMA PARA ACABAMENTO EM ALVENARIA; GALAO COM BICO DIRECIONADOR 3 LITROS; VASSOURA D | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | Os materiais que compõe o kit devem ser de marcas homologadas | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16152 | 7702024 | 7702024 | ENCERADO DE LONA BIPARTIDO | ENCERADO DE LONA KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL EM LONA FIO 8 DE ALGODAO ENCERADO; ACABAMNETO DAS BORDAS COM COSTURA E REFORCO; DIMENSIONAL 4X2 METROS BIPARTIDO CONFORME DIMENSINAL DO ITEM 1 DO DIS-CEF-EFES-12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | LUCABE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16310 | 4107103 | 4107103 | CORRENTE P/ SERRA HID. SABRE 330 MM | CORRENTE PARA SERRA HIDRAULICA COMPATIVEL COM SABRE DE 330 MM; PASSO 3/8 POL; ELO DE LIGACAO 1,5 MM; CONFORME DIS-CEF-001, EFES 07.02.12, ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 07.02.12 | Oregon - 43369/50433695 | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52418 | 4641014 | 4641014 | BANQUETA ISOLADA FB VIDRO 500X500X320MM | BANQUETA ISOLADA; BANQUETA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PISO E PES COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; CAPAZ DE ISOLAR ATE 40 KV; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 500 MM; ALTURA (APOIOS) 320 MM; PES REMOVIVEIS; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; PA | DIS-CEF-001 - 04.01.00 | Ritz / Solução / Tecmarques | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16299 | 4107102 | 4107102 | SABRE PARA SERRA HIDRAULICA 330 MM | SABRE PARA SERRA HIDRAULICA; COMPRIMENTO 330 MM; PASSO 3/8 POL; CONFORME DIS-CEF-001, EFES 07.02.12, ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 07.02.12 | Oregon - 43369/50433695 | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 15677 | 4601591 | 4601591 | COLHER DE PEDREIRO | COLHER DE PEDREIRO N.º 7 C/ CABO MADEIRA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | STARFER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16158 | 7011284 | 7011284 | VASSOURA LIMPEZA PESADA | VASSOURA PARA LIMPEZA PESADA KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL: CERDAS SINTETICAS; MODELO GARI; CABO EM METAL REVESTIDO; DIMENSIONAL APROXIMADO: 30X16X5CM; CONFORME ITEM 8 DO DIS-CEF-001 - EFES-12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16157 | 7719692 | 7719692 | GALAO COM BICO DIRECIONADOR | GALAO COM BICO DIRECIONADOR KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL EM PEAD; CAPACIDADE 3 LITROS; CONFORME ITEM 7 DO DIS-CEF-001 - EF ES-12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | AGILIZE BRASIL | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16156 | 53095132 | 53095132 | ESPUMA PARA ACABAMENTO EM ALVENARIA | ESPUMA PARA ACABAMENTO EM ALVENARIA KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL EM POLIURETANO EXPANDIDO; DIMENSOES APROXIMEDAS: 23X13X8CM; CONFORME ITEM 6 DO DIS-CEF-001 - EFES-12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | COMPEL - CONDOR - CORTAG | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 15684 | 4601595 | 4601595 | CHAVE P ABERTURA DE CAIXA RDS PADRAO CEB | CHAVE PARA ABERTURA DE TAMPAO DE CAIXA DE REDE SUBTERRANEA; CONFECCIONADA EM ACO DE 1/2 POLEGADA COM ALCA PARA MANUSEIO EM FORMATO T RIANGULAR; COMPRIMENTO TOTAL DE 800MM; PONTA EM FORMATO IPSLON (Y) COM AS TRAVAS DE ENCAIXE NO TAMPAO INVERTIDAS EM 90 GRA | DIS-CEF-001 - 03.21.44 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16153 | 7719691 | 7719691 | MASSEIRA PARA ARGAMASSAS | MASSEIRA PARA ARGAMASSAS KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAIS: MADEIRITE NAVAL COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26; DIMENSIONAIS: 1X1X0.3 METROS; ALCAS LATERAISEM ACO DIMENSIONAIS: 8X13X18CM COM ACABAMENTO EM BORRACHA NO PEGADOR CA | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | LUCABE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16235 | 5627020 | 5627020 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T 90 MM | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUMERO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; AS ESPORAS DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 300 | DIS-CEF-001 - 09.37.02 | COOFESTE / PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10025 | 4600012 | 53040904 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL | ALICATE CORTE DIAGONAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FORJADO E TEMPERADO; FOSFATIZADO; CABO CURVO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO SEM MOLA; COMPRIMENTO APROXIMADO; 152 MM; SUPERFICIES DEVEM SER LIVRES DE NODULOS E REBARBAS, | CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44002/106; BELZER/219024 BBR; GEDORE/8314 IOX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51681 | 4611012 | 53040758 | BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 3260 MM | BASTAO MANOBRA; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE PEGA TUDO; ALUMINIO TEMPERADO; REVESTIDO POLIETILENO; EMPUNHADURA LIGA DE ALUMINIO; GANCHO EM ACO CARBONO REVESTIDO TIPO C; TIRANTE ACIONAMENTO EM FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DO TIRANTE 9,5 MM | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES/ RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11082 | 4641005 | 53040757 | ARCO DE SERRA PARA PODA A DISTÂNCIA 21" | ARCO DE SERRA PARA PODA A DISTANCIA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU BRONZE; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA TIPO JACK 21"; PARA PODA A DISTA | CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11384 | 4600008 | 53040996 | ARCO DE SERRA MAN AJUSTAVEL ATE 12 POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO AJUSTAVEL; GALVANIZADO; CABO FECHADO EM PLASTICO OU ALUMINIO ANATOMICO; TENSAO NA SERRA; PORCA BORBOLETA; REGULAVEL PARA LAMINAS ATE 300 MM (12"); PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS; CO | CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44033/012; IRWIN/I-15; STARRETT/AJUSTAVEL 152. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12853 | 4634182 | 53040770 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 52598 | 4634183 | 53040771 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 168 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 168; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35222 | 4632006 | 53040756 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA MD6 6000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESS | CEF-001 | BUNRDY / GREENLEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11397 | 1863008 | 92020361 | BINOCULO 8 X40 MM | BINOCULO 8 X 40; TIPO PRISMATICO; EM ALUMINIO; TOTALMENTE EMBORRACHADO; IMPERMEAVEL; PRISMA PORRO BAK 4; COM AJUSTE DE DIOPTRIA PARA EQUILIBRIO DA VISAO; ELEMENTOS OTICOS ESFERICOS; DISTANCIA OCULAR AJUSTAVEL; ZOOM REAL DE 8 VEZES; DIAMETRO DAS LENTES: 40 | CEF-001 | NIKON/7238; PENTAX/49528 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10011 | 4600065 | 53040006 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM | ALICATE UNIVERSAL; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO; POLIDO; FORJADO <(>,<)> TEMPERADO E REVINIDO; CONFORME DUREZA VICKERS ABNT-MB 359; CABO PLASTIFICADO ANTIDESLIZANTE; CORTE LATERAL ANGULO BORDA 57 GRAUS CORTE ADICIONAL COM OLHAL ABERTURA PARALELA 0, | CEF-001 | BELZER/219022BBR; TRAMONTINA_PRO/44000/108; GEDORE/8280-200 IOX. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10317 | 4644000 | 12037052 | CABECOTE DE MANOBRA P/ GRAMPO DE ATERR | CABECOTE DE MANOBRA PARA GRAMPO DE ATERRAMENTO, MATERIAL LIGA DE ALUMINIO<(>,<)> PINO DE ENGATE LATAO, MOLA DE ACO ESPECIAL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DO GRAMPO ATRAVES DE PINO COM PRESSAO REGULAVEL, PESO APROXIMADO DE 200 G<(>,<)> ACABAMENTO UNIFORME E IS | CEF-002 | SOLUÇAO / TECMARQUES/ PROTECK /COOFESTE / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10322 | 4644008 | 12037002 | CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES | CABEÇOTE PARA MANOBRA DE CHAVES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE SILÍCIO; COM HASTE PARA MANOBRA DE CHAVES E ENCAIXE PARA LINGUETA DO CARTUCHO PORTA FUSÍVEL E PRESILHA DE SEGURANÇA <(>,<)> ADAPTAVEL AO CABEÇOTE UNIVERSAL DA VARA | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES/ PROTECK /COOFESTE / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11404 | 4607021 | 53040127 | CAIXA TIPO SANFONA PARA FERRAMENTAS | CAIXA P/FERRAMENTAS; TIPO SANFONA; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO; 5 GAVETAS; LINGUETA PARA CADEADO; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA 200MM; ALTURA 210 MM; PINTADA NA COR AZUL; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 05.04.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | FERCAR / MARCON | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11403 | 4610007 | 53040411 | CARRETILHA GANCHO E TRAVA 5/8" 450 DAN | CARRETILHA; COM GANCHO E TRAVA; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO COM TRAVA EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO S AE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8"); TRATAMENTO | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES/ PROTECK /COOFESTE / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11383 | 4631002 | 32095075 | ALICATE DE PRESSAO 10 POL | ALICATE PRESSAO; BICO ARTICULADO; UNIVERSAL; CURVO; MATERIAL DO CORPO ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO E NIQUELADO; MORDENTES PERFIL CURVO ACO FORJADO COM REGULAGEM STANDARD; DENTES BROCHADOS PARALELOS <(>,<)> DESBLOQUEIO ALAVANCA; COMPRIMENTO AP | CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/44002/106; BELZER/219024 BBR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35140 | 4632008 | 53040358 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA 12000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESS | CEF-001 | BUNRDY / GREENLEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11375 | 4641011 | 53040363 | ANEL AMARRACAO PREF SAE1045 40MM | ANEL AMARRACAO PREFORMADA; C/ADAPTADOR UNIVERSAL; MATERIAL ACO CARBONO SAE 1045; DIAMETRO 40 MM; PARA BASTAO; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO REBARBAS;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.01.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENEGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35006 | 4631057 | 53040328 | DECAPADOR CABOS XLPE | DECAPADOR DE CONDUTOR UNIVERSAL; APLICACAO: REMOCAO DAS COBERTURAS EXTERNAS DE PROTECAO DE CABOS XLPE; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL; MATRIZ PARA APOIO DE CONDUTOR COM FIXAÇÃO POR IMA MAGNETICO; LAMINAS CONFECCIONADAS EM ACO ESPECIAL PARA CORTE; ACOMP | CEF-001 | SOLUÇAO /COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35135 | 4613004 | 12037032 | DISP ABERTURA DE CHAVE EM CARGA 27KV DAC | DISPOSITIVO PARA ABERTURA DE CHAVE EM CARGA; INTERRUPTOR PORTATIL DE CIRCUITOS ELETRICOS C/ CONTADOR DE OPERACOES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ USO EM VARA DE MANOBRA; CONJUNTO DO GANCHO OLHAL TRINCO; ANCORA; CORRENTE DE INTERRUPCAO NOMINAL 600 A; CORRENTE M | CEF-001 | Solução ou S&C | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11466 | 5627000 | 53040762 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUME RO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA DE AJUSTE EM ACO SAE 1010; AS ESPORA | CEF-001 | COOFESTE / PROTECK / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10900 | 3453030 | 53040956 | ESTICADOR BRONZE 5,8 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO 5,8 A | CEF-001 | COOFESTE / PROTECK / CIVITELLa | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11680 | 4620004 | 53010015 | JOGO DE BROCA 1/16" A 1/2" | CONJUNTO DE BROCAS EM POLEGADAS COM ESTOJO MEDIDAS; 1/16" ; 1/16" ; 5/64" ; 3/32" ; 7/64" ; 1/8" ; 9/64" ; 5/32" ; 11/64" ; 3/16" ; 13/64" ; 7/32" ; 15/64" ; 1/4" ; 17/64" ; 9/32" ; 19/64" ; 5/16" ; 21/64" ; 11/32" ; 23/64" ; 3/8" ; 25/64" ; 13/32" ; 27/6 | CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11432 | 4601481 | 530401121 | CHAVE CATRACA P/ PORCA TENSORA | CHAVE CATRACA PORCA TENSORA; ACO FERRAMENTA OU CROMO VANADIO; NIQUELADO E CROMADO; APERTO E DESAPERTO DE PORCAS EM CONJUNTO DE JUGOS; COM SOQUETE FIXO DE 1/2 POL; ENCAIXE ESTRIADO E QUADRADO; REVERSIVEL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.01; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15091 | 4601361 | 530401116 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 13MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 13MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15090 | 4601359 | 530401115 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 12MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 12MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERAT | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12747 | 1804024 | 13025225 | ALICATE VOLTAMPERIMETRO DIGITAL | VOLT-AMPERIMETRO DE ALICATE DIGITAL AC/DC; PONTA DE PROVA: TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE; MEDICAO AC TRUE RMS; ESCALA AUTORANGE OU INDICADAS NA ESPECIFICACAO TECNICA; AUTODESLIGAMENTO; CAT IV; FUNCOES DATA HOLD; PEAK HOLD; TESTE DE CONTI | CEF-001 | FLUKE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11414 | 4601915 | 53040318 | CHAVE CORRENTE 102 X 280MM 11POL | CHAVE CORRENTE 11 POL; TIPO LEVE; ACO CARBONO OU ACO VANADIO; OXIDADO FOSCO; COMPRIMENTO 280 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA 102 MM; COMP RIMENTO DA CORRENTE 360MM; CABO PLASTIFICADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-002 | GEDORE /TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO | CEF-001 | BUNRDY / GREENLEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11450 | 4641012 | 53040427 | CHAVE CATRACA P/ BASTAO 1/2 POL | CHAVE CATRACA P/ BASTAO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CHAVE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; ADAPTADOR EM BRONZE; MOLA ACO; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; REVERSIVEL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CE | DIS-CEF-002 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11491 | 4641017 | 530401262 | LAMINA P/AMARRACAO ROTATIVA BRONZE | LAMINA P/ AMARRACAO; TIPO ROTATIVA; FERRAMENTA EM BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; LAMINA ROTATIVA ACO; COM ORIFICIO PARA LUBRIFICACAO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.18.02; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11070 | 5643059 | 92020356 | MANTA ISOL DE BORRACHA 800 X 330 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 800 MM ± 20 MM; LARGURA 330 MM ± 10 MM; ESPESSURA | CEF-001 | COOFESTE / PROTECK / ORION | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12902 | 3453070 | 53040958 | ESTICADOR BRONZE 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 | CEF-001 | COOFESTE / PROTECK / CIVITELLa | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11520 | 4634174 | 53040802 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12856 | 4634148 | 53040773 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10303 | 4611016 | 53040385 | BASTAO PODADOR 32 POL CABECOTE UNIVERS | BASTAO PODADOR; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CLASSE DE TENSAO 15 KV; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ENCAIXE; COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO: 650 MM; DIAMETRO DO BASTAO ISOLANTE: 32 MM; LAMINA CORTANTE ACO CARBONO FORJADO; CORDA ISOLANTE DE 1 | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES/ RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10010 | 4601021 | 53040939 | ALICATE BICO CHATO E LONGO | ALICATE; BICO CHATO E LONGO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO (ACO FERRAMENTA) OU ACO CROMO VANADIO FORJADO; TEMPERADO; CROMADO E NIQUELADO OU OXIDADO A PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM; SUPERFICIE DO ALICATE LIVRE DE NODULOS E REBARBAS, INCRUSTACOES, EM | CEF-001 | BELZER/219034BBR; GEDORE/8120-160 JC; TRAMONTINA_PRO/44006/106. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO | CEF-001 | BUNRDY / GREENLEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12868 | 4634168 | 53040796 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10232 | 4600009 | 53040764 | LAMINA SERRA 300 MM 18 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 18 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | CEF-001 | STARRETT/BS1218. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11518 | 4634189 | 53040786 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 490 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 490; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12842 | 4601672 | 53040974 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | CEF-001 | TRAMONTINA / MORETHZON / BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13313 | 4524078 | 53040557 | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA 2000MM | REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO E ENGATE DA CORRENTE EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO INOX MICRO FUNDIDO; HASTE ROSCADA EM ACO 1045; PORCA LIMITADORA EM ACO; CORRENTE E PINO COM TRAVA EM ACO;COMPRIMENTO DA CORRENTE 2000 MM; CONFORME PADRAO DIS-C | CEF-001 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12862 | 4634162 | 53040790 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50029 | 4634149 | 53040775 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12863 | 4634163 | 53040791 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO M | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO M; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12864 | 4634164 | 53040792 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO N | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO N; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12865 | 4634165 | 53040793 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11516 | 4634156 | 53040784 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 321 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 321; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12867 | 4634167 | 53040795 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11515 | 4634155 | 53040783 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 317 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 317; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 27; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12869 | 4634169 | 53040797 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 167 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 167; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50030 | 4634170 | 53040798 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12837 | 4634185 | 53040774 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51092 | 4524077 | 530401306 | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA 900MM | REGISTRO C/ CORRENTE E TRAVA; REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO (ESTICADOR) E ENGATE DE CORRENTE EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO INOX MICRO FUNDIDO; HASTE ROSCADA EM ACO 1045; A HASTE ROSCADA DEVE POSSUIR PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR, C | CEF-001 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51725 | 4610020 | 53040565 | SELA C/ EXTENSOR E COLAR 38 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO E | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11554 | 4610644 | 53040566 | SELA C/COLAR 51 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO E | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11509 | 4634190 | 53040777 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51870 | 4610645 | 53040568 | SELA C/COLAR 38 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO E | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13705 | 4600125 | 53040960 | FACAO 20" | FACAO PARA MATO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO COM FIO LISO; COMPRIMENTO LAMINA: 20"; COMPRIMENTO TOTAL 630 MM (+ ou -10 POR CENTO); LARGURA 49 MM (+ ou -10 CENTO); ESPESSURA 3 MM (+ ou - 10 POR CENTO); CABO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU | CEF-001 | TRAMONTINA/26601/020; TRAMONTINA/26620/020; TRAMONTINA/26621/020. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11555 | 4610647 | 53040569 | SELA C/COLAR 64 MM11560 | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO E | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12866 | 4634166 | 53040794 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO R | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO R; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12838 | 4634157 | 53040766 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MOD B/BG | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO B/BG; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14841 | 4600126 | 53040961 | FACA CURVA DESEMCAPADORA COM CAPA | FACA CURVA DESENCAPADORA; FACA COM LAMINA DE ACO CARBONO; CABO PROTEGIDO COM PVC; DEVENDO VIR ACOMPANHANHADA BAINHA DE COURO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.02.19 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11481 | 4610225 | 53040503 | GANCHO P/CORDA ACO FORJ 150MM | GANCHO PARA CORDA; MATERIAL ACO CARBONO 1040 FORJADO E ZINCADO; COMPRIMENTO 150MM; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 227 DAN; FORMATO EM U; DEVE POSSUIR DOIS OLHAIS PARA CORDA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.01.00; EM | CEF-002 | SOLUÇAO / PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12855 | 4634184 | 53040772 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 236 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 236; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11694 | 4601013 | 53040518 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 1/2POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44832/423; GEDORE/015.502. | CEF-002 | TRAMONTINA_PRO/44832/423; GEDORE/015.502. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12844 | 4601821 | 53040325 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | CEF-001 | TRAMONTINA / MORETHZON / BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11702 | 4610654 | 53040523 | JUGO TENS SIMPL / AMBOS LADOS S/ MUNHAO | JUGO PARA TENSIONADOR SIMPLES,PARA AMBOS OS LADOS,(SEM MUNHAO); JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAIS EM ACO SAE 1010/1020; PINO PARA TRAVAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.01.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12891 | 4601073 | 53040962 | MARRETA 1000 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 1,0 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/ | CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/40500/002; IRWIN/1863540; VONDER/30 78 001 000 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11517 | 4634187 | 53040785 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 350 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 350; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11505 | 4601450 | 53040345 | MARRETA 5000 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 5,0 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10215 | 4610011 | 92020265 | ESTROPO NYLON 800MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO C | CEF-001 | SOLUÇAO/TENSIFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12851 | 4634145 | 53040767 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 162 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 162; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50031 | 4634146 | 53040768 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 163 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 163; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12852 | 4634147 | 53040769 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 166 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 166; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11486 | 1909027 | 92020485 | INFLADOR LUVA VALV AR COMPRIMIDO 30LB | INFLADOR LUVA; COMPLETO, C/ CABECOTE ALUMINIO; BOMBA ACIONAMENTO MANUAL; COM MAGUEIRA PARA ALTA PRESSAO; VALVULA AR COMPRIMIDO CAPACIDADE 30 LIBRAS; BASE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.07.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12839 | 4634159 | 53040789 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO D | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11510 | 4634150 | 53040778 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11511 | 4634151 | 53040779 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11512 | 4634152 | 53040780 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11513 | 4634153 | 53040781 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 261 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 261; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 25; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11514 | 4634154 | 53040782 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 316 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 316; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11024 | 4601460 | 53040534 | MARRETA 500 G | MARRETA; CABECA SEXTAVADA; MARRETA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO 0,5 KG; 2 FACES; FACES DE TRABALHO C/ TRATAMENTO TERMICO; PINTADA EM PRETO; CABO MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.06 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/ | CEF-001 | TRAMONTINA_PRO/40500/001; IRWIN/1863539; VONDER/30 78 000 500. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50496 | 5646078 | 92020478 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO | DIS-CEF-001 | VACUUMPLAST/ SOLUCAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13710 | 4610629 | 530401235 | ESTRADO ISOLANTE ELET DE BORRACHA | CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E FLEXIVEL; ISOLACAO ELETRICA ATE 20 KV; AMORTECEDOR DE IMPACTO E VIBRACAO; ISOLANTE TERMICO; ANTIDERRAPANTE; COMPRIMENTO, LARGURA, ESPESSURA, 420 X 460 X 25 MM; BASE DE BORRACHA ASSENTADA EM ESTRUTURAS QUADRICULADAS DE | DIS-CEF-001 | SERVEQ / ORION | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERG | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13466 | 4601329 | 530401164 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 48; | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13476 | 4601318 | 53040440 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 40; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10310 | 4641009 | 53040532 | LOCADOR DE PINO C/ ADAPTADOR UNIVERSAL | LOCADOR DE PINO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO; CONFECCIONADO EM BRONZE; DEVE SER CONICO E POSSUIR FORMATO EM L; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09. 15.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13460 | 4601321 | 530401168 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 42; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50022 | 4634175 | 53040803 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 243 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 243; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50026 | 4634158 | 53040788 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11483 | 7011217 | 92020226 | GARRAFAO TERMICO 5L | GARRAFAO TERMICO; CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO; COM TAMPA ROSCAVEL; COM ALCA; CAPACIDADE: 5,0L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 12.02.00 NEOENERGIA. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: INVICTA; TERMOLAR; SOPRANO; ALADDIN. | CEF-001 | SOPRANO / INVICTA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13062 | 5640099 | 530401084 | CABO BAIPASSE SUBST CONEXAO RAMAL | CABO BAIPASSE; PARA SUBSTITUICAO DE CONEXAO EM RAMAL DE SERVICO SEM INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA; MATERIAL DE LATAO USINAVEL; CONEXAO DE SOLDA A BASE DE ESTANHO; ISOLACAO DE NYLON COM RECOMPOSICAO A BASE DE FITA ISOLANTE LIQUIDA; PARAFUSO DE ROS | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15233 | 5640109 | 53040510 | GRAMPO MULTIANGULAR 30 MM | GRAMPO MULTIANGULAR COM MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO: 1,10 KG; CORRENTE NOMINAL: 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 30 CICLOS: 30.000 A; CORRE | DIS-CEF-002 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11444 | 5640094 | 530401249 | GRAMPO MOV BAST CONT POT MULTIANG BRONZE | GRAMPO MOVEL P/BASTAO CONTATO POTENCIAL; MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; FIVELA P/ PASSAGEM DO CORDAO UMBILICAL; PARAFUSO TIPO OLHAL; PORCA TIPO BORBOLETA P/AJUSTE ANGULO; APLICACAO PARA USO EQUIPE LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; | DIS-CEF-002 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11599 | 4013102 | 53040595 | TALHA TIRFOR 3200 DAN | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.07.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15593 | 4610016 | 0 | GRAMPO BUCHA TRANSFORMADOR | GRAMPO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR COM EMPUNHADURA ISOLANTE; DIAMETRO: 25MM; COMPRIMENTO: 210 MM; C/ PINGADEIRA DE BORRACHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 18.01.10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14469 | 3337026 | 53040405 | CALCO DE MADEIRA P DIVISAO DE POSTES DT | CALCO DE MADEIRA PARA DIVISAO DE POSTES DO TIPO DT CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 1, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14280 | 4641008 | 530401243 | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE NEMA | GARRA MULTIANGULAR PARA BAIPASSE DE JAMPES EM LTS COM CONEXAO DO TIPO NEMA DE DOIS FUROS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 18.01.08; EM EMB ALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37641 | 4610691 | 53040454 | CONJUN TENSIONADOR LEVE PARA ANCORAG | CONJUNTO TENSIONADOR LEVE PARA ANCORAGEM DE CADEIA DE ISOLADORES EM SUBTRANSMISSAO. DEVE SER COMPOSTO POR UM JUGO LADO MORTO COM PARAFUSO, GARFO E CORRENTE, ALEM DE DOIS PARAFUSOS TENSORES DE 305 MM, DOIS MUNHOES SIMPLES, DOIS BASTOES TENSORES DE 32 MM PO | DIS-CEF-002 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51686 | 5640085 | 530401208 | CONJUNTO ATERR TEMPOR SECUNDARIO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; COMPOSTO POR 1 BASTAO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM 5 ENGATES RAPIDOS EM LIGA DE ALUMINIO INTERLIGADOS POR UMA BARRA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 25,4 MM; COMPRIMENTO 1400 MM; PUNHO ANTIDER | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13878 | 2223412 | 53040735 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 4 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 4 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANH | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10218 | 4411017 | 92020479 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 6 M | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 6 MM (1/4") ± 5%; CAPACIDADE 107 DAN; RUPTURA MINIMA 500 KGF; 0,017 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/NÚMERO DE PERNAS 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE MENOS 10°C E 60°C; FI | DIS-CEF-002 | PLASMODIA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10294 | 1905033 | 53040602 | TESTADOR DE BASTOES 220V | TESTADOR DE BASTOES; TESTE EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; PORTATIL; ELETRICO; TENSAO DE ALIMENTACAO: 220 V; PARA VARAS DE MANOBRA, BASTOES ISOLANTES E ANDAIMES MODULARES; FUNCIONAMENTO POR CONTATO DIRETO NA SUPERFICIE DO BASTAO S | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMB | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11398 | 5640105 | 53050138 | CABO BAIPASSE COBRE 25MM2 PVC 600V 500MM | CABO BAIPASSE P/ LINHA VIVA AO POTENCIAL E A DISTANCIA; CABO DE COBRE ELETROLICO NU, TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL, C/ ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 V; SECAO NOMINAL DO CABO 25 MM²; DIAMETRO EXTER | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12989 | 5640101 | 53050137 | CABO BAIPASSE 4/0 AWG 5M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12987 | 4610018 | 31015191 | CABO BAIPASSE 2 AWG 4M 15KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI-CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO-PROPILENO - EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11445 | 5640015 | 530401248 | GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO OLHAL | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO OLHAL; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO OLHAL DE APERTO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL MINIMA 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAP | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13454 | 4601319 | 53040441 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 41; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12871 | 4634173 | 53040801 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 239 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 239; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12130 | 5640024 | 25095023 | CONJ ATERRAMENTO TEMP SE CABO COBRE | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA SUBESTACOES; COMPONENTES: 3 GRAMPOS MULTIANGULARES, 03 GRAMPOS DE TERRA TIPO SARGENTO, 15 ME DE CABO EXTRA FLEXIVEL, SECAO: 95 MM2, ISOLACAO: PVC TRANSPARENTE E INCOLOR, SENDO 3 LANCES DE 5 M E BOLSA (SACOLA) DE LONA PARA ACOND | DIS-CEF-002 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11556 | 4610649 | 53040571 | SELA P/ESTRUTURA METALICA 38 MM | SELA; TIPO P/ ESTRUTURA METALICA; C/ COLAR; SELA CONFECCIONADA EM ACO SAE 1045; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL; COM BORBOLETA E MOLA PARA ABERTURA E FECHAMENTO EM ACO; DIAMETRO DO COLAR 38MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.19.04 | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12939 | 4610659 | 530401312 | SACADOR DE ROLDANA | SACADOR DE ROLDANA EM ACO SAE 1020; MOLA DE FECHAMENTO PARA MANTER A FERRAMENTA NA POSICAO FECHADA; CONFECCIONADA EM PERFIL CIRCULAR, CONFORMADO A FRIO DE MODO A PERMITIR O ENCAIXE EM TORNO DO ISOLADOR TIPO ROLDANA; CHANFRO NO CORPO DO INSERTO A | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13879 | 2223413 | 530401087 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 12 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 12 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTAN | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14557 | 4601283 | 530401342 | TALHADEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | TALHADEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MÍNIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELO | CEF-001 | DEWALT/DW5349. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE / SIBILLE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13464 | 4601327 | 530401160 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 46; | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15093 | 4601363 | 530401118 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 15MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 15MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15092 | 4601362 | 530401117 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 14MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 14MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE S | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11701 | 4610655 | 53040522 | JUGO TENS SIMPL / AMBOS LADOS C/ MUNHAO | JUGO PARA TENSIONADOR SIMPLES, (AMBOS OS LADOS), COM MUNHAO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAIS EM AÇO SAE 1010/1020; PINO PARA TRAVAMENTO EM ACO SAE 1010 / 1020;CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.02.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11700 | 4610315 | 53040521 | JUGO DUPLO / LADO VIVO | JUGO DUPLO, LADO VIVO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM GANCHO EM AÇO FORJADO; OLHAIS EM AÇO SAE 1010 / 1020; PESO APROXIMADO 9 ,0 KG; CAPACIDADE 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.03.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11699 | 4610305 | 53040520 | JUGO DUPLO / LADO MORTO | JUGO DUPLO, LADO MORTO; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM MANILHA PARA CORRENTE EM ACO FORJADO; COM CORRENTE;PARAFUSO TIPO OLHAL EM BRONZE; PESO APROXIMADO 5,5 KG; CAPACIDADE 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.04.00; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11698 | 4610653 | 53040519 | JUGO CHAPA DUPLICADORA | JUGO PARA CHAPA DUPLICADORA; JUGO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM OLHAL EM AÇO SAE 1010 / 1020; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 6804 DAN; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.05.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; | DIS-CEF-001 | RESTART/ORION / SALIBURY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE / SIBILLE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51867 | 4610669 | 53040567 | SELA C/ EXTENSOR E COLAR 64 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO E | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12870 | 4634172 | 53040800 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 238 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 238; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51865 | 4610435 | 53040570 | SELA P/ AMARRACAO DE CORDA | SELA EM LIGA DE ALUMINIO; PARA AMARRACAO DE CORDA; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE E PORCA EM ACO 1045; CORRENTE EM ACO; SELA COM 6 ELOS; REGISTRO C/ PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR E TRAVA; CAPACIDADE NOMIN | CEF-001 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13453 | 4601316 | 53040438 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 4 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 38; EM EMBA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13452 | 4601294 | 53040437 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 37; EM EMBA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15642 | 4615004 | 53040054 | ESQUADRO DE ACO INOXIDAVEL | ESQUADRO 12 POLEGADAS COM A LAMINA EM ACO INOXIDAVEL E CABO EM METAL, GRADUACAO EM BAIXO RELEVO COM ESCALAS EM MILIMETROS E CENTIMETROS, POLEGADAS E SUBDIVISOES DE 1/16". CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | 46-536 STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10779 | 7611035 | 92020371 | LENCOL LAMINA LISA 0,8 X 25 X 1000 MM | LENCOL;BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR ROSA; COMPRIMENTO 1000 MM; LARGURA 25 MM; ESPESSURA 0,6 A 0,8 MM; CLASSE DE TRABALHO 750 V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS BASICAS | DIS-CEF-001 | HORIZON / RESTART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14590 | 5646130 | 530401195 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 34,5KV 6"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); | DIS-CEF-001 | VACUUMPLAST/ SOLUCAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13468 | 4601332 | 530401158 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 220 A 260 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 50; | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE / SIBILLE / GTROTECH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36991 | 7611036 | 92020372 | LENCOL LAMINA LISA 100 X 400 X 1 MM | LENCOL; BORRACHA; TIPO LAMINA; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL SINTETICA; COR ROSA; DIMENSOES: 100 X 400 X 1 MM; CLASSE DE TRAB V (CLASSE 00); COM IDENTIFICACAO INDELEVEL DAS CARACTERISTICAS B (CLASSE DE TENSAO, TIPO, FABRICANTE, ETC.); ADESIVO INDICAND | DIS-CEF-001 | HORIZON / RESTART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15594 | 7611038 | 530401267 | LENCOL ISOL BORRACHA CLASSE 00 1000MM | LENCOL ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 00 COM LARGURA DE 1000 MM E ESPESSURA ENTRE 0,6 E 0,8 MM. COMPRIMENTO EM ROLO DE ACORDO COM A QUANTIDADE SOLICITADA. COR ROSA. PADRAO DIS CEF.001 NEOENERGIA EFES 09.26.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TEREX / ORION / SALISBURY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TEREX / ORION / SALISBURY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7 | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15089 | 4601358 | 530401114 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 11 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10;ENCAIXE: 11 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15088 | 4601357 | 530401113 | CH CATRA EST PROTEGIDA 10 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 10 MM; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROV | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13469 | 4601333 | 530401154 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 244 A 284 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 51; E | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11582 | 4015001 | 53040589 | TALHA ALAVANCA ACO 10M 750KG | TALHA MANUAL; ALAVANCA C/ SUPORTE; CAPACIDADE 750 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHO EM ACO ;SUPORTE DE FIXACAO AO POSTE, C/REGISTRO E CORRENTE (ESTICADOR) EM ACO SAE 1010 A 1020; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35352 | 3419078 | 530401039 | BASTAO SUPORTE P ELEVACAO CONDUTOR | BASTAO SUPORTE PARA ELEVACAO DE CONDUTOR; TUBO COM DIAMETRO DE 38 MM FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; GARFO APOIADOR DO CABO FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO; BASE DE APOIO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO; CINTAS EM NYLON E FIVELA | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14778 | 4611353 | 530401037 | BASTAO SOQUETE FLEXIVEL 38X2360MM | BASTAO ISOLANTE ATE 138kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI, POSSUI DISPOSITIVOS PARA RECEBER FERRAMENTAS DESTINADAS AO APERTO DE PORCAS EM EQUIPAMENTOS DE INSTALACOES ENERGIZADAS.EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI SOQUETE FLEXIVEL QUE PROPICIA AO | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15577 | 4610475 | 530401036 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 580MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 580 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 1;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | GEDORE/WURTH/TRAMONTINA/BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBAL | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13463 | 4601324 | 530401171 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 45; | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37688 | 4607009 | 4607009 | CJ FERRAMEN P ELETRICISTA DISTRIBUIC | CONJUNTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO DO ELETRICISTA DE DISTRIBUICAO; COM ESPECIFICACAO DETALHADA PARA CADA ITEM E CODIGO UNITAR IO; CONFORME SUA COMPOSICAO NO CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 03.39.01 E CORRELACIONADAS; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 - 03.39.01 | GEDORE - BELZER - TRAMONTINA | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 16080 | 4623014 | 4623014 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 1 1/2POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 1 1/2POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANTO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E A | DIS-CEF-002 | GEDORE / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11425 | 4601828 | 53040184 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/4" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15663 | 4615023 | 53040737 | MANDRIL 13MM C ADAPTADOR SDS E CHAVE | MANDRIL 13MM COM ADAPTADOR SDS E CHAVE; CONFORME DIS.CEF.001 EFES 03.30.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37789 | 730015 | 53040558 | REGULADOR VOLTAGEM MONOFAS VARIAC | REGULADOR DE VOLTAGEM MONOFASICO; TENSAO DE ALIMENTACAO 220VCA 50/60HZ; TENSAO DE SAIDA AJUSTAVEL DE 0 - 250VCA; CORRENTE MAXIMA 20 AMPERES; POTENCIA 5KVA. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-ETE-167 | JNG TDG C2 -5 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13644 | 4610613 | 12037045 | DISPOSITIVO P/ CORTE EM CARGA | DISPOSITIVO PARA SUSPENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM CARGA; CONDUTOR: COBRE, CLASSE DE ENCORDAMENTO "5", ISOLACAO SILICONE 200 ºC E 750V, 10 MM; CONECTOR DE ENGATE RAPIDO: LATAO USINAVEL, SOLDA A BASE DE ESTANHO, ISOLACAO TERMO-INCOLHIVEL, | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37127 | 750048 | 530401097 | CARRE BAT LI-ION 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2031389; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36948 | 3455203 | 53040542 | MOITAO DUPLO 1580 KGF | MOITAO DUPLO; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO, SEM CORDA; ROLDANAS EM TERMOFIXO OU LIGA DE ALUMINIO; UM PAR DE BLOCOS COM GANCHOS COM TRAVA DE SEGURANCA,OLHAIS PARA INSTALACAO A DISTANCIA E EIXO COM GIRO CONTINUO; UM DOS BLOCOS | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/ BELZER/ GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EM | DIS-CEF-002 | STANLEY / IRWIN/ TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10888 | 4107091 | 530401323 | SERRA MANUAL JACK HSS 533X20MM | SERRA MANUAL; USO EM ARCO DE SERRA TIPO JACK; LAMINA EM ACO ESPECIAL; COMPRIMENTO 533 MM (21 POL); LARGURA NOMINAL 20 MM; LAMINA UTI LIZADA P/ CORTE DE MADEIRA ASPERA, UMIDA OU VERDE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.18.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11548 | 4610643 | 53040049 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 200MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 200 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 65 MM; DIAMETRO DA PON | DIS-CEF-002 | BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | GEDORE/WURTH/TRAMONTINA/BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | GEDORE/WURTH/TRAMONTINA/BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | GEDORE/WURTH/TRAMONTINA/BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15579 | 4610490 | 530401035 | BASTAO SEPARADOR ISOL CORDA 1700MM | BASTAO SEPARADOR ISOLANTE PARA CORDAS; COMPRIMENTO: 1700 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.18.00 ITEM 3;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAM | DIS-CEF-002 | GEDORE/WURTH/TRAMONTINA/BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER/RAMADA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11531 | 1868255 | 13025908 | PAQUIMETRO ANALOGICO UNIVERSAL 200MM | PAQUIMETRO UNIVERSAL ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; DIVISOES EM POLEGADAS DE 1/128 E DIVISOES EM MILIMETROS DE 0,05; COM PARAFUSO DE FIXACAO E MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; ESCALA PRINCIPAL E NONIO COM AC | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/PRO/44540/002; STARRET/125MEB-8/200; MITUTOYO/530114B; MAHR/4100401. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11530 | 1868186 | 68095002 | NIVEL MADEIRA/ALUM HORIZONTAL 300MM | NIVEL DE BOLHA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA; CILINDRO PARA BOLHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE; CILINDRO PARA BOLHAS C/ MARCACAO CENTRAL DO PRUMO/NIVEL; COMPRIMENTO 300 MM; ALTURA 50 MM; ESPESSURA 20 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVE | DIS-CEF-001 | VONDER / STARRET/IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14492 | 5640107 | 5640107 | ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL P MT | ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL P MT ATERRAMENTO TEMPORARIO UNIVERSAL COM BASTAO TELESCOPICO; COMPONENTES: 3 BASTOES TELESCOPICOS ISOLADOS: DIMENSAO COMPONENTE EXTERNO 1400 X 30 +- 3MM, DIMENSAO COMPONENTE INTERNO 1200 X 22 +-3 MM; COM GRAMPOS EM LIGA DE ALUMI | DIS-CEF-001 - 11.02.05 | SOLUÇAO / TECMARQUES | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16161 | 4640199 | 4640199 | BAINHA PARA FOICE DE LONA FIO 8 OU COURO | BAINHA PARA FOICE DE LONA FIO 8 OU COURO COM FIVELA DE AJUSTE CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.12.04 | DIS-CEF-001 - 03.12.04 | Tramontina (com adaptações) | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16160 | 4600273 | 4600273 | FOICE COM CABO E BAINHA PARA CANHOTO | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 1600 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; PARA CANHOTO BAINHA P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA EFES 03.12.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 - 03.12.04 | Tramontina (com adaptações) | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16079 | 4623013 | 4623013 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 1POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 1POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38196 | 1805017 | 1805017 | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA ARTIFICIAL INTELIGENTE; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.08.09 COM EXCLUSAO DO TABLET DA LISTA DE ACESSORIOS; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 - 07.08.09 | MONTREL | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16162 | 4640200 | 4640200 | CABO DE MADEIRA PARA FOICE | CABO CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE COM DIAMETRO DE 40 MM E LIVRE DE NOS FENDAS E FARPAS E COM PINTURA DEMARCATORIA VERMELHA CONFORME EFES 03.12.04 | DIS-CEF-001 - 03.12.04 | Tramontina (com adaptações) | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38195 | 1805016 | 1805016 | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA ARTIFICIAL INTELIGENTE; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.09 COM TABLET; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 - 07.08.09 | MONTREL | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37948 | 4107098 | 4107098 | CJ MOTOPODA A BATERIA HASTE ISOLADA | MOTOPODA ELETRICA A BATERIA COM HASTE ISOLADA PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS NA ATIVIDADE DE PODA DE VEGETACAO NAS PROXIMIDADES DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO; ISOLACAO MINIMA: 46 KV; COMPRIMENTO DO SABRE: 300 MM (12 POLEGADAS); PASSO 3/8 POL.; LARGU | DIS-CEF-001 - 07.02.31 | Makita (com adaptações) | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 13661 | 4107090 | 4107090 | SERRA DE SABRE ACIONADA P/ BATERIA | SERRA SABRE PORTATIL ACIONADA POR BATERIA DE TENSAO MAIOR OU IGUAL A 18 V E 2,4 A 6 AH; ROTACAO SEM CARGA: 2700 A 3000 GPM; COMPRIMENTO DO GOLPE: 25 A 32MM; PESO DE 3 A 5KG; COM 3 LAMINAS DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL, EM BIMETAL, COMPRIMENTO: 6 POL, D | DIS-CEF-001 - 03.09.21 | BOSCH | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16155 | 4602076 | 4602076 | DESEMPENADEIRA PLASTICO | DESEMPENADEIRA KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL EM PLASTICO PVC; DIMENSIONAL 15X26CM; FUNDO ESTRIADO; CONFORME ITEM 5 DO DIS-CEF-001 - EFES-12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11490 | 4641016 | 53040526 | LAMINA P/AMARRACAO FIXA SAE1045 | LAMINA P/ AMARRACAO; TIPO FIXA; LAMINA EM ACO CARBONO SAE 1045; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; PARAFUSO EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS- CEF -002 EFES 03.18.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 16077 | 4623011 | 4623011 | TARRAXA P/ DUTO DE PVC CABECOTE 1/2POL | TARRAXA PARA DUTO DE PVC CABECOTE 1/2POL EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA NO ROSQUEAMENTO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11452 | 5640092 | 5640092 | TRADO ATERRAM ROSCA CONIFICADA 820MM | TRADO DE ATERRAMENTO; TRADO CONFECCIONADO EM LIGA DE BRONZE, LATAO OU ACO COBREADO; PONTA EM ACO; ROSCA CONIFICADA; PUNHO DESMONTAVE L; COMPRIMENTO 820 MM + OU - 20 MM; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; SACOLA P/ ACONDICIONAMENTO EM LONA C | DIS-CEF-001 - 11.02.05 | SOLUÇAO / TECMARQUES/PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16164 | 4600275 | 4600275 | FOICE COM CABO E BAINHA PARA DESTRO | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 1600 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; PARA DESTRO BAINHA P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA EFES 03.12.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.12.04 | Tramontina (com adaptações) | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11685 | 4601325 | 4601325 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE COMBINADA; CONFECCIONADAS EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADAS E CROMADAS; DIMENSOES; 6 MM, 7 MM, 8 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 17 MM, 19 MM, 22 MM, 24 MM, 27 MM, 30 MM, 32 MM, BOCA FIXA E ESTRELA DA MESMA BITOLA; A INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO | DIS-CEF-002 - 03.21.12 | MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44660/215; BELZER/302404B; GEDORE/1B - 15M; | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16083 | 4640002 | 4640002 | CATRACA REVERSIVEL ENCAIXE DE 1/2POL | CATRACA REVERSIVEL ENCAIXE DE 1/2POL COM CORPO EM ACO CROMO VANADIO E ACABAMENTO CROMADO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | GEDORE - BELZER - TRAMONTINA | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16084 | 4640197 | 4640197 | EXTENSAO DE 10POL P CATRACA DE 1/2POL | EXTENSA DE 10POL PARA CATRACA DE 1/2POL, A SER ACOPLADA A UM SOQUETE. FORJADO EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADO. POSSUI ACABAMENTO CROMADO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | GEDORE - BELZER - TRAMONTINA | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16085 | 4601227 | 4601227 | SOQUETE SEXTAV. 17 MM ENCAIXE DE 1/2POL | SOQUETE SEXTAVADO 17MM ENCAIXE 1/2POL, FORJADO EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADO. POSSUI ACABAMENTO CROMADO. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.21.35; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | GEDORE - BELZER - TRAMONTINA | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 15355 | 4601549 | 4601549 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/2 POLEGADA; SOQUETES E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 5 E 10 POLEGADAS; CABO T DE 10 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/2 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 8 A 3 | DIS-CEF-001 - 03.21.35 | GEDORE - BELZER - TRAMONTINA | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10784 | 5648108 | 92020496 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 500X170X380MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERA IS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 GALVANIZADO; REBITES EM COBRE MACICO; CR | CEF-002 | LUCABE /PROTECK /RESTART/SERVEQ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54503 | 2415004 | 53040511 | GRAMPO TORCAO LINHA VIVA 6 AWG-900 MCM | GRAMPO DE TORCAO; LINHA VIVA; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO; CONECTOR E PARAFUSO OLHAL DE APERTO EM BRONZE; MOLA EM ACO; CAPACIDADE MAXIMA DE CORRENTE 400 A; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA 6 AWG CU E MAXIMA DE 900 MCM CA; C/ ORIFICIO P/ LUBRIFICACAO; A CONEXAO | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38221 | 5640126 | 5640126 | CONJ. DE ATERRAMENTO TEMPORARIO P RDS MT | CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDE DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEA DE MEDIA TENSAO 13,8 KV; COMPOSTO POR ACESSORIOS PARA CONEXAO AOS TERMINAIS DESCONECTAVEIS DE CABOS E EQUIPAMENTOS, CONJUNTO DE CABOS E CONEXOES E BOLSA PARA GUARDA E TRANSPORTE; CON | DIS-CEF-001 - 11.02.13 | SOLUÇAO | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 12350 | 5640108 | 5640108 | ATERRAMENTO TEMP C/ PUNHO P/ EQUIP | ATERRAMENTO TEMPORARIO COM PUNHO PARA EQUIPAMENTOS;COMPONENTES: 4 GRAMPOS DE ATERRAMENTO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE, 1 LANCE DE 2000 MM DE CABO DE COBRE ELETROLITICO DE 25 MM², 3 LANCES DE 900 MM DE CABO DE COBRE ELETROLITICO DE 25 MM² | DIS-CEF-001 - 11.02.05 | SOLUÇAO / TECMARQUES | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16163 | 4601384 | 4601384 | PASSA FIOS | PASSA FIOS PARA USO DAS EQUIPES OPERACIONAIS; CABO DE FIBRA OPTICA AUTOSUSTENTADO DE 12 VIAS; EXTREMIDADE FLEXIVEL COM MOLA E OLHAL; CAPA ORGANIZADORA DE MATERIAL POLIMERICO FLEXIVEL; DIAMETRO DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO: 20 M; RESISTENCIA A TRACAO MECANIC | DIS-CEF-001 - 03.12.24 | LUCABE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11663 | 0 | 0 | ESCALA STD ACO CARB 1/4" X 1/4" X 300MM | ESCALA GRADUADA (ESCALIMETRO); P/ USO DOS INSPETORES DE REDE; HASTE EM ACO SAE 1020 TREFILADO; CABO EM ACO SAE 1020; GRADUACAO EM BAIXO RELEVO; HASTE QUADRADA E C/ PONTA DOBRADA NO SENTIDO DA ESCALA; COMPRIMENTO 300 MM; INTERVALO DE GRADUACAO 10 MM; ESPES | DIS-CEF-001 - 03.10.00 | lucabe | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11460 | 7702005 | 92020374 | ENCERADO DE LONA 2000 X 2000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA: 2000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE CONFORME HOMOLOGACAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11589 | 4600165 | 530401343 | TESOURA ACO 200 MM | TESOURA; TIPO UNIVERSAL; USO GERAL; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/1104-23; TRAMONTINA/25916/108; COR | DIS-CEF-002 | GEDORE / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 16151 | 4821086 | 4821086 | PROLONGADOR 360MM P/ ESCADA DE FIBRA | C/ SEGMENTO FIXO; MONTANTES C/ LONGARINAS PERFIL "U" NAO CONDUTIVO EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTENCIA; DEGRAUS DE ALUMINIO EXTRUDADO C/ ESTRIAS ANTIDERRAPANTES DISTANTES 300MM ENTRE SI; SUPORT. DE APOIO P/ POSTE EM ACO SAE 1020 GALVANIZADO OU ZINCADO FORM | DIS-CEF-001 - 05.06.16 | SINTESE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38435 | 4606033 | 4606033 | SOPRADOR A BATERIA | SOPRADOR DE AR A BATERIA COM BATERIAS E CARREGADOR. CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.44.01, EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 04.44.01 | makita UB001GM101 | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38585 | 4230179 | 4230179 | CONJUNTO ADAPTADOR E CRUZETA P/ DESB | CONJUNTO COMPOSTO POR 1UN DO ITEM 1 CRUZETA PARA DESBOBINADEIRA E 1UN DO ITEM 2 ADAPTADOR PARA MOTOR HIDRAULICO; CONFORME ITEM 3 DO DIS-CEF-001 EFES 03.48.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.48.01 | LUCABE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16232 | 4230178 | 4230178 | ADAPTADOR PARA MOTOR HIDRAULICO | ADAPTADOR PARA MOTOR HIDRAULICO X CRUZETA PARA DESBOBINADEIRA; UTILIZADO PARA ACOPLAMENTO ENTRE O MOTOR HIDRAULICO DO EQUIPAMENTO DE GUINDAR E A CRUZETA PARA DESBOBINADEIRA; COMPOSTO POR 1UN CORPO CICLINDRICO EM ACO 1020; 2UN PINOS DE ACOPLAMENTO EM ACO 1 | DIS-CEF-001 - 03.48.01 | LUCABE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16231 | 4108096 | 4108096 | CRUZETA PARA DESBOBINADEIRA | CRUZETA PARA DESBOBINADEIRA PARA USO EM ATIVIDADES DE LANCAMENTO E RECOLHIMENTO DE CONDUTORES; MATERIAL: ACO CARBONO 1020; DIMENSIONAL CONFORME ITEM 1 IMAGEM 2.1 DO DIS-CEF-001 EFES - 03.48.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.48.01 | LUCABE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38492 | 4610711 | 4610711 | BAIPASSE E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE BAIPASSE E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE (3UN 51693), GRAMPO TORCAO LINHA VIVA 6 AWG-900 MCM (18UN 54503), PRESILHA DE SUSPENSAO (3UN 10275), PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR (3UN 10984), SUPORTE ISOL P/ BAIPASSE 2 | DIS-CEF-001 - 09.64.01 | solucao / ritz | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38480 | 4610709 | 4610709 | MOITOES E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE MOITOES E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: ESCOVA COM CERDAS DE ACO PARA CONDUTORES 135MM (2UN 10719), ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 30x240MM (2UN 11462), ESTICADOR COND LV [13,46 A 18,8 MM 1700KGF (2UN 12903); 7,87 A 13,46 800KGF (3UN 12905); 5,08 A 1 | DIS-CEF-001 - 03.27.04 | coofeste | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38582 | 4644028 | 4644028 | CABECOTE CORTADOR RAMAL SOLO AUTOMATICO | CABECOTE CORTADOR DE RAMAL DE LIGACAO DO SOLO; UTILIZADO PELAS EQUIPES OPERACIONAIS NAS ATIVIDADES DE SUSPENSAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PONTO DE ENTREGA DO CLIENTE OU PROXIMO A CONEXAO DA REDE SECUNDARIA; CORTADOR CONFECCIONADO EM ACO; CORPO P | DIS-CEF-001 - 08.05.00 | SOLUÇAO | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 10979 | 4013121 | 4013121 | ESTROPO CABO ACO SIMPLES 5/8" X 1300MM | ESTROPO CABO ACO (LACO); C/ OLHAL NORMAL; 6 PERNAS; PERNA CONFECCIONADA EM FIOS DE ACO TIPO CABO E A ALMA EM FIBRA NATURAL (AF) DE SISAL OU RAMI; PRESILHA CONFECCIONADA EM ACO ENTRE OS TIPOS SAE 1030 E 1045; DIAMETRO DO CABO 5/8" (16MM); COMP | DIS-CEF-001 - 09.32.02 | PROTECK | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16081 | 4623015 | 4623015 | JOGO TARRAXAS P DUTO PVC 1/2POL A 1 1/2P | KIT/JOGO DE TARRAXAS PARA DUTO DE PVC 1/2POL - 3/4POL - 1POL - 1 1/2POL COM TODOS OS ITENS EM ACO CARBONO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA MECANICA. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.36.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 03.36.02 | VONDER | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11500 | 4601451 | 4601451 | MACHADO 3,5 LIBRAS COM CABO | MACHADO; LAMINA EM ACO CARBONO FORJADO; C/ TRATAMENTO TERMICO PARA RESISTENCIA AO DESGASTE; CABO EM MADEIRA; 3,5 LIBRAS; PINTURA ELE TROSTATICA A PO NA COR PRETA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.01; EM EMB | DIS-CEF-001 - 03.12.01 | MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA/77322/534; TRAMONTINA/77322/533; WENZEL/509 | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37122 | 4107097 | 4107097 | MOTOPODA ELETRICA C/ ACESS | MOTOPODA ELETRICA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CINCO (05) UNIDADES DA CORRENTE PARA MOTOPODA 1/4" (ITEM 2) EM QUANTIDADE SO BRESSALENTE; DUAS (02) UNIDADES DO AFIADOR PARA CORRENTE DE MOTOPODA DE 1/4" P; CINCO (05) UNIDADES DA BATERIA PARA MOTOPO | DIS-CEF-001 - 07.02.23 | makita | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16154 | 5000035 | 5000035 | BIG BAG 1000KG | BIG BAG KIT PARA LIMPEZA EM CONCRETO; MATERIAL EM POLIPROPILENO EXTRUDADO; 4 ALCAS PARA ICAMENTO; DIMENSOES: 100X90X90CM; CAPACIDADE DE CARGA 1000KG; CONFORME ITEM 3 DO DIS-CEF-001 -EFES 12.01.06; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 12.01.06 | BRASIL BAG | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16233 | 4011025 | 4011025 | CARRINHO DE MAO P TRANSPORTE CARGA | CARRINHO DE MAO PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS; CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURAVEL; BASE E RODAS DOBRAVEIS; ALCA AJUSTAVEL; SISTEMA RETRATIL POR TRAVAS MANUAIS; CAPACIDADE DE CARGA - 70 KG; CABO ELASTICO PARA AMARRAC | DIS-CEF-001 - 04.06.12 | Stanley / Vonder | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38246 | 4013148 | 4013148 | ESTROPOS POLIESTER PARA RELIGADORES | ESTROPOS POLIESTER PARA RELIGADORES, CONFECCIONADOS EM POLIESTER 1670 DTEX. O ITEM E CONSTITUIDO POR 4 ESTROPOS (TIRAS DE 60 MM DE LARGURA) VINCULADOS A 4 GANCHOS, ESTES EM ACO CARBONO E PINTURA EPOXI. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.32.06; EM EMBALAG | DIS-CEF-001 - 09.32.06 | TECNOTEXTIL /TENSIFLEX | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37362 | 5640106 | 5640106 | CONJ ATERRAMENTO TEMP UNIVERSAL MT | CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO UNIVERSAL PARA MEDIA TENSAO. COMPOSTO DE: UMA UNIDADE DO ATERRAMENTO TEMPORARIO COM PUNHO PARA EQUIPAMENTOS (ITEM 1 DA EFES 11.02.05), UMA UNIDADE DO ATERRAMENTO TEMPORARIO UNIVERSAL PARA MEDIA TENSAO COM BASTAO | DIS-CEF-001 - 11.02.05 | SOLUÇAO / TECMARQUES | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 36686 | 4101009 | 4101009 | ESMERILHADEIRA BATER C ACIONAMEN DISTAN | ESMERILHADEIRA A BATERIA COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO PARA CORTE DE CONDUTORES A DISTANCIA; COMPOSTA POR SUPORTE ISOLADO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI PREENCHIDA COM ESPUMA DE POLIURETANO E COM DIAMETRO APROXIMADO DE 3 | DIS-CEF-001 - 03.18.10 | DeWalt (com adaptações) | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 0 | 1832010 | REGISTRADOR DIGITAL GRANDEZA ELETRICA | MEDIDOR REGISTRADOR DIGITAL PROGRAMAVEL DE TENSAO; CORRENTE; POTENCIA E FP LIGACOES MONO E TRIFASICA REDE BT; SOFTWARE RESOLUCAO 505/ANEEL;GABINETE RESISTENTE A IMPACTO; USO AO TEMPO CONECTOR BLINDADO E VEDADO; FAIXAS 0 A 300V; EXATIDAO 0,5% 1-1000A; SENS | DIS-CEF-001 - 04.04.09 | IMS | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 15673 | 53040057 | 53040057 | CONJUNTO MULTIFUNCIONAL MULTIMETRO | USO EM CONJUNTO COM MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO OU ALICATE VOLTAMPERIMETRO PARA ENSAIOS E VERIFICACOES DE EQUIPAMENTOS E USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS DE SUBESTACOES: E COMPOSTO POR: 01 PAR DE CABOS DE TESTE DE 1M DE COMPRIMENTO; 01 PAR DE PONTAS | DIS-CEF-002 - 07.04.29 | MINIPA | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 16097 | 4644027 | 4644027 | DISPOS. P/ ENCABECAR RAMAL DO SOLO | DISPOSITIVO PARA INSTALACAO E RETIRADA DE RAMAL DE LIGACAO DO SOLO, FABRICADO EM ACO CARBONO 1020 COM ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA NA COR LARANJA, COM DIMENSOES CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 06.20.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 - 06.20.01 | LUCABE | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14226 | 12016032 | 12016032 | CABO BAIPASSE 15KV PARA SE | CONJUNTO BAIPASSE 15KV 1200A; SERVICOS EM REGIME DE LINHA VIVA EM SUBESTACOES; FABRICADO EM ALUMINIO NAVAL ESTANHADO; CONJUNTO COMPO STO POR CONECTORES PARA BITOLAS DE CABOS DE 336,4 A 715,5 MCM E TUBOS DE 1 A 3 POLEGADAS E SEGUIMENTOS DE CABO ISOLADO 15 | DIS-CEF-002 - 09.04.05 | RF | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; E | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15813 | 4600263 | 53040920 | TESOURA PARA CHAPAS | TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS ATE 1,2 MM; CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO; 12 POLEGADAS; CABO EM PLASTICO ANTIDESLIZANTE OLHAL; CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.28 | DIS-CEF-001 | VONDER / STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37130 | 750040 | 530401099 | CARREG QUADRUPLO 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB104; CO | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15365 | 750026 | 530401100 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DUPLO DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR DUAS BATERIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RD; CONFORME DI | DIS-CEF-001 | MAKITA - DC18RD | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11661 | 750024 | 530401104 | CARREGADOR BAT P/ALIC 110/220VCA-12VDC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 127; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 ITEM 3. | DIS-CEF-001 | MAKITA-DC1804T - 193832-3 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12896 | 750025 | 530401105 | CARREGADOR BAT P/ALIC 12VCC | CARREGADOR BATERIA P/ALICATE HIDRAULICO; TENSAO 12 VCC ; TIPO DA BATERIA NIQUEL CADMIUM; COM ADAPTADOR PARA CARGA EM AUTOMOVEIS; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.11 | DIS-CEF-001 | modelo DCT 1414 / MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15648 | 4615009 | 53040310 | ALICATE REBITADOR MANUAL 10” | ALICATE REBITADOR PROFISSIONAL DE 10"; EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA FOSFATIZADA; CABO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADO OU PLASTIFICADO; COM 4 BICOS INTERCAMBIAVEIS NAS SEGUINTES MEDIDAS: 1/8``, 3/32``, 5/32``, 3/16``; DEVE POSSUIR UMA CHAVE PARA INSTALACAO E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA - 41020/110 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12937 | 4620108 | 53040493 | EXTENSOR PARA BROCA CHATA | EXTENSOR PARA BROCA CHATA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 305 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: DEWALT/DW1589 Y. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11025 | 1868165 | 530401282 | METRO DUPLO DE MADEIRA | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM BAMBU OU PINHO TRATADO; ARTICULACAO EM ACO; PONTEIRAS EM ACO; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILIMETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | MONFORT / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMON | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / IRWIN / VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAG | DIS-CEF-001 | MAKITA DC18SE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | VONDER / TRAMONTIKNA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 4 | DIS-CEF-001 | STARRET/ VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | STARRET/ VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11492 | 4640023 | 53020001 | LAMINA SERRA 300 MM 24 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 24 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | STARRET | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11681 | 4622043 | 530401258 | JOGO DE MACHO W 1/8 POL | JOGO DE MACHO; CONFECCIONADO EM ACO RAPIDO; DIAMETRO NOMINAL W 1/8 POL; 40 FIOS POR POLEGADA; PARA ABERTURA DE ROSCAS WHITHORTH GROSSA; ESTOJO EM ACRILICO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-002 | KINGTOOLS/; DORMER/; ROCAST/. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11682 | 4622044 | 530401259 | JOGO DE MACHO W 3/16 POL | JOGO DE MACHO; CONFECCIONADO EM ACO RAPIDO; DIAMETRO NOMINAL W 3/16 POL; 24 FIOS POR POLEGADA; PARA ABERTURA DE ROSCAS WHITHORTH GROSSA; ESTOJO EM ACRILICO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PEL | DIS-CEF-002 | KINGTOOLS/; DORMER/; ROCAST/. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15283 | 7702011 | 53040465 | ENCERADO DE LONA 10000 X 10000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL N 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 10000 MM; LARGURA: 10000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MAR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11474 | 4600004 | 68510020 | FOICE COM CABO 450 MM | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 450 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; CABO DE MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12874 | 4634179 | 53040807 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO C | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO C; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15064 | 4601103 | 53040183 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 5/16X6" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50024 | 4634177 | 53040805 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 248 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 248; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11423 | 4601689 | 530401174 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12872 | 4634176 | 53040804 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 245 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 245; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12843 | 4601813 | 53040142 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X6" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MO V52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPE | CEF-001 | TRAMONTINA / MORETHZON / BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15645 | 4615000 | 53040194 | LIMA REDONDA 4X200MM - MOTOSERRA | LIMA REDONDA 4X200MM MOTOSERRA; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA - STHILL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVA | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13005 | 3455197 | 53040810 | MOITAO ACO 1200 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 100 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 12 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 1200 KGF; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 1; EM EMBALAGE | CEF-001 | COOFESTE / PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37131 | 750047 | 530401107 | CARREGADOR QUADRUPLO 12-36 V HILTI | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; CAPACIDADE DE CARREGAR QUATRO (04) BATERRIAS SIMULTANEAMENTE; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 22 e 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: HILTI #2109031; CONF | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12875 | 4634180 | 53040808 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO L | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO L; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMA | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11521 | 4634178 | 53040806 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 249 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 249; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15653 | 4615012 | 53040617 | JOGO MACHO HSS M3X0,5 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M3X0,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15652 | 4615011 | 53040336 | JOGO CHAVE TORX CANIVETE T6 A T25 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES PERFIL GTX INTERNO MONTADO EM SUPORTE EM POLIPR OPILENO, CONTENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 2; EM | DIS-CEF-002 | GEDORE - 43TXSCL-8 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15651 | 4615010 | 53040337 | JOGO CHAVE TORX L LONGA T7 A T40 | JOGO DE CHAVES TORX CONFECCIONADAS EM ACO VANADIUM COM ACABAMENTO ESCURECIDO; CHAVES NO FORMATO L PERFIL GTX; COMPOSTO POR CHAVES DAS SEGUINTES MEDIDAS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.37 ITEM 1; EM EMBALAGEM APRO | DIS-CEF-002 | GEDORE - 024620 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15356 | 4601529 | 53040333 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/4 POLEGADA; SOQUETES, BITS E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 3 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/4 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 4 A 13 MM; BITS DE 25 MM DOS | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15646 | 4615001 | 53040060 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12” | LIMA MEIA CANA BASTARDA 12"; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COM ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | KFF- TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11691 | 4602007 | 530401253 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/2 A 1 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 9/16 A 1 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPOR | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10992 | 4610405 | 53040561 | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO | SACADOR AUXILIAR DE CONTRAPINO; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.15.00; EM EMABLAGEM | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15643 | 4615003 | 53040058 | LIMA REDONDA BASTARDA 6” | LIMA REDONDA BASTARDA 6"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | KFF- TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14920 | 4108045 | 53040954 | SUPORTE PARA MOTOPODA ESCADA | SUPORTE PARA MOTOPODA EM ESCADA; HASTES DE FIXACAO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO 1020; BERCO PARA ACONDICIONAMENTO DA MOTOPODA CONFECCIONADO EM NYLON 18 MM + OU - 3 MM; FITA VELCRO DUPLA FACE DE 60 X 700 MM + OU - 10 MM; DEMAIS INFORMACOES E DIMENSOES CON | CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12876 | 4634181 | 53040809 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODELO O | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO O; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11453 | 3337030 | 21050027 | CUNHA MADEIRA 20 X 300MM | CUNHA; MATERIAL MADEIRA DE LEI OU POLIMERO; LIVRES DE NOS, FENDAS OU FARPAS; ESPESSURA INICIAL 20 MM; COMPRIMENTO TOTAL 300 MM; REBAIXO COM RAIO 8 MM; COMPRIMENTO DA CUNHA 155 MM; ESPESSURA FINAL 3 MM; PARA ENCAIXE DE CONDUTORES; CONFORME FIGURA ILUSTRATI | DIS-CEF-001 | PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11387 | 4611343 | 53040384 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X1380MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10307 | 4610624 | 53040383 | BASTAO MASTRO 64 X 1600MM | BASTAO MASTRO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; OLHAL GIRATORIO EM ACO FORJADO NAS DUAS EXTREMIDADES; DIAMETRO 64 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1600 MM; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA; COR E ACABAMENTO UNIFORMES; SUPERFICIES ISENTAS DE RANHURAS, REBAR | CEF-001 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14165 | 4611354 | 53040381 | BASTAO ISOLANTE TESOURAO C\ CATRACA | BASTAO ISOLANTE ATE 138 kV, CONFECCIONADO EM FIBRA EPOXI,POSSUI DISPOSITIVOS PARA CORTES DE CABOS CONDUTORES A DISTANCIA, O FE CHAMENTO DO TESOURAO E ATRAVES DE UMA CATRACA (A DISTANCIA) .POSSUI UM SISTEMA DE RODIZIO DE PLASTICOS, OS QUAIS DEIXA | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54753 | 4611342 | 0 | BASTAO CRUZETA AUXILIAR FIBRA DE VIDRO | BASTAO PARA CRUZETA AUXILIAR; BASTAO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; CABECOTES EM LIGA DE ALUMINIO; COMPRIMENTO DO BASTAO 2410 MM; DIAMETRO DO BASTAO 64 MM; O BASTAO DEVE POSSUIR CABECOTES NAS EXTREMIDADES; COR E ACABAMENTO UNI | CEF-001 | SOLUÇAO / PROTECK / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54744 | 5643058 | 53040447 | COBERTURA FLEX CONDUTOR CL 4 - 36KV | COBERTURA FLEXIVEL P/ CONDUTOR; TIPO II; MATERIAL BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CLASSE DE TENSAO 4; TENSAO DE USO 34,5KV ; COMPRIMENTO 1372 MM; DIAMETRO 37,5 MM; C/ CONECTOR DE 38 MM DE DIAMETRO EM UMA DAS EXTREMIDADES; FRISO PARA ENCAIXE ENTRE | DIS-CEF-001 | salisbury | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13006 | 3455198 | 53040539 | MOITAO ACO 1800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA CORDAS DE 14 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMARRA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA;CAPACIDADE DE 1800 KGF;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 2;EM E | DIS-CEF-001 | ELEVAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12353 | 4601469 | 68510025 | MARTELO PONTA E PA 300G | MARTELO; PONTA E PA; MARTELO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA OU ACO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 195 MM; LARGURA APROXIMADA: 45 MM; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 300 G; ACABAMENTO ENVERNIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.14; EM EMBALAGEM A | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11461 | 7702007 | 53040466 | ENCERADO DE LONA 5000 X 5000 | ENCERADO DE LONA IMPERMEAVEL Nº 10; COR VERDE; COMPRIMENTO: 5000 MM; LARGURA: 5000 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.05.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11669 | 4641002 | 530401231 | ESCOVA DE ACO EM V PARA CONDUTORES | ESCOVA MANUAL; FORMATO V; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; PARA CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 12.01.02; EM EMBALAGEM A | DIS-CEF-002 | COOFESTE / SOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21. | DIS-CEF-002 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11462 | 4640037 | 93020020 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 30X240MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 85 MM; ALTURA DAS CERDAS 10 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 240 X 30 MM; ESPESSURA DO CABO 15 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAME | DIS-CEF-001 | ROPAN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15052 | 4601049 | 53040313 | CHAVE AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 19 MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / GEDORE / SIBILLE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11464 | 4610652 | 530401233 | ESCOVA ROT TUBULAR ACO 64,0MM C/ ADAP UN | ESCOVA ROTATIVA; FORMATO TUBULAR; ESCOVA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM LATAO OU ACO; PARA CHAVE SECCIONADORA; COMPRIMENTO 120 MM; DIAMETRO | DIS-CEF-002 | COOFESTE / SOLUCAO / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10276 | 4610562 | 22095070 | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 64 MM; PARAFUSO COM PORCA OLHAL DE FECHAMENTO EM BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.09.00; EM EMBALAGEM APRO | DIS-CEF-001 | PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11475 | 0 | 530401241 | FORMAO VANGA ACO MOLA 80 X 210MM | FORMAO; TIPO VANGA; LAMINA DE CORTE CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO MOLA; CABO EM TUBO ACO SAE 1010/20; DIAMETRO DO TUBO DE 1 1/4 POLEGADA X 1/8 POLEGADA; COMPRIMENTO TOTAL 1640 MM; COMPRIMENTO DA LAMINA 140MM; LARGURA DA LAMINA 65 MM; CONFORME PADRAO DIS- | DIS-CEF-001 | TECMARQUES / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11591 | 0 | 530401346 | TRADO P/MADEIRA 18" 1/2" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 1/2"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11611 | 4642002 | 530401281 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR MD6 5T | MEDIDOR PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO; MANOMETRO COM PISTAO DE ACIONAMENTO; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; CAPACIDADE DE ATE 5 TONELADAS DE PRESSAO (ESCALA COM LEITURA DE 0,2); A | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15104 | 3455190 | 53040540 | MOITAO ACO 2800 KGF | MOITAO EM ACO; 3 GORNES; ROLDANA DE 120 MM DE DIAMETRO; PARA COR 25 MM DE DIAMETRO; GANCHOS COM TRAVA; UM BLOCO COM ALCA PARA AMA BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; CAPACIDADE DE 2800 KGF; CONFORME PAD DIS-CEF-001 ET 03.27.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | ELEVAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10293 | 4641006 | 530401276 | MARTELO P/BASTAO BRONZE 400 GR | MARTELO P/ BASTAO; MATERIAL BRONZE; COM ADAPTADOR UNIVERSAL; PESO 400 GRAMAS; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.20.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11160 | 4013001 | 92020266 | GUINCHO PORTAT 5,55 X 6000MM 2000KGF | GUINCHO MANUAL; PORTATIL; C/ TIRANTE CABO DE ACO; CORPO, CARRETEL, VOLANTE,SUPORTE BASCULANTE E SUPORTES DO CABO EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO FIXO, GANCHOS AUXILIARES E ARGOLA OLHAL EM ACO FORJADO C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; EIXO DAS | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15285 | 4013068 | 53040492 | ESTROPO NAILON 800 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15284 | 4013069 | 530401237 | ESTROPO NAILON 600 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON;ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 600 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35139 | 7719412 | 530401203 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#);APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO;DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 70 A 138 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM LARGURA: | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50420 | 5646129 | 92020472 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | VACUUMPLAST/ SOLUCAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15062 | 4601100 | 53040985 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/8X2.3/8 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COUR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11693 | 4602006 | 530401254 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 16 A 24MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 5 CHAVES COM DIAMETROS DE 16MM A 24MM; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPOR | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11690 | 4601000 | 53040331 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/8 A 1/2 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 1/8 A 1/2 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPO | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10208 | 4600244 | 530401264 | LAMINA DE SERRA TICO-TICO | LAMINA DE SERRA TICO-TICO; P/ MAQUINA TIPO TICO-TICO PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 76 MM; LARGURA 7 ,5 MM; ESPESSURA 1 MM; 24 DENTES POR POLEGADA; DIS-CEF-002 EFES 03.18.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MAR | DIS-CEF-002 | STARRET / BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50500 | 5645079 | 53040446 | COBERTURA FLEX CONDUTOR CL 2 - 15KV | COBERTURA FLEXIVEL P/ CONDUTOR; TIPO II; MATERIAL BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CLASSE DE TENSAO 2; TENSAO DE USO 15 KV; COMPRIMENTO 1820 MM; DIAMETRO 25,0 MM; FRISO CONECTOR PARA ENCAIXE ENTRE COBERTURAS;PROTEGIDAS CONTRA OZONIO E RAIOS ULTRA | DIS-CEF-001 | salisbury | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35138 | 4642001 | 53040637 | MEDIDOR PRESSAO P/ALICATE COMPR Y35 13T | MEDIDOR DE PRESSAO PARA ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL; PREENCHIDO COM GLICERINA LIQUIDA; UTILIZADA COMO AMORTECEDOR DO PONTEIRO; ACOMPANHADO POR 1 JOGO DE MATRIZ EM ACO TIPO SAE 4340, SAE 6150; CAPACIDADE DE ATE 13 TONELADA | DIS-CEF-001 | HIDRAMAC | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13951 | 1863015 | 92020691 | MONOCULO PARA LEITURISTA | MONOCULO PARA LEITURISTA; CONFECCIONADO EM ABS, METAL E BORRACHA; AMPLIACAO 6X; DIAMETRO DA LENTE OBJETIVA 18MM; PUPILA DE SAIDA 3MM + OU - 10 POR CENTO; CAMPO DE VISAO (M/1000) DE 140 ATE 180 M; PERTO DO FOCO (DISTANCIA MINIMA DO OBJETO) DE 5 A 10 M; PA | DIS-CEF-001 | NIKURA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11612 | 4106006 | 530401286 | MORSA TIPO FIXA NUM 2 70MM 63 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 2; LARGURA DO MORDENTE 63 MM; ABERTURA MAXIMA 70 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SOMAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37044 | 1801083 | 53040538 | MICROAMPERIMETRO ANALOGICO | MICROAMPERIMETRO ANALOGICO COM CAPACIDADE DE RELIZAR MEDICOES DE CORRENTES DE FUGA DE ATE 200 MICROAMPERES; CONSTRUIDO EM CAIXA METALICA BLINDADA COM DISPOSITIVO DE FIXACAO EM ESTRUTURAS METALICAS COM PONTO DE ATERRAMENTO, CABO COAXIAL PARA CONEXAO AO MIC | CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11614 | 4106008 | 530401288 | MORSA TIPO FIXA NUM 4 113MM 101 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 4; LARGURA DO MORDENTE 101 MM; ABERTURA MAXIMA 113 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SOMAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15644 | 4615002 | 53040059 | LIMA REDONDA BASTARDA 12” | LIMA REDONDA BASTARDA 12"; FABRICADO EM ACO CARBONO; COM PICADO DUPLO E CORTE GROSSO QUE PROPORCIONA MAIOR DESBASTE; CABO EM PLASTICO PARA MELHOR EMPUNHADURA E MANUSEIO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.19.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | KFF- TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14210 | 5646132 | 92020471 | COBERTURA RIGID P/POSTE 34,5KV 9"1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA;TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | VACUUMPLAST/ SOLUCAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14211 | 5646088 | 92020470 | COBERTURA RIGI P/POSTE 34,5KV 12"1800MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1800 MM; COM I | DIS-CEF-001 | VACUUMPLAST/ SOLUCAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15100 | 5646098 | 530401194 | COBERTURA RIG P/ POSTE 34,5KV 12" 1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1200 MM; COM I | DIS-CEF-001 | VACUUMPLAST/ SOLUCAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37143 | 750044 | 530401058 | BATERIA 22 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136396; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 29; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10778 | 7611039 | 530401266 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA;DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 15 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; C | DIS-CEF-001 | salisbury | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11533 | 4640162 | 53040043 | PINCA TRAVA ACO CARB 450MM | PINCA C/ TRAVA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO (ACO FERRAMENTA); COMPRIMENTO DO TUBO 200 MM; COMPRIMENTO TOTAL 450 MM; DEVE POSSUIR PINCA NA EXTREMIDADE INFERIOR E SUPORTE DE ACIONAMENTO C/ MOLA NA EXTREMIDADE SUPERIOR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12. | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37636 | 5640083 | 0 | CJ ATERRA TEMP 72,5/145KV VARA SECCI | DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3.950MM, COM CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, 01 CABECOTE DE ENCAIXE UNIVERSAL, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DEDESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO, 40 | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15583 | 5640010 | 0 | CJ ATERRM TEMP 72,5/145KV PEGA TUDO | TIPO: PEGA TUDO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO E EPOXI, COMPRIMENTO: 3190 MM, TRAPEZIO TIPO SELA, 07 GRAMPOS DE CONDUTOR PARA ATERRAMENTO AT, 02 SUPORTES DE DESCANSO, 01 GRAMPO DE TERRA, 01 TRADO DE ATERRAMENTO ,40 METROS DE CABO EXTRA FLEXIVEL SECAO | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11549 | 4610425 | 530401311 | SACADOR CONTRAPINO ALAV MULTIANGULAR | SACADOR CONTRAPINO; TIPO MULTIANGULAR; HASTE EM LIGA DE ALUMINIO; SACADOR EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020; ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM ACO CARBONO SAE 1010 / 1020 OU BRONZE; PARAFUSO TIPO BORBOLETA EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11613 | 4106007 | 530401287 | MORSA TIPO FIXA NUM 3 90MM 76 MM | MORSA; BASE FIXA; CONFECCIONADA EM FERRO NODULAR 4212; MORDENTES EM ACO SAE 1045 FRESADO; TAMANHO NUMERO 3; LARGURA DO MORDENTE 76 MM; ABERTURA MAXIMA 90 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.12 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | SOMAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15183 | 4601150 | 53040946 | CHAVE SOQUETE CANHAO 11 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 11 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36871 | 4107095 | 53040544 | MOTOPODA TELESCOPICA C ACESSORIOS | MOTOPODA TELESCOPICA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CINCO UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8" PARA MOTOPODA (ITEM 3) EM QUANTIDADE SOBRESSALENTE, DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8" - 4 MM (ITEM 4), UM CONTAINER DE SEGURANCA 5 L PARA | DIS-CEF-001 | STHILL / MAQUITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 4633016 | 0 | FERRAMENTA INSTALACAO CONETOR IMPACTO | FERRAMENTA PARA INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA; ACIONAMENTO POR IMPACTO; COMPOSICAO: UNIDADE DE FORCA, UNIDADE DE DISPARO, PORTA CARTUCHO AZUL-VERMELHO, PORTA CARTUCHO AMARELO; DEVERA SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXA OU MALETA COM COMPARTIMENTO PARA OS A | DIS-CEF-001 | TYCO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37969 | 4013083 | 53040661 | TALHA CORRENTE 1000KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE ELEV | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15687 | 4601596 | 68595012 | CHAVE CENTRAL P TAMPAO COM TRAVA NDB | CHAVE CENTRAL DE TAMPAO DE CAIXA SUBTERRANEA PARA ABERTURA DA TRAVA; INSTALADA NO TAMPAO; CONSTRUIDA EM METAL RESISTENTE COM DUAS ALETAS ARTICULAVEIS DE 30MM DE COMPRIMENTO CADA; CORPO CENTRAL COM 18MM DE DIAMETRO, 290MM DE COMPRIMENTO E HASTE CRUZADA DE | DIS-CEF-001 | Lucabe | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38011 | 4644026 | 53040666 | CABECOTE CORTADOR DE RAMAL DO SOLO | CABECOTE CORTADOR DE RAMAL DE LIGACAO DO SOLO; UTILIZADO PELAS EQUIPES OPERACIONAIS NAS ATIVIDADES DE SUSPENSAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PONTO DE ENTREGA DO CLIENTE OU PROXIMO A CONEXAO DA REDE SECUNDARIA; CORTADOR CONFECCIONADO EM ACO; CORPO P | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38050 | 802268 | 13025344 | MEDIDOR CORRENTE FORK CLASSE 69KV | MEDIDOR DE CORRENTE TIPO FORK; COM RECEPTOR; FAIXA DE TRANSMISSÃO EMISSOR RECEPTOR ATE 30 METROS; CLASSE DE EXATIDAO ±1%; FAIXA DE OPERACAO DE TENSAO: TRUE RMS CLASSE DE TENSAO DE 0 A 69KV; FAIXA DE OPERACAO DE CORRENTE DE 0 A 2000A; FREQUENCIA 60HZ; FAIX | DIS-CEF-001 | SENSOR LINK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38059 | 3419290 | 22045051 | SUPORTE P ICAMENTO TRAFO ATE 750KG | SUPORTE P ICAMENTO TRAFO ATE 750KG | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36710 | 4606024 | 53040941 | ALICATE DE CORTE A BATERIA REMOTO | ALICATE DE CORTE ALIMENTADO POR BATERIA E ACIONADO POR CONTROLE REMOTO; CABECOTE ROTATIVO EM ACO; PROTECAO DO CABECOTE CONFECCIONADO EM NYLON; CAPACIDADE DE CORTE: 20 MM; TENSAO NOMINAL: 18VCC; INDICADOR DE NIVEL DA BATERIA; COM SUPORTE COM ENCAI | DIS-CEF-001 | Leal - Klauke | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35223 | 4613008 | 53040761 | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE 38KV (DAC) | DISPOSITIVO ABERTURA CHAVE; APLICACAO ABERTURA EM CARGA DE CHAVE; INTERRUPTOR PORTATIL DE CIRCUITOS ELETRICOS C/ CONTADOR DE OPERACOES; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ USO EM VARA DE MANOBRA; CONJUNTO DO GANCHO OLHAL TRINCO; ANCORA;CORRENTE DE INTERRUPCAO | CEF-001 | Solução ou S&C | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11550 | 4610415 | 53040562 | SACADOR CONTRAPINO ALAV ALUM | SACADOR CONTRAPINO; TIPO ALAVANCA; HASTE EM LIGA DE ALUMINIO; SACADOR EM LIGA DE ALUMINIO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE C/ MOLA; MOLA EM ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REB CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.14.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14481 | 5649073 | 12037053 | DISPOSIT. ANTIQUEDA TRANSFORMADOR SE | BASE DE DISPOSITIVO ANTIQUEDA PARA TRANSFORMADOR DE FORCA PARA INSTALACAO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO PARA PONTO DE ANCORAGEM E INSTALACAO DA CORDA DE LINHA DA VIDA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, ACO TG; DIMENSOES E DEMAIS INFORMACOES CONFORME | DIS-CEF-002 | Bunzl - Protcap | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15184 | 4601153 | 530401176 | CHAVE SOQUETE CANHAO 12 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 12 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10312 | 4611009 | 92020210 | VARA TELESCOPICA FIBRA 8 ELEM 10500MM | VARA TELESCOPICA; SECAO TRIANGULAR; VARA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CABECOTE PROTETOR EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO QUE O ELEMENTO DE CONTATO A REDE, DEVE SER CONFECCIONADO EM EPOXIROD MACICO OU PREENCHIDO INTERNAMENTE C/ POL | CEF-001 | SOLUÇAO / RITZ / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM | CEF-002 | GEDORE/091.787; TRAMONTINA_PRO/44317/009; SIBILLE/IS36-9X130. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15179 | 4601088 | 530401112 | CH CANHAO 17 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 17 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 7; EM EMBALAGE | CEF-002 | GEDORE/091.793; SIBILLE/IS36-17X130. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGE | CEF-002 | GEDORE/091.792; TRAMONTINA_PRO/44317/014; SIBILLE/IS36-14X130. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGE | CEF-002 | GEDORE/091.791; TRAMONTINA_PRO/44317/013; SIBILLE/IS36-13X130. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGE | CEF-002 | GEDORE/091.790; TRAMONTINA_PRO/44317/012; SIBILLE/IS36-12X130 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10244 | 5649005 | 92020493 | PRENDEDOR MANUAL DE COBERTURA | PRENDEDOR MANUAL DE COBERTURA; CONFECCIONADO EM MADEIRA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO RESITENTE AO INTE MPERISMO E AO TRILHAMENTO ELETRICO;COM MOLA DE ACO; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS OU FARPAS, LIXADA E ENVERNIZADA; PRENDEDO | CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGE | CEF-002 | GEDORE/091.788; TRAMONTINA_PRO/44317/010; SIBILLE/IS36-10X130. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12370 | 4610570 | 22015017 | SELA PLATAFORMA | SELA PLATAFORMA; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; PARAFUSOS EM LIGA DE BRONZE ALUMINIO E ACO ZINCADO; COLARINHOS C/ COLO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL; REGISTRO E TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE, PORCA E CORRENTE EM ACO 1 | CEF-001 | SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34582 | 2021001 | 53040625 | CONJUNTO BIG JUMPER 34,5KV X 50MM2 | BIG JUMPER - CONJUNTO COMPOSTO DE BOBINAS COM TRACAO MOTORIZADA E VELOCIDADE CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA, SEIS COMPARTIMENTOS PARA ACONDICIONAR OS SEGMENTOS DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 COM TAMANHO DE 200 METROS CADA - TERMINA | CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11032 | 2542006 | 92020363 | LANTERNA HOLOFOTE REGARREGAVEL | LANTERNA HOLOFOTE RECARREGAVEL; LAMPADAS DE LEDs DE ALTA POTENCIA, SUPER BRILHO, ALCANCE MINIMO DE 200 M; PLUG ADEQUADO AO PADRAO BRASILEIRO; REGULAGEM DE LUMINOSIDADE; 10 HORAS DE DURACAO POR CARGA PARA LUMINOSIDADE ALTA; BATERIA DE ION-LITIO; | DIS-CEF-001 | MOR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34742 | 1908021 | 13025025 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF C TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM TABLET; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | MONTREL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37137 | 750035 | 530401052 | BATERIA 20 V 2,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB203; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15220 | 4640143 | 53040586 | SUPORTE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 4 MM | SUPORTE PARA LIMAS 2 EM 1 DE 3/8 POL - 4 MM, COM LIMAS; PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA CORRENTE E LIMITACAO DE PROFUNDIDADE DE CORTE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DIVERSOS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37629 | 4606030 | 53040969 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 NM; ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS EM LITIO COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARGA DA BATERIA NO MINIMO DE 3 AH;UM CARREGA | DIS-CEF-001 | TRAMONTIKNA;GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35311 | 4606016 | 53040042 | PARAFUSADEIRA TORQUE CONTROLAVEL | PARAFUSADEIRA PULSATIVA A BATERIA COM AJUSTE DE TORQUE: 25 A 100 ; MOTOR ELETRICO SEM ESCOVAS; INDICADOR DE CARGA DE BATERIA; ENC ONIVEIS NA ET; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 03.09.26; EM EMBAL | DIS-CEF-002 | PANASONIC - EYFMA2P | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14701 | 4601304 | 53040260 | JOGO SOQUETE DE IMPACTO LONGO | JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO LONGO, SD 1/2 X A/F DE 17 A 24 mm, L 03.09.26; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | PANASONIC | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15523 | 4601289 | 53040978 | SOQUETE PROLONG ENC ESTRIADO 1/2 27,5MM | ITEM 03; SOQUETE PROLONGADO COM ENCAIXA ESTRIADO DE 1/2'' x 160 x 27,5 MM; ACO CROMO VANADIO OU ACO FERRAMENTA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTIKNA;GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35018 | 4606015 | 53040980 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20 V 200 NM | ITEM 01 - CONJUNTO PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20V 200 NM; CONJUNTO PORTATIL; PARAFUSADEIRA; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQUE 200 ENCAIXE QUADRADO 1/2'' (13 MM) COM PINO RETENTOR; DUAS BATERIAS COM CAPACIDADE MINIMO DE 20 VCC LI 3.0 Ah; CAPACIDADE DE CARG | DIS-CEF-001 | BOSCH / MAKITA/DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36974 | 7719558 | 53095090 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2#) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 8,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA N | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15182 | 4601145 | 53040173 | CHAVE SOQUETE CANHAO 10 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 10 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13032 | 4606014 | 530401242 | FURADEIRA / PARAFUSADEIRA BATERIA 18V | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ACIONADA POR BATERIA DE 18 A 22 V ; 1,3-3AH LI-ION; COM DUAS VELOCIDADES; AJUSTES DE TORQUE E PERFURACAO; CARCACA REFORCADA DE POLIAMIDA; MANDRIL DE APERTO RAPIDO DE 13MM; COMUTADOR ELETRONICO PARA SENTIDO DE GIRO;BOTAO | DIS-CEF-001 | BOSCH / MAKITA/DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15367 | 2542016 | 92020306 | CJ LANTERNA RECARREGAVEL P/ CAPACETE | CONJUNTO DE LANTERNA RECARREGAVEL PARA CAPACETE; ALIMENTACAO: PI 3AAA OU BATERIA RECARREGAVEL; ALCANCE MINIMO: 52 M; INTENSIDADE LUMINOSA: 300 LUMENS; AUTONOMIA: 5 H PARA INTENSIDADE ALTA E 10 BAIXA; CARREGADOR PARA BATERIAS EM CASO DE ALIMENTACAO POR BAT | DIS-CEF-001 | modelo 2115-21 Milwakee | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11424 | 4601823 | 530401175 | CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1 | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13632 | 2542007 | 53040765 | LANTERNA A LED P/ CAPACETE | LANTERNA P/ CAPACETE A LED; ALCANCE MINIMO 5 M; CORPO A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS RECARREGAVEIS; COM CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR INCLUSO; 150 LUMENS; AUTONOMIA DE 10H PARA ALTA ITENSIDADE; COM F | DIS-CEF-001 | YJ-1898 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38041 | 5641038 | 13025341 | DETECTOR TENSAO P/ TOMADA CAPACITIVA | DETECTOR DE TENSAO PARA TOMADA CAPACITIVA DE DESCONECTAVEIS; CARCACA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AO IMPACTO; ESTOJO DE NYLON ALMOFADADO; FAIXA NOMINAL DE TENSAO: 10 A 30 KV; FREQUENCIA: 60 HZ; ALIMENTAÇÃO: BATERIA ALCALINA 9V; IMUNE A INFLUENCIA | DIS-CEF-001 | Marca: FAMECA ; Modelo: TAG200BC | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13507 | 4644006 | 530401295 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 32 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 32MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15200 | 4610466 | 530401293 | PECA PARA JUGO 100 MM | PECA PARA JUGO; PARA UTILIZACAO DAS EQUIPES DE LINHAS DE TRANSMISSAO NA INSTALACAO E RETIRADA DE JUGO; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL; PESO APROXIMADO: 0,5 KG; DEVE SUPORTAR 50 KG;DEVE SER SOLDADA COM ELETRODO DE CROMO NIQUEL,COM SUPORTE | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10997 | 4610667 | 53040546 | MUNHAO SIMPLES | MUNHAO SIMPLES; PARA USO NO ACOMPLAMENTO DE JUGO NO BASTAO TENSOR; CONFECCIONADO EM LIGA DE COBRE; COM ROLAMENTOS PARA FACIL ROTACAO; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 4536 DAN; PESO APROXIMADO: 0,8 KG; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 15.07.01; EM | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37643 | 4610690 | 530401285 | MORDACA AJUSTAV DE SUSPENSAO 28 A 64 MM | MORDAÇA AJUSTÁVEL DE 28 A 64 MM, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE LINH AO CONTATO E A DISTANCIA, PARA ALIVIAR A CARGA MECANICA EM UMA DE SUSPENSAO. CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 1688 DAN; CONFORME DIS EFES 09.30.12 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37642 | 4610689 | 530401284 | MORDACA AJUSTAV DE SUSPENSAO 14 A 36 MM | MORDAÇA AJUSTÁVEL DE 14 A 36 MM, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE LINH AO CONTATO E A DISTANCIA, PARA ALIVIAR A CARGA MECANICA EM UMA DE SUSPENSAO. CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 1688 DAN; CONFORME DIS EFES 09.30.12 ; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11495 | 4641018 | 530401270 | LUVA P/BASTAO TENSOR JUGO ALUM 50MM | LUVA P/ BASTAO TENSOR JUGO; MATERIAL LIGA DE ALUMINIO; C/HASTES LATERAIS P/ ENCAIXE JUGO E OLHAL EM BRONZE; DIAMETRO 50 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.06.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12557 | 5648107 | 530401316 | SACOLA LONA GUINCHO PORTATIL 200X30MM | SACOLA PARA GUINCHO PORTATIL; TECIDO EM LONA VERDE Nº. 10 ,IMPERMEAVEL, BASE E TOPO EM COURO TIPO SOLA, EVITANDO UMIDADE E CONTAMINAÇÃO DO FERRAMENTAL A SER PROTEGIDO, CONTRA,POEIRAS,IMPACTOS,ETC.;SACOLA DEVE SER NA COR VERDE ,COM COSTURAS DUPLAS E | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11660 | 704066 | 530401051 | BATERIA 18VDC P ALICATE HIDRAULICO | BATERIA NIQUEL-CADMIUM, 18 VDC, PARA ALICATE HIDRAULICO ACIONADO POR BATERIA; PADRAO CEF.001 - 03.09.11 ELEKTRO; EMBALAGEM ELEKTRO NE01/01. MODELO REF NIMH 1834 | DIS-CEF-001 | modelo NIMH 1834 / MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37125 | 750034 | 530401103 | CARREGADOR BAT ION LITIO 36 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 36 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 3680 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 19; EM | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37124 | 750033 | 530401102 | CARREGADOR BAT ION LITIO 18 V BOSCH | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: BOSCH GAL 1880 CV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 18; EM | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37149 | 750027 | 530401101 | CARREGADOR BAT ION LITIO 14,4 E 18 V | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 VCC E 18 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18RC; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM | DIS-CEF-001 | MAKITA DC18RC | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12931 | 4620107 | 53040398 | BROCA CHATA MADEIRA 18 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 18 MM (3/4 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | DEWALT / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12930 | 4620106 | 530401073 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 400 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 400 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | DEWALT / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37142 | 750043 | 530401057 | BATERIA 22 V 2,6 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 22 VCC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2136393; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 28; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37141 | 750039 | 530401056 | BATERIA 20/60V 6 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC / 60 VCC; CORRENTE: 6,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB606; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 24; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37140 | 750038 | 530401055 | BATERIA 20 V 5,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB205; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37139 | 750037 | 530401054 | BATERIA 20 V 4,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB204; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 16028 | 3965015 | 530401356 | CALCO PARA SAPATA 600 X 550 X 25 | CALCO PARA SAPATA, DIMENSOES: 600MM X 550MM X 25MM MAIS OU MENOS 10 PORCENTO; MATERIAL: POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ELRO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12317 | 4631024 | 530401007 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS P/ TERMINAL | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS PARA TERMINAIS; CONFECCIONADO EM ACO VANADIO; ISOLAMENTO VDE; DEVE SER AJUSTAVEL C/ CAPACIDADE P/ CORTAR E DESENCAPAR FIOS DE 0,5 A 5,0 MM2; POLIDO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 160 MM (6 1/2"); PESO APROXIMADO: 185 G; PA | DIS-CEF-001 | GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | BELZER TRAMONTINA/ GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37134 | 1368316 | 530401045 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1840B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37135 | 700014 | 530401047 | BATERIA 18 V 5,0 AH ION LITIO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 5,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1850B; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA BL 1850B | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37133 | 750029 | 530401046 | BATERIA 18 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 038; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14850 | 704069 | 530401049 | BATERIA 18 VDC 3.0AH P/ALICATE HID | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1830; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MAKITA - BL 1830 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11388 | 4611344 | 530401030 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15029 | 704070 | 530401050 | BATERIA 18VDC 2AH P/ ALICATE HIDR LI-ION | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 V; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1820; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | modelo BL – 1820 - 197254-9 - MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37146 | 750045 | 530401061 | BATERIA 36 V 3,0 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #418009; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | modelo BL 1430 - 197615-3 / MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11376 | 4610617 | 530401022 | ARCO SERRA MANUAL PARA PODA FIXO 21POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; CABO FECHADO EM ACO CARBONO; TENSAO NA SERRA; ALAVANCA REGULAVEL; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA JACK 21 POL; EM TUBO DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18MM | DIS-CEF-001 | TEC MARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12858 | 4631007 | 53040192 | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR 250 MM | ALICATE PRENSA TERMINAL TUBULAR; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 250MM; FAIXA DE APLICACAO PARA CABOS DE 0,5 A 6MM2; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, FOSFATIZADO E CABOS PROTEGIDOS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.09.16; EM EBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / BHS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15903 | 750036 | 0 | BATERIA 20 V 3,0 AH ION LITIO DEWALT | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 20 VCC; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB200; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13631 | 2542009 | 92020690 | LANTERNA PORTATIL A LED DE BOLSO | LANTERNA PORTATIL LED; ALCANCE MINIMO 150 M; A BASE DE POLIMERO SINTETICO COM RESISTENCIA DE IMPACTO DE BAIXAS INTENSIDADES; PILHAS OU BATERIA RECARREGAVEL INCLUSA; CARREGADOR BIVOLT OU VEICULAR; 400 LUMENS; AUTONOMIA DE 5H PARA INTENSIDADE ALTA E | DIS-CEF-001 | LUCABE - IMPORTADA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10285 | 4611314 | 12037042 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 6,45M 5 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSAL CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM A | CEF-001 | SOLUÇAO / RITZ / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11594 | 1868003 | 53040053 | TRENA FITA FIBRA 50M ABERTA | TRENA; LEITURA FITA; TIPO: ABERTA; CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); MANIVELA CENTRAL EM PLASTICO REFORCADO; ALCA EM PLASTICO REFORCADO; FITA CONFECCIONADA EM FIBRA SINTETICA; OLHAL LIMITADOR EM ACO NIQUELADO; EMPUNHADURA EM BORRACHA; GRADUACAO METRICA E | CEF-002 | TRAMONTINA_MASTER/43154/051; VONDER/38 69 503 050; LUFKIN/Y1750; STARRETT/KTS537-50M-S. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11598 | 4610003 | 53040610 | TALHA TIRFOR 1600 DAN | TALHA TIRFOR; ALAVANCA; FERRAMENTA EM CHAPA DE ACO SAE 1010/1020; ALAVANCA E MECANISMOS INTERNOS EM ACO; CABO DE ACO; GANCHO EM ACO; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA E POSSUIR 20 METROS DE CABO; O ACO UTILIZADO NAS ALAVANCAS E NO GANCHO DEVE SER FORJADO; C | CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13508 | 4644007 | 530401296 | PINO ENGATE VARA DE MANOBRA 38 MM | PINO DE ENGATE PARA VARA DE MANOBRA; FABRICADO EM LATAO; UTILIZADO EM VARA DE MANOBRA EM DIAMETRO DE 38MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13485 | 4013081 | 53040443 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 4000 KG NA VERTICAL E 3200 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2200 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12975 | 2257012 | 53095020 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 38 A 51MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 38 A 51 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 900 MM; CARGA DE TRABALHO: 2500 KGF; CARGA DE RUPTURA: 6600 KGF; PADRAO | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGE | CEF-002 | GEDORE/091.789; TRAMONTINA_PRO/44317/011; SIBILLE/IS36-11X130. | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11541 | 3455000 | 530401307 | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA 750DAN | ROLDANA P/ REDE PRIMARIA; POLIA, SUPORTES DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA, EIXO DO ROLETE, EIXO DA ARTICULACAO DA BASE, PARAFUSOS DE FIXACAO C/ PORCA TIPO BORBOLETA CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1030 A 1045; O SUPORTE DA P | DIS-CEF-001 | PROTECK E Ritz | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10996 | 4610175 | 53040473 | ESPELHO P/INSP LINHA VIVA REFLET C/LENTE | ESPELHO P/ INSPECAO LINHA VIVA; TIPO DO ESPELHO REFLETIVO C/ LENTE DE AUMENTO; MOLDURA FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA ESPOXI; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO ARTICULADO EM LIGA DE ALUMINIO; C/ PARAFUSO E PORCA TIPO BORBOLETA EM LATAO; ACABAMENTO UNIFOR | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37144 | 750031 | 530401060 | BATERIA 36 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03B; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10275 | 4610566 | 92020494 | PRESILHA DE SUSPENSAO | PRESILHA DE SUSPENSAO; S/ ISOLADOR; CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; COM TRAVA DE SEGURANÇA, COLAR ARTICULADO C/ PARAFUSO E PORCA TIPO OLHAL <(>,<)> JUNCAO DA PRESILHA / COLAR GIRATORIO; DIAMETRO DO COLAR 64 MM (2 1/2POL); CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15574 | 4631001 | 530401008 | ALICATE PRENSA TERMINAL 1,5-4MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL COM CORTADOR FRONTAL PARA APLICAÇAO DE TERMINAIS PRE-ISOLADOS E NAO ISOLADOS;COM MATRIZ PARA IDENTIFICACAO DE TERMINAIS NAO ISOLADOS;COM DESCASCADOR DE ISOLAMENTO PARA FIOS E CABOS DE 0,25 A 6MM2; PARA COMPRESSAO DE TERMINAIS PR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / BHS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15573 | 4600198 | 92020302 | ALICATE CORTAD CATRAC CREMALH 11 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 11 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTR | DIS-CEF-001 | TRAMONTIKNA / SESOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15572 | 4600000 | 53040312 | ALICATE CORTAD CATRACA CREMAL 10 POL | ALICATE CORTE; TIPO CORTA CABO COM MECANISMO DO TIPO CATRACA CREMALHEIRA; COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS; MATERIAL: ACO CROMO-VANADIO; CA BO: COM EMPUNHADURA ERGONOMICA, COM COBERTURA POLIMERICA, ANTIDESLIZANTE E ABAS PROTETORAS; COM SISTEMA DE CORTE COM CONTR | DIS-CEF-001 | TRAMONTIKNA / SESOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09 | DIS-CEF-001 | BELZER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / BELZER / GEDORE / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37132 | 750028 | 530401044 | BATERIA 18 V 2,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 2,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 036; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37126 | 750042 | 530401096 | CARRE BAT LI-ION 12-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 12, 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB115; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITE | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10286 | 4611002 | 53040393 | BASTAO UNIVERSAL 32 X 2550 MM | BASTAO UNIVERSAL; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; EXTREMIDADES COM CABECOTE UNIVERSAL;ALCA VULCANIZADA P/DESCANSO BASTAO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO BASTAO 2375 MM; COMPRIMENTO 2550 MM;COR E ACABAMENTO UNIFORMES;SUPERFICIES ISENTAS DE RANHU | DIS-CEF-002 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12510 | 4107006 | 53040811 | MOTOPODA TELECOPICA 1,3 A 1,6 KW | MOTOPODA COM BRACO TELESCOPICO; COMPRIMENTO RECOLHIDO APROXIMADO: 270 CM; COMPRIMENTO ESTENDIDO APROXIMADO: 390 CM; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL: 0,50 A 0,60 L; COMPRIMENTO DO SABRE: 30 CM (12"); CO | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36031 | 2021002 | 53040624 | CONJUNTO BIG JUMPER 15KV X 50MM2 | EQUIPAMENTO FORMADO POR UMA CARRETA TRANSPORTADORA E UM CONJUNTO DE BOBINAS CONTENDO SEIS ALOJAMENTOS INDIVIDUAIS PARA CONDUTORES COM 200 METROS CADA SEGUIMENTO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL MOVEL CLASSE 5 50MM2 CLASSE DE ISOLAÇÃO 15KV - TERMINACAO CONTRATIL | CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15647 | 4615007 | 53040341 | ALICATE PRENSA TERMINAL 10 A 25MM² | ALICATE PRENSA TERMINAL DE 10 A 25MM²; DEVEM SER FABRICADOS EM ACO ESPECIAL TIPO FERRAMENTA ESCURECIDO; COM EMPUNHADURA EM PLASTICO OU BORRACHA; DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVA COM CATRACA; LIBERACAO AUTOMATICA APÓS O CORRETO ACIONAMENTO E LIBERACAO MANUAL | CEF-002 | TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11389 | 4611345 | 530401031 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / BELZER / GEDORE / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / BELZER / GEDORE / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | GEDORE / BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11001 | 4611350 | 53040387 | BASTAO TENSOR PARA JUGO 50 X 3495 MM | BASTAO TENSOR PARA JUGO; CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, IMPREGNADO COM RESINA EPOXI PARA CLASSE DE TENSAO 138 KV; 11 TRAVAS (PINOS) PARA LUVA AJUSTAVEL EM BRONZE; CABECOTE COM PARAFUSO PARA PORCA TENSORA; BASTAO MACICO; COMPRIMENTO ISOLANTE: 2985 MM; C | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS A | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / VONDER / PARABONI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15136 | 4162078 | 53040613 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA | CORRENTE RAPID-MICRO, RAPID-SUPER DE 3/8" PARA SABRE DE 400 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15619 | 7701015 | 66510030 | CADEADO 35MM | CADEADO 35MM EM LATAO MACICO; HASTE DE ACO CEMENTADA E CROMADO; 2 CHAVES DE LATAO NIQUELADAS; DIMENSOES CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.45.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | PAPAIZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10237 | 4610581 | 53040495 | EXTRATOR DE CONTRAPINO POR IMPLUSO | EXTRATOR DE CONTRAPINO POR IMPULSO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTÃO EM BRONZE; EXTRATOR EM ACO CARBONO TEMPERADO; COM MOLA HELICOIDAL INTERNA EM ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.10.01; EM EMBALAGEM APROVADA P | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15609 | 3464201 | 53040304 | JOGO DE BROCA EM MILIMETROS | CONJUNTO DE BROCAS EM MILIMETROS; COM ESTOJO; MEDIDAS; 1,0 mm ; 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm ; 3,0 mm ; 3,5 mm ; 4,0 mm ; 4,5 mm ; 5,0 mm ; 5,5 mm ; 6,0 mm ; 6,5 mm ; 7,0mm ; 7,5 mm ; 8,0 mm ; 8,5 mm ; 9,0 mm ; 9,5 mm ; 10,0 mm ; 10,5 mm ; 11,0 mm ; 11,5 mm ; | CEF-001 | DORMER 7 IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | BELZER TRAMONTINA/ GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11667 | 2552128 | 530401305 | REATEST | EQUIPAMENTO ELETRONICO PORTATIL PARA EXECUCAO DE TESTES RAPIDOS EM SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBICA (IP); TIPO VAPOR DE MERCURIO (VM)E VAPOR DE SODIO (VS); CORPO EM POLIAMIDA REFORCADO C/FIBRA DE VIDRO; PONTEIRA EM BRONZE; GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; ALCA | CEF-001 | PRIMATA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / BELZER / GEDORE / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36808 | 7130034 | 530401093 | CABO SONDA FIBRA OPTICA P ENDOSCOP | CABO DE SONDA DE 03 METROS CG5530 DIAMETRO 5,5MM EXTENSAO DE 3M, COM MAXIMO DE 4 LEDS PARA ILUMINCAO PARA AMBIENTES ESCUROS,CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.10.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-001 | GE / EXTRED | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36807 | 4107094 | 92020432 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW C/ACES | MOTOSSERRA ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ACESSORIOS: CAIXA METALICA PARA MOTOSSERRA (ITEM 3), DUAS UNIDADES DO SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL – 5,5 MM (ITEM 4), TRES UNIDADES DA CORRENTE DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA (ITEM 5) EM QUANTIDADE SOBRESSALENTE, C | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36803 | 1908022 | 13025026 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF S TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS;APLICACAO,REQUISITOS GERAIS,ESPECIFICACAO,REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM EXCLUSAO DO TABLET DA LISTA DE ACESSORIOS; EM | CEF-001 | MONTREL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15165 | 4601010 | 53040991 | ALICATE ANEL EXTERNO RETO 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA EXTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / BELZER / GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11664 | 4610235 | 53040502 | GANCHO ESPIRAL ACO CARB C/ADAPT UNIVERS | GANCHO ESPIRAL; MATERIAL ACO CARBONO TREFILADO; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/BASTAO EM BRONZE; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; FORMA DE GANCHO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.02.00; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERIGA. | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ/PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENT | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA / BELZER / GEDORE / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11391 | 4610670 | 53040396 | BERCO CADEIA 14 ISOLADORES 38X2440MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 14 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 2440 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11392 | 4610640 | 530401065 | BERCO CADEIA 18 ISOLADORES 38X3050MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 18 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3050 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15811 | 1868143 | 92020688 | TRENA DE RODA 1000M | TRENA DE RODA; MEDIÇÃO ATÉ 999M; CABO COM TRÊS ESTÁGIOS: 43CM, 65CM, 88CM;CONTADOR COM 4 DÍGITOS; BOTÃO PARA ZERAR O CONTADOR; CABO TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO COM EMPUNHADURA PLÁSTICA. RODA COM DIAMETRO DE 100 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.04.30. | CEF-001 | VONDER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15027 | 704067 | 530401042 | BATERIA 14VDC 2,6AH P ALICATE HIDR NI-MH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE NIQUEL METAL HIDRETO; TENSAO: 14,4 VDC; CORRENTE: 2,6 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1434; CONFORME DIS- CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | modelo BL – 1434 - 193101-2 / MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; E | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38047 | 1927026 | 1927026 | ENDOSCOPIO P/ INSPECAO FRAUDE BT | ENDOSCOPIO COM MONITOR INTEGRADO E SONDA OTICA PARA DETTECAO DE FRAUDES EM REDES DE BAIXA TENSAO; NUMERO MINIMO DE PIXELS DE 6000; VIDEO NTSC E PAL MPEG4; FOTOS RESOLUCAO MINIMA 640X480; CAMPO DE VISAO DE 67 GRAUS MINIMA; ESPELHO PARA VISAO DE 45 GRAUS; D | DIS-CEF-001 - 07.10.03 | MINIPA | - | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 11508 | 4634186 | 53040776 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 242 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 242; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; C | CEF-001 | SOLUÇAO / TECMARQUES / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11215 | 4013002 | 53040760 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 55 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 1600 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 2000 KG; FATOR DE SEGURAN | CEF-001 | TENSIFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11021 | 1362737 | 53040759 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X3" 3X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | CEF-001 | BELZER/214101B; GEDORE/036.010; TRAMONTINA PRO/44110/010 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12845 | 4601097 | 53040309 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | CEF-001 | TRAMONTINA / MORETHZON / BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; E | DIS-CEF-001 | BELZER / GEDORE/TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11553 | 4610646 | 530401319 | SELA C/ EXTENSOR E COLAR 51 MM | SELA; TIPO COM COLAR; SELA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO; REGISTRO TRAVA EM BRONZE; CORPO DO REGISTRO EM LIGA DE ALUMINIO; HASTE ROSCADA COM PORCA LIMITADORA NA EXTREMIDADE SUPERIOR EM ACO 1045; MANILHA EM BRONZE; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO REVESTIDO E | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15310 | 7719560 | 92020365 | CORDA AMARR ESCADA SOLO | CORDA PARA AMARRACAO DE ESCADA DO SOLO; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 16 M; RESISTENCIA MINIMA DA CORDA: 400 KGF; COM BARRA DE CHUMBO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 400 X 8 X 4 MM; BARRA DE CHUMBO MOLDADA NA CORDA CONFOR | CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50032 | 4634171 | 53040799 | MATRIZ P/ ALICATE COMP MEC MD6 MODEL 237 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO MECANICA; TIPO MD6; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 237; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10404 | 4610155 | 530401201 | COLOCADOR E SACADOR DE PINO | COLOCADOR E SACADOR DE PINO; CONFECCIONADO EM BRONZE; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO EM BRONZE; LAMINA TIPO MOLA EM ACO CARBONO TEMPERADO, COM PARAFUSO DE REGULAGEM DE PRESSAO EM LATAO OU ALUMINIO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME D | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38008 | 1907010 | 13095250 | CARGA ARTIFICIAL MONOF TESTE MEDIDOR | CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA MONOFASICA PARA TESTE DE MEDIDOR; USO NO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA QUANDO HOUVER AUSENCIA OU BAIXO CONSUMO DO CLIENTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 65x76x186MM; INVOLUCRO | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15175 | 4611346 | 530401032 | BASTAO P/ BERCO CADEIA ISOL 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES 06.01.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59306 | 5649074 | 92020902 | MASTRO PARA ANCORAGEM SE | MASTRO PARA ANCORAGEM; APLICACAO SISTEMA DE ANCORAGEM PARA TRANFORMADORES DE POTENCIA DE SE; ACO CARBONO COM COSTURA NBR 5590; ACO-TG; CAPACIDADE DE ESFORCO 3000 KGF; ALTURA MA ADMISSIVEL 1500 MM; CPNFORME PADRAO DIS-CEF-002 ET 09.30.06; E | DIS-CEF-002 | Bunzl - Protcap | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37136 | 750030 | 530401048 | BATERIA 18 V 8,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 18 VCC; CORRENTE: 8,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 A01 6GK; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | BELZER TRAMONTINA/ GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36911 | 1863011 | 92020687 | BINOCULO 10 X 42 | BINOCULO TIPO PRISMATICO; EM ALUMINIO COM BLINDAGEM DE BORRACHA; OCULARES PARA PORTADORES DE OCULOS; A PROVA DE RESPINGOS; IMPERMEAVEL; COM PROTECAO DAS LENTES; COM TAMPA PARA OCULAR; PRISMA ROOF VIDRO ED OU BAK-4; AUMENTO 10 X; DIAMETRO DA LENTE: 42 MM; | DIS-CEF-001 | Celestron Granite 10x42 Binocular 71372 • CE10X42GB | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12918 | 4620104 | 530401071 | BROCA CHATA MADEIRA 12 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 12 MM (1/2 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | DEWALT / WURTH / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12919 | 4620105 | 530401072 | BROCA CHATA MADEIRA 16 X 152 MM | BROCA CHATA PARA MADEIRA; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; PONTA DE CENTRAR COM SISTEMA ANTI-PERFURANTE; LATERAIS PONTIAGUDAS; DIAMETRO 16 MM (5/8 POLEGADAS); COMPRIMENTO 152 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.22.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | DEWALT / WURTH / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35007 | 3419262 | 530401207 | CONJ. P/ SUBST. DE TRANSFORMADOR | KIT PARA SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR; COMPOSTO POR: TALHA DE CORRENTE (ET 07.07.06 - ITEM 2), ESTROPO DE CABO DE ACO (ET 09.32.02 - ITEM 3) E CHAVE CATRACA COMBINADA 4 BOCAS (ET 03.21.20 - ITENS 2 E 3); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.00; EM EMBAL | CEF-001 | CONFORME HOMOLOGAÇAO DE CADA ITEM | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11000 | 4611351 | 53040386 | BASTAO TENSOR PARA JUGO 50 X 2885 MM | BASTAO TENSOR PARA JUGO; CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, IMPREGNADO COM RESINA EPOXI PARA CLASSE DE TENSAO 138 KV; 11 TRAVAS (PINOS) PARA LUVA AJUSTAVEL EM BRONZE; CABECOTE COM PARAFUSO PARA PORCA TENSORA; BASTAO MACICO; COMPRIMENTO ISOLANTE: 2375 MM; C | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12860 | 4634160 | 53040787 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODEL D3 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO D3; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | CEF-001 | HIDRAMAC / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13444 | 3455072 | 53040412 | CARRETILHA LANCAMENTO CABOS MULTIPLEX | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CABOS MULTIPLEXADOS BT - BASE FIXA: CHAPA U EM ACO ABNT 1020. ESPESSURA 3 MM; TUBO EM ACO ABNT 1020, 26 MM X 3 MM DE ESPESSURA; BASE MOVEL: TUBO EM ACO ABNT 1020, 20 MM X 3 MM DE ESPESSURA; ROLDANA: LIGA DE ALUMINIO | DIS-CEF-001 | ANCORA - AR-018-1 / PROTECK Modelo: 3455072 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35136 | 4107036 | 53040573 | SERRA HIDRAULICA P/CORTE 1880 E 330MM | SERRA HIDRAULICA; LONGO ALCANCE; APLICACAO PARA PODA DE VEGETACAO; HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI; HASTE ISOLADA (100KV/FT); ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO; VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO; PRESSAO DE 70 A 140 BAR; SISTEMA | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40414 | 4512044 | 92020491 | MANGUEIRA PARA SERRA HIDRAULICA | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICA; NAO CONDUTIVA; ANTI ESTATICA; ALTA PRESSAO COM TRAMA EM POLIESTER; PARA APLICACAO EM FLUIDOS HIDRAULICOS A BASE DE PETROLEO; COM 2400MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 3/8; TERMINAIS PRENSADOS NAS EXTREMIDADES PARA | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35003 | 4107092 | 53040611 | MOTOPODA SEM BRACO EXTENSIVEL | MOTOPODA SEM BRACO TELESCOPICO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO; CILINDRADAS: 30 A 40 CM3; POTENCIA: 1,3 A 1,6 KW; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; 0,40 A 0,60 LITROS; SABRE - ROLLOMATIC COM ESTRELA REVERSORA NA PONTA DO SABRE COM COMPRIMENTO DE CO | DIS-CEF-001 | STHILL;MAKITA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50979 | 4013122 | 92020484 | GUINCHO C/ TIRANTE NAILON | GUINCHO C/ TIRANTE DE NAILON; PORTATIL; GUINCHO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; CABO (BASTAO) EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; TIRANTE DE NAILON DUPLO P/ 30 KV A CADA 300 MM C/ COSTURA REFORCADA; GANCHOS EM ACO FORJADO; TRAVA EM LIGA DE AL | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13076 | 4013128 | 530401191 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 3000 KG NA VERTICAL E 2400 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13075 | 4013080 | 53040442 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER ; CARGA DE TRABALHO DE 2000 KG NA VERTICAL E 1600 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 1600 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13713 | 4022068 | 530401189 | CINTA P/ GUINCHO DE ICAMENTO C/ SUPORTE | CINTA PARA GUINCHO DE ICAMENTO COM SUPORTE; CONFECCIONADA EM POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 50 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO 3 TON.; PONTA COM GANCHO GIRATORIO TIPO "J"; PROTECAO DE NYLON; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.06.05; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13020 | 3455076 | 53040416 | CARRETILHA PUXAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA PUXAMENTO DOS TRES CONDUTORES FASE SIMULTANEAMENTE; ROLDANA EM ALUMINIO; BRACO COM DOIS ANEIS; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ANCORA / AR-003 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13023 | 3455075 | 53040415 | CARRETILHA LANCAMENTO MENSAGEIRO ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DO CABO MENSAGEIRO; ROLDANA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ANCORA / AR-005 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37128 | 750041 | 530401098 | CARRE BAT LI-ION 20-20/60V DEWALT | CARREGADOR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; ENCAIXE PARA UMA BATERIA; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; PARA CARREGAR BATERIAS DE 20 e 20/60 VCC; TENSAO DE ENTRADA: 127/220 VCA; MODELO REFERENCIA: DEWALT DCB118; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 26 | DIS-CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13021 | 3455074 | 53040413 | CARRETILHA LANCAMENTO CONDUTOR FASE | CARRETILHA PARA LANCAMENTO SIMULTANEO DOS CONDUTORES FASE; ROLDANA EM ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR, PARA APOIO DO CABO MENSAGEIRO; TRES ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA NA PARTE INFERIOR; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CONFORME | DIS-CEF-001 | ANCORA / AR-001 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13053 | 4530968 | 530401226 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 8 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 8 DO TIPO MACHO; TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 1/2 POL NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUI | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33106 | 1805012 | 13025323 | ANALISADOR DESVIO DE CONSUMO ENERGIA | ISOLACAO ELETRICA CAT IV 600V; RESFRIAMENTO POR COOLER; DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMACOES ALFANUMERICAS; CONEXAO DE MEDICAO: PLUG 4 MM FEMEA PROTEGIDO; DEVE SER CAPAZ DE INDICAR O PERCENTUAL DE ERRO DO MEDIDOR TESTADO, KD ESTIMADO, IMPEDANCIA DA R | CEF-001 | MONTREL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12984 | 4601313 | 53040581 | SOQUETE MANUAL 2100 MM | SOQUETE MANUAL; COMPRIMENTO DE 2100 MM; BASE COM 75 MM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 100 MM; CABO COM 2000 MM DE COMPRIMENTO EM TUBO DE ACO DE 1 1/2 POLEGADA X 1/8 POLEGADA; REFORCO DO CABO DE 1/2 POLEGADA X 100 MM DE COMPRIMENTO; 4 REFORCOS DA BASE DE C | CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11446 | 5640025 | 530401247 | GRAMPO DE ATERR C/ PARAFUSO T P/ LINHAS | GRAMPO DE ATERRAMENTO C/ PARAFUSO TIPO T PARA LINHAS; TERMINAL E PARAFUSO TIPO T DE APERTO EM BRONZE; CAPACIDADE DE CONEXAO MINIMA P/ CABOS DE 5,0 MM DE DIAMETRO E MAXIMA P/ CABOS DE 32,0 MM DE DIAMETRO E TERMINAL P/ CABO ENTRE 25 E 95 MM QUADRADO; PESO A | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11402 | 2223451 | 530401085 | CABO COBRE P ATERR 35 MM2 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 35 MM2; DIAMETRO EXTERIOR 12,90 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.04. | CEF-001 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ/SERVEQ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12341 | 5640026 | 530401250 | GRAMPO MULTIANGULAR 6,5-73MM 400 A | GRAMPO MULTIANGULAR; C/ MORDENTES SERRILHADOS; CARCACA DO GRAMPO EM ALUMINIO; TERMINAL E PARAFUSO DE APERTO EM BRONZE; OPERACAO EM ANGULOS DE ATE 75 GRAUS; PESO APROXIMADO 1,70 KG; CORRENTE NOMINAL 400 A; CORRENTE DE CURTO ICC 15 CICLOS 40000 A; CORRENTE | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11442 | 5640095 | 53040452 | CONJUNTO ATERR TEMP P/ LINHA TRANSMISSAO | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO P/ LINHAS TRANSMISSAO; COMPOSTO DE 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO MULTIANGULAR COM PARAFUSO DE TORCAO COM OLHAL CONFECCIONADO EM BRONZE (CODIGO 11444), 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO DE TORCAO TIPO T P/ CONEXAO A MALHA D | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15822 | 5637025 | 53095087 | BAINHA DE COURO PARA FACAO | BAINHA DE COURO PARA ACONDICIONAMENTO DE FACAO. CONFECCIONADA EM COURO CURTIDO, NA COR NATURAL, ESPESSURA DE 3 MM. LINGUETA DE SEGURANCA. COMPRIMENTO PARA FACAO DE ATE 20". LARGURA DE 49 MM. CONFORME DIS CEF- 001 EFES 05.04.20. EM EMBALAGEM APROVADA PELA | CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13033 | 4640130 | 530401064 | BATERIA PARA FURADEIRA - PARAFUSADEIRA | BATERIA DE 18VCC; 1,3 - 2,6AH LITIUM; USO EM FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH / MAKITA/DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13022 | 3455073 | 53040414 | CARRETILHA LANCAMENTO FASE EM ANGULO | CARRETILHA PARA LANCAMENTO DE CONDUTORES FASE EM ANGULO;ROLDANA EM ALUMINIO; LINGUETA PARA EVITAR QUE O CONDUTOR SOLTE-SE DURANTE O LACAMENTO; CORPO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA ;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.03; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 | ANCORA / AR-002 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10297 | 4611355 | 92020467 | BASTAO TRACAO COM ESPIRAL 32 X 700MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 32 MM; CABECOTE TIPO ESPIRAL EM ACO CARBONO; C/OLHAL ACO FORJADO; COMPRIMENTO DO BASTAO 290MM; COMPRIMENTO TOTAL 700MM; CAPACIDADE 1586 KG; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | BELZER TRAMONTINA/ GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10308 | 4611234 | 53040392 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X2085MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1690 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 2085 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABA | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA / BELZER / GEDORE / IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37147 | 750032 | 530401062 | BATERIA 36 V 4,0 AH ION LITIO BOSCH | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 4,0 AH; MODELO REFERENCIA: BOSCH 1 600 Z00 03C; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 17; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36839 | 4107093 | 53040524 | KIT SERRA HIDR CORTE 1880 E 330MM C/MANG | SERRA HIDRAULICA LONGO ALCANCE CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.12 ITEM 2, HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI,HASTE ISOLADA (100KV/FT), ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO, VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO, PRESSAO DE 70 A 140 BAR, SISTEMA | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35153 | 4107089 | 53040545 | MOTOSSERRA GASOLINA 400 MM 3,6 KW | MOTOSSERRA PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVAÇAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LINHAS DE TRANSMISSAO NO CORTE DE GALHOS E TRONCOS DE ARVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE; CAIXA EM POLIPROPILENO; LAMINA SABRE EM ACO; GASOLINA; PROFISSIONAL; ACIONAMENTO MO | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15098 | 4611339 | 53040608 | VARA MANOBRA FIBRA VIDRO 7,7M 6 ELEM | VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGANADA C/ RESINA EPOXI PREENCHIDA C/ ESPUMA DE POLIURETANO; ADAPTADOR UNIVERSA L CONFECCIONADO EM BRONZE, BRONZE SILICIO, LIGA BRONZE ALUMINIO OU LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA; ANEL DE PROTECAO EM | CEF-001 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11390 | 4610021 | 53040395 | BERCO CADEIA 10 ISOLADORES 38X1830MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 10 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38MM; COMPRIMENTO 1830 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34975 | 4606023 | 96095215 | ROCADEIRA COSTAL | ROCADEIRA COSTAL COM EIXO FLEXIVEL DE DOIS TEMPOS; CILINDRADA 35 CC ; POTENCIA 2,0 HP OU 2,0 CV; PESO APROXIMADO DE 9,0 KG; CARBURADOR TIPO BOIA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 1,2 LITROS; ACESSORIOS DE DISCO DE 10 POLEGADAS COM 3 | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10302 | 4611224 | 53040391 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 38X1480MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 38 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1080 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 1480 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 2948 DAN; COR E ACABA | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36975 | 7719563 | 530401204 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2"); APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO; DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO D VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 7 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 10 CM; | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10300 | 4611214 | 92020468 | BASTAO TRACAO TIPO TORNIQUETE 32X1425MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO TORNIQUETE EM LIGA DE ALUMINIO TEMPERADO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO: 32 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO: 1115 MM; COMPRIMENTO TOTAL; 1425 MM; CAPACIDADE DE TRABALHO: 1588 DAN; COR E ACABA | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13052 | 4530969 | 530401225 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 8 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 8 DO TIPO FEMEA; TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 1/2 POL NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUI | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12270 | 4611164 | 53040388 | BASTAO TRACAO TIPO ESPIRAL 32 X 1340MM | BASTAO TRACAO; FIBRA DE VIDRO; IMPREGNADO RESINA EPOXI; CABECOTE TIPO ESPIRAL EM ACO CARBONO; C/OLHAL ACO FORJADO; DIAMETRO 32 MM; COMPRIMENTO DO BASTAO 970 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1340 MM; CAPACIDADE 1586 KG; PARA USO DAS EQUIPES DE LINHA VIVA AO CONTATO E | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15138 | 4162077 | 53040587 | SUPORTE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 5,2 MM | SUPORTE DE LIMA 2 EM 1 DE 3/8 POL 5,2 MM; FERRAMENTA PARA RAPIDA AFIACAO DOS DENTES DA MOTOSSERRA E LIMITACAO DE PROFUNDIDADE DE CORTE; DEVE SERVIR PARA CORRENTES DE 3/8 POL PARA MOTOSSERRA; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.11 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA | CEF-001 | STHIL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13019 | 4400019 | 530401083 | CABO ACO 3/8 7500MM 1500KG | CABO DE ACO 3/8 POL AF;FORMACAO 6X19;COMPRIMENTO 7500 MM;GANCHO COM TRAVA EM UMA EXTREMIDADE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1500 KG; COM SAPATILHA E PRESILHA PRENSADA; PONTA LISA NA EXTREMIDADE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.17.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-001 | CABOS DE ACO SAO JOSE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15221 | 4162079 | 530401213 | CORRENTE 3/8 POL PARA MOTOPODA | CORRENTE PARA SABRE DE 30 CM (12 POL.); NUMERO DE DENTES POR CORRENTE: 22; NUMERO DE ELOS POR CORRENTE: 44; PASSO: 3/8 POL.; ESPESSURA DO ELO DE LIGACAO DA CORRENTE: 1,1 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.14 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | DIVERSOS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37148 | 750046 | 530401063 | BATERIA 36 V 5,2 AH ION LITIO HILTI | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 36 VCC; CORRENTE: 5,2 AH; MODELO REFERENCIA: HILTI #2098470; CONFORME DIS -CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 31; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | HILTI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13633 | 2552126 | 530401330 | SUPORTE DE LANTERNA P/ CAPACETE | SUPORTE DE LANTERNA P/CAPACETE; CONFECCIONADO EM POLICABORNATO; ESPESSURA 3MM;MEDIDAS CONFORME A LANTERNA E O CAPACETE;CONFORME DIS-CEF-001 EFES 04.02.01;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA . | DIS-CEF-001 | GIGTECH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40415 | 4530964 | 64595003 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO; REVESTIDO PE | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40416 | 4530965 | 64595002 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 POLEGADAS NPT;COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO;EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO;REVES | DIS-CEF-001 | STANLEY; GREELEE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15176 | 4610574 | 530401066 | BERCO CADEIA 22 ISOLADORES 38X3660MM | BASTAO BERCO P/CADEIA ISOLADORES; PARA 22 ISOLADORES; TUBOS DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; DIAMETRO 38 MM; COMPRIMENTO 3660 MM; EXTREMIDADE COM TERMINAIS DE PLASTICO; SEPARADOR METALICO COM SUPORTE LATERAIS PARA BERCO; SEPARADOR | CEF-002 | TECMARQUES / SOLUÇAO / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15137 | 7719436 | 53040455 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 5L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 5L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-C | CEF-001 | TEKIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11540 | 4610648 | 53040559 | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO 3402KGF | ROLDANA P/ LINHA DE TRANSMISSAO; ROLDANA CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO LEVE;CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO 3402KGF;RUPTURA 12206 KGF; DEVE POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ANTI-FRICCAO; DIAMETRO EXTERNO 368MM; DIAMETRO INTERNO 305MM; LARGURA 54MM; ALT | DIS-CEF-002 | ELEVAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15709 | 4601431 | 53040420 | CH CATRACA PORCA TENSOR SEXTAVADA | CHAVE CATRACA REVERSIVEL PARA PORCA TENSORA (MUNHAO) COM ENCAIXE SEXTAVADO; FABRICADO EM ACO FERRAMENTA E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO EM SUA SUPERFICIE; DIMENSIONAL 376X25X6MM; CABO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO DE 119MM. CONFORME DIS-ETE-167; EM EMBALAGEM | DIS-ETE-167 | TEREX - FLV 16054-1 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13025 | 4600240 | 530401216 | DECAPADOR DE CONDUTOR 10 A 32 MM | DECAPADOR DE CONDUTOR; EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; CABO ANTI DESLIZANTE COM ABAS ARREDONDADAS; TAMANHO DE 200 MM X 80 MM; PARA CONDUTORES DE 10 A 32 MM DE DIAMETRO; REGULAGENS PARA ESPESSURA DO REVESTIMENTO DE 1,5 - 2,0 - 2,5 E 3,0 MM; CONFORME PADRA | DIS-CEF-001 | HELITE ( HE-4478 ) | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12901 | 4601364 | 53040009 | ALICATE CORTADOR CABOS C/ ALMA 26,2 MM | ALICATE CORTADOR DE CABOS COM ALMA DE ACO; DIAMETRO MAXIMO DE 26,2MM; COM CABO EXTENSIVO DE FIBERGLASS PARA USO DAS EQUIPES DE EXPANSAO E PRESERVACAO DE REDES, SUBESTACOES E LINHAS DE TRANSMISSAO; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 03.09.14 | DIS-CEF-001 | HASTINGS ( 10-205 ) / BUNRDY RC 556 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15130 | 4600241 | 53040964 | DECAPADOR CABOS CONCEN LAMINA 6,5 A 25MM | DECAPADOR DE FIOS E CABOS (CONCENTRICO); CORPO EM POLIMERO RIGIDO; LAMINA SUBSTITUIVEL; COM ESTRIBO PARA PRENDER FIOS OU CABOS; CAPAZ DE DECAPAR CABOS DE 6,5 A 25 MM DE DIAMETRO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.35.01; EM EMBALAGEM APROVADA PE | DIS-CEF-001 | WEDMULLER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12917 | 7719308 | 53040364 | APARELHO CINTAR POSTE COM FITA ACO INOX | APARELHO PARA CINTAR POSTES COM FITAS DE ACO INOXIDAVEL; PARA ESTICAR E CORTAR FITAS DE ACO DE ATE 19,05MM (3/4 POLEGADAS) DE LARGURA E 0,8MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE CATRACA; NIQUELADA E COM CABOS DE MADEIRA; CONFORME PADRAO ELEKTRO CEF.001 - 19.01.03 ; | DIS-CEF-001 | BRASBAND ( B-01 ) | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10240 | 4610616 | 530401021 | ARCO DE SERRA PARA BASTAO | ARCO DE SERRA PARA BASTAO; TIPO FIXO; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA BASTAO; PINO PARA ENCAIXE DE LAMINA DE SERRA EM ACO RAPIDO COM PORCA BORBOLETA; CAPACIDADE: 12"; PARA LINHA VIVA A DISTANCIA; ACABAMENTO UNIFORME ISENTO RE | DIS-CEF-002 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13813 | 5637125 | 53095074 | BAINHA DE COURO PARA CHAVE DE FENDA | BAINHA PARA CHAVE DE FENDA; CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA TIPO CABEDAL; ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO SUPERIOR 250 MM, INFERIOR 30 MM. MEDIDA DA ABA 85 X 15 MM; BOTA DE PRESSAO EM FERRO NIQUEL NUMERO 100; COMFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.04.14; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36141 | 1863013 | 530401067 | BINOCULO PARA LTS | BINOCULOS DE PRECISAO COM ESTABILIZADOR OTICO DE IMAGEM; PARA USO EM INSPECAO DE REDES DE SUBTRANSMISSAO E TRANSMISSAO; COBERTURA EM BORRACHADA PARA RESISTENCIA A IMPACTO; CAPACIDADE DE OPERAR EM CONDICOES CLIMATICAS ADVERSAS, CHUVA, SOL INTENSO, FRIO, ET | DIS-CEF-002 | binóculos Canon 18x50 IS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 57368 | 2270014 | 0 | TUBO EXTRUDADO AL 3" IPS SCH 40 | TUBO. MATERIAL: ALUMINIO EXTRUDADO SCHEDULE 40. LIGA: 6101-T6 DIAMETRO NOMINAL: 3" IPS. DIAMETRO EXTERNO: 88,89 MM. DIAME INTERNO: 77,93 MM. ESPESSURA DA PAREDE: 5,48 MM. COMPRIMENT APLICACAO: BARRAMENTO DE SUBESTACOES. CONFORME DIS-ETE-016. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10228 | 3426184 | 530401002 | AFASTADOR DE CONDUTOR | AFASTADOR DE CONDUTOR; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; SUPORTE DE FIXACAO EM ACO SAE 1010/1020; CINTO EM NAILON; COMPRIMENTO 1240 MM; LARGURA 75 MM; ESPESSURA 15 MM; COMPRIMENTO PARTE MOVEL 920 MM; PARAFUSOS 1/4POL; | DIS-CEF-001 | PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12970 | 2257010 | 53095013 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 13 A 25MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 13 A 25 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 600 MM; CARGA DE TRABALHO: 800 KGF; CARGA DE RUPTURA: 2400 KGF; PADRAO CEF.001 | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35209 | 4022069 | 530401310 | SACA POSTE 3/8" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR, GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS PARA | DIS-CEF-001 | MDR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13050 | 4400020 | 530401082 | CABO ACO 3/8 4000MM 1500KG | CABO DE ACO 3/8 POL AF;FORMACAO 6X19;COMPRIMENTO 4000 MM;GANCHO COM TRAVA EM UMA EXTREMIDADE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1500 KG; COM SAPATILHA E PRESILHA PRENSADA; PONTA LISA NA EXTREMIDADE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.17.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-001 | CABOS DE ACO SAO JOSE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15504 | 4641021 | 530401301 | PROTECAO CABEC ALICATE CORTE A BATE | PROTEÇÃO DO CABECOTE DO ALICATE DE CORTE A BATERIA COM CONTROLE contra eventuais contatos com partes energizadas. CONFECIONADO E INDUSTRIAL. BASE-4MM / LATERAL-42MM / TAMPA-5MM; DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NOME DO FABRICANTE. CONFORME DIS CEF-001 EFES 03.0 | CEF-001 | Lucabe | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13806 | 4610621 | 53040375 | BANDOLA ROLDANA LANCAM CABO EM CRUZETA | BANDOLA ROLDANAP/LANCAMENTO DE CABOS EM CRUZETA ( EM REDE COMPACTA E RECONDUTORAMENTO ), CORPO EM LIGA ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA; ROLDANA MONTADA SOBRE ROLAMENTOS; BASE GIRATORIA; ROLDANA 65 MMM DIAMETRO; ESTRUTURA DE 150 MM DIAMETRO; PARAFUSO | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / 51.R03.G2 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13026 | 4610619 | 53040374 | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO | BANDOLA PARA REMOCAO E SUBSTITUICAO SIMULTANEA DA REDE CONVENCIONAL; ROLDANAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; BRACO ARTICULAVEL PARA ANGULOS DE 45 GRAUS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.29.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ANCORA - AR-004-1 / PROTECK Modelo: 4610619/12026 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11542 | 4610620 | 53040373 | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA 100DAN | BANDOLA P/ REDE SECUNDARIA; POLIA, PROTETOR DA POLIA E ROLETES CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO; EIXO DA POLIA E EIXO DO ROLETE CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1020 A 1045; SUPORTE DA POLIA EM CHAPA DE ACO SAE 1030 A 1045; PINOS, EIXOS E MOLAS EM ACO; A | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / 51.R03.JI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13933 | 4610618 | 53040372 | BANDOLA P CABOS ALUMINIO P RECON RC | BANDOLA PARA RECONDUTORAMENTO EM REDE COMPACTA; ESTRUTURA BASE EM ACO CARBONO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DA ROLDANA: 260 MM; CAPACIDADE DA ROLDANA: 1000 KGF; LARGURA DA ESTRUTURA BASE: 20 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.50.03; | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / 51.R03.11 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13931 | 4610622 | 53040371 | BANDOLA P ANGULO CRUZ C ROLDANA RECON RC | BANDOLA PARA ÂNGULO COM ROLDANA PARA RECONDUTORAMENTO EM REDE COMPACTA; ESPESS. BASE EM ACO CARBONO 1020 DE 5/8 POL; EIXO FIXACAO ROLDANA EM PARAFUSO ACO M10X100MM; MANCAL P/ EIXO 2 BUCHAS DIAM. INT. 10 E DIAM. EXT. 25X 16 MM; DEMAIS DADOS | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15097 | 5648099 | 53040738 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12500 | 0 | 530401001 | ADAPTADOR UNIV P/ BASTAO MANOBRA | ADAPTADOR UNIVERSAL; PARA BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSO EM ACO CARBONO DE 50MM DE COMPRIMENTO E 5/1 6POL DE DIAMETRO COM CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 | TECMARQUES / RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14233 | 3419260 | 53040525 | KIT SUPORTE ICAMENTO POSTE FIBRA MOD | SUPORTE DE ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA MODULAR EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; COMPOSTO DE 1 UNIDADE DE SUPORTE INFERIOR, 1 UNIDADE DE SUPORTE INTERMEDIARIO,1 UNIDADE DE SUPORTE SUPERIOR,3 UNIDADES DE FITAS DE POLIESTER COM | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11395 | 4611194 | 53040390 | BASTAO TRACAO COM ROLETE 32 X 2025 MM | BASTAO DE TRACAO EM EPOXIGLAS, DIAMETRO 32 MM, COMPRIMENTO DA PARTE ISOLANTE: 1745 MM; COM CABEÇOTE ROLETE EM UMA DAS EXTREMIDADES E CABEÇOTE OLHAL NA OUTRA EXTREMIDADE; COMPRIMENTO TOTAL: 2025 MM; CAPACIDADE: 454 KG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15628 | 2421116 | 32035095 | TERMINAL ISOLADO A TORCAO 25MM2 750V | TERMINAL ISOLADO A TORCAO; CLASSE DE TENSAO 750 V; SECAO MAXIMA DO ARRANJO DE 25 MM2; COM DIMENSIONAL ADEQUADO PARA CONECTAR E ISOLAR DOIS OU MAIS CONDUTORES; DISPOSITIVO COMPOSTO POR UMA MOLA DE ACO COM DIAMETRO 9MM; ENVOLVIDA EM UM CORPO ISOLANTE; | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15492 | 1927032 | 53040600 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL -30 A 70°C | INSTRUMENTO DE LEITURA DE TEMPERATURAS E UMIDADES DE AR AMBI- ENTE, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. MEMÓRIA (MÍNIMO/MÁXIMO), FAIXA DE TEMPERATURA -30 A 70º C E UMIDADE RELATIVA 0 A 100%UR; CONGELAMENTO HOLD; CONFORME DIS CEF-002 EFES 07.09.07. EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | INCOTERM - TTH100 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15168 | 3965011 | 530401094 | CALCO PARA SAPATA 400 MM | CALCO PARA SAPATA;CONFECCIONADO EM BORRACHA LONADA 75 ± 5 SHORE A; PERFIL U DE FIBRA DE VIDRO 370 X 80 X 30 MM; PONTA DE ALCA REDONDA SOLDADA; 3/8" X 300 MM; DIMENSOES APROXIMADAS DO CALCO: 400 X 280 X 80 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.10.00 ITEM 3; | DIS-CEF-001 | Alaybor | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12832 | 1804031 | 13025214 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 0,003A - 60A | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS DE 0,003A A 60A; CLASSE DE EXATIDAO 5%; FUNCAO DATA HOLD PARA RETENCAO DA LEITURA NO DISPLAY; FUNCAO PEAK HOLD PARA RETENCAO DA LEITURA MAXIMA INSTANTANEA DA GRANDEZA MEDIDA NO DISPLAY;FUNCAO AUTO | DIS-CEF-001 | MINIPA ( ET-3200B / FLUKE ( 369FC ) | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37691 | 4615022 | 63095019 | CONJ ROSCAR INT MM M3-M16 C DESANDAD | CONJUNTO DE ROSCAR INTERNO MILIMETROS – M3 A M16 COM DESANDADORES; COMPOSTO DE: JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS: M3X0,5, M4X0,7, M5X0,8, M6X1,0, M8X1,25, M10X1,5, M12X1 ,75, M16X2, 3 UNIDADES DE CADA EM DIN352; MAIS | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15040 | 7101023 | 13025324 | CAMERA ENDOSCOPICA WIFI | CAMERA ENDOSCOPICA COM CONEXAO WIFI; SONDA COM MICRO CAMERA E CABO FLEXIVEL; DIAMETRO DA CAMERA:8MM; COMPRIMENTO DO CABO: 5M; RESOLUCAO:1280X720P; ANGULO DE VISAO: 70 GRAUS; FORMATO FOTO: MJPEG; FORMATO VIDEO: AVI; CONEXAO:O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ | DIS-CEF-001 | HD - WIFII | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15282 | 2634308 | 53040329 | EXTENSAO 50 M COM CARRETEL | EXTENSAO COM CARRETEL; CONDUTOR DE COBRE COM COBERTURA ISOLANTE; PLUGUE, TOMADA E CARRETEL EM MATERIAL POLIERICO; SUPORTE EM METAL; MANOPLA ANATOMICA EM BORRACHA; 3 TOMADAS DE TRES PINOS CONFORME NBR 14136 FIXADAS NA LATERAL DO CARRETEL; 1 PLUQUE DE 2 PIN | DIS-CEF-002 | LUCABE - CONFORME HOMOLOGACAO 40 MTROS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35152 | 4632007 | 530401005 | ALICATE COMPRESSAO MAN Y35 HID 12000 DAN | ALICATE COMPRESSAO HIDRAULICA; MODELO Y35; C/ ACIONAMENTO MANUAL; CABECOTE GIRATORIO 180 GRAUS EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CABO FIXO EM ACO CARBONO; CABO MOVEL EM LIGA DE ALUMINIO; COBERTURA PROTETORA DO CORPO EM NEOPRENE O | DIS-CEF-001 | GREENLEE/KLAUKE ( K-HP12032I ) / HIDRAMAC - HC 35 / BUNRDY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12879 | 5041009 | 33075011 | FITA VELCRO DUPLA FACE FLUOR 15 X 300MM | FITA VELCRO; DUPLA FACE; COR FLUORESCENTE; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA 20 MM ± 5MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.05.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE CONFORME HOMOLOGACAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12976 | 2257011 | 53095015 | CAMISA PUXAMENTO CONDUTOR 25 A 38MM | CAMISA FECHADA PARA PUXAMENTO DE CONDUTORES; CONSTITUIDA DE MALHA FLEXIVEL DE ACO E ALCA DE ACO PARA PUXAMENTO; PARA CABOS DE 25 A 38 MM DE DIAMETRO; COMPRIMENTO TOTAL: 850 MM; CARGA DE TRABALHO: 1700 KGF; CARGA DE RUPTURA: 5100 KGF; PADRAO | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10719 | 7704016 | 93020023 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 25X300MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 135 MM; ALTURA DAS CERDAS 30 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 300 X 25 MM; ESPESSURA DO CABO 20 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAM | DIS-CEF-001 | ROPAN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15587 | 4631065 | 53040942 | ALICATE CORTE TIPO GUILHOTINA 25 MM2 1KV | ALICATE DE CORTE TIPO GUILHOTINA DE 8 POL; COM BICO DE CORTE AJUSTADO PARA CABO DE 25 MM2; CORPO EM ACO ESPECIAL E EMPUNHADURA ERGONOMICA PROTEGIDA ATE 1 KV; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.09.34; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MATERIAL BLOQUEADO, SU | DIS-CEF-001 | WEDMULLER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14231 | 4013103 | 530401239 | FITA POLIESTER ICAMENT POST FIBR SEC | FITA DE POLIESTER COM 2 METROS DE COMPRIMENTO E 100 MM DE LARGURA PARA CAPACIDADE DE 5000 KG E COM AS EXTREMIDADES COSTURADAS DE MANEIRA A FORMAR UMA ALCA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14232 | 3419257 | 530401331 | SUPORTE INF ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INFERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14234 | 3419258 | 530401332 | SUPORTE INT ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE INTERMEDIARIO PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14235 | 3419259 | 530401336 | SUPORTE SUP ICAMENTO POSTE FIBRA SEC | SUPORTE SUPERIOR PARA ICAMENTO DE POSTE DE FIBRA SECCIONAVEL EM LOCAIS SEM ACESSO A VEICULOS DO TIPO GUINDAR; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.30.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14222 | 2223414 | 530401092 | CABO DE COBRE 95 MM ATERRAMENTO SE | CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 COM CAPA DE PROTECAO TRANSPARENTE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC); TEMPERA MOLE ULTRAFLEXIVEL; COMPRIMENTO: 5000 MM; PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTOS TEMPORARIOS DE SUBESTACOES; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 11.02.06; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15575 | 5640082 | 530401023 | ATERRAMENTO TERMPORARIO PARA VEiCULO | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA VEICULO; COMPONENTES: 1 GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO TIPO T, 1 TERMINAL DE ALUMINIO COM ROSCA 25MM2,10 METROS DE CABO DE COBRE EXTRA FLEXÍVEL SECAO NOMINAL 25MM2 COM ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE, 1 TERMINAL DE | DIS-CEF-001 | TECMARQUES / SOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11592 | 0 | 53040605 | TRADO P/MADEIRA 18" 3/4" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 3/4"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35210 | 4022070 | 53040560 | SACA POSTE 1/2" | CILINDRO HIDRAULICO DE DUPLA ACAO; HASTE VAZADA PARA ALIVIO DE PESO, COM APLICACAO DE CROMO DURO; VEDACOES COM RASPADOR ,GAXETAS E ORING; CAMISA COM REFORCO EXTERNO NA EXTREMIDADE; ALCAS MANUAIS PARA TRANSPORTE; FIXADORES COM FRESADOS | DIS-CEF-001 | MDR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11473 | 2535001 | 92020364 | FAROL DE PUNHO | FAROL DE PUNHO; APLICACAO MANUTENCAO REDES/LINHAS; CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO; MANIPULO ANATOMICO EM PLASTICO REFORCADO; VIDRO TRANSPARENTE E INCOLOR; LAMPADA TIPO BI-IODO 60 WATS, 12 VOLTS; ESPELHADO INTERNAMENTE, COM 15 METROS DE CABO FLEXIVEL | DIS-CEF-001 | LUCABE CONFORME HOMOLOGACAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13047 | 1804032 | 13025213 | ALICATE VOLT-AMP FORK DIGITAL 0-200A | ALICATE VOLT - AMPERIMETRO FORK MULTIMETER DIGITAL; CORRENTE ALTERNADA RMS(CLASSE DE EXATIDAO 3.0%) DE 0 A 200 A - RESOLUCAO 0,01 DIGITOS E PROTECAO CONTRA OVERLOAD DE 400A; TENSAO ALTERNADA DC ( CLASSE DE EXATIDAO 1,0% ) DE A 200V - RESOLUCAO | DIS-CEF-001 | ICEL / FLUKE ( Icel Modelo: AD-5000 – ICE - Fluke – T51000 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15307 | 4512047 | 530401272 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 500 MM ENGATE N 8 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM | DIS-CEF-001 | STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12988 | 5640100 | 31015190 | CABO BAIPASSE 1/0 AWG 5M 34,5KV | CABO BAIPASSE; PROTEGIDO COBRE; CONSTITUIDO COBRE ESTANHADO TEMPERA MOLE; BLINDAGEM DE CONDUTOR COM FITA SEMI CONDUTORA; UNIPOLAR; C OBERTO MATERIAL ISOLANTE BORRACHA ETILENO PROPILENO EPR SEM REVESTIMENTO METALICO; ENCORDOAMENTO EXTRA FLEXIVEL; TENSAO D | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15149 | 4640138 | 53020014 | LAMINA SERRA SABRE P/ METAL | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR METAL;EM BI-METAL;COMPRIMENTO : 6 POL;DENTES POR POLEGADA: 14DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH / DEWALTT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15148 | 4640139 | 530401265 | LAMINA SERRA SABRE P/ MADEIRA | LAMINA DE SERRA SABRE PARA SERRAR MADEIRA; EM BI-METAL; COMPRIMENTO: 6 A 8 POL; DENTES POR POLEGADA: 6 DPI; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.09.21 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | BOSCH / DEWALTT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35151 | 3965012 | 53040551 | PERFURATRIZ PARA EQUIP HIDR BROCA | PERFURATRIZ PARA EQUIPAMENTO HIDRAULICO (BROCA) P VEICULOS COM D GUINDAUTO DIAMETRO 200MM, TUBO ST52 E ELICOIDE ACO ASTM A36, 2000MM E EXTENSOR DE 1000MM OU COMPRIM 1500MM DUAS REGULAGENS AL SIST TELESCOPICO COM EXTENSOR DE 1500MM CHAPA ACO SAE1020 TUBO 8 | DIS-CEF-001 | BRISTOL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36062 | 4610592 | 530401334 | SUPORTE ISOLADO 390MM P/ JAMPER PROV | SUPORTE DE 390 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO; GRAMPO DE TORCAO COM PARAFUSO OLHAL; HASTE COM FIXAÇÃO DUPLA E BASE EM LIGA DE ACO.BASE PARA AS DUAS | DIS-CEF-001 | TECMARQUES/ RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10984 | 5649076 | 92020495 | PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR | PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR; UTILIZADO PARA MANUTENCAO EM POSTO DE TRANSFORMACAO, COM TECNICA DE LINHA VIVA AO CONTATO; PRESILHA CONFECCIONADA EM LIGA DE METAL; DISPOSITIVO DE ABERTURA E FECHAMENTO EM LIGA DE METAL; HASTE EM COBRE MACICO; PARA | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36030 | 4610591 | 530401261 | KIT SUPORTE ISOLADO JUMPER PROVISORIO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE: 1 SUPORTE DE 390 MM, UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE ( ET 09.04.03 CEF.001 ) E 2 GRAMPOS DE TORCAO ( ET 18.01.04 CEF.001 ); PADRAO CEF NEOENERGIA ET 09.30.07; EM | DIS-CEF-001 | TECMARQUES/ RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54505 | 3419266 | 92020499 | SUPORTE ISOL P/BAIPASSE 25 X 315MM | SUPORTE ISOLADO P/ BAIPASSE; BASTAO ISOLADO P/ BAIPASSE EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; O SUPORTE DEVE POSSUIR HASTE LATERAL EM UMA EXTREMIDADE E GRAMPO DE TORCAO C/ PARAFUSO OLHAL EM OUTRA<(>,<)> COLADOS E CONTRAPINADOS; DIAMETRO DO BASTAO | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13077 | 1801081 | 13025222 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 2000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE | DIS-CEF-001 | 8-024 PLUS - AMPISTIK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11559 | 3426183 | 530401321 | SEPARADOR FASE FIBRA DE VIDRO 75X920MM | SEPARADOR DE FASES; CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO OU BRONZE; PARTE FIXA C/4 PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA; PARTE MOVEL C/ RASGO P/ DESLOCAMENTO E TRAVAMENTO NOS CONDUTORES;COMPRIMENTO | DIS-CEF-001 | RITZ / GIGTECH | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUND | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13015 | 4512045 | 530401273 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM | DIS-CEF-001 | STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11443 | 5640008 | 530401245 | GRAMPO ATERR TEMP PARAF T 477MCM | GRAMPO ATERRAMENTO TEMPORARIO; TIPO DE MONTAGEM PARAFUSO EM T DE APERTO; GRAMPO EM LIGA DE ALUMINIO LEVE E RESISTENTE; CONECTOR E PARAFUSO EM BRONZE; CORRENTE NOMINAL 350 A; CORRENTE DE CURTO CIRCUITO 28000 A; TORQUE RECOMENDADO 3 KGF/M; CAPACIDADE DE CON | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13000 | 5643061 | 92020358 | MANTA ISOL DE BORRACHA 90 X 60 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO COLADA NAS LA EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; COMPRIMENTO 90 MM ± 1 MM; LARGURA 60 MM; ESPESSURA 1,00 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.16.00 ITE | DIS-CEF-001 | RESTART/ORION / SALIBURY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14471 | 3337028 | 53040407 | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA | CALCO DE MADEIRA TIPO CUNHA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13521 | 5637118 | 530401190 | CINTA POLIESTER C PRESILHA P DEGRAU POL | CINTA PARA DEGRAU DE ESCALADA; MATERIAL POLIESTER REFORCADO; APLICACAO EM POSTES DE CONCRETO, MADEIRA E FIBRA DE VIDRO; SUPERFICIE I SENTA DE REBARBAS E FALHAS NA COSTURA; CARGA NOMINAL DE 250 KG; LARGURA MINIMA DE 25 MM; COMPRIMENTO MINIMO DE 1300 MM; CO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36992 | 7611037 | 92020373 | CJ PRENDEDOR PARA LENCOL EM CX MEDICAO | CONJUNTO DE PRENDEDORES PARA LENCOL ISOLANTE EM INTERIOR DE CAIXA DE MEDIÇÃO; COMPOSTO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DO PRENDEDOR; CONFECCIONADO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA E LEVE; COM MORDENTES ARTICULADOS; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.24.01; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | VONDER / TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15170 | 4610000 | 22095069 | CRUZETA AUXILIAR C MASTRO E PRESILHAS | UM BASTAO CRUZETA AUXILIAR COM UM BASTAO MASTRO E QUATRO PRESILHAS; MATERIAL DO BASTAO CRUZETA E BASTAO MASTRO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PRESILHAS DE LIGA DE ALUMINIO; ACESSORIO: CABECOTE OLHAL EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO EXTERNO BAST | DIS-CEF-001 | RITZ / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15139 | 4013003 | 530401192 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2000 MM; LARGURA 110 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 3200 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 4000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11401 | 2223415 | 530401086 | CABO COBRE P/ ATERR 25 MM 600V POR METRO | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; COMPRA POR METRO; TEMPERA MOLE ULTRA-FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC)<(>,<)> CRISTAL TRANSPARENTE; ISOLAÇÃO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PADRAO C | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37114 | 1801084 | 530401280 | MEDIDOR DE CORRENTE PARA AT 0 A 5000A | MEDIDOR DE CORRENTE EM REDES ENERGIZADAS (AMPERIMETRO DE ALTA MOSTRADOR PARA INDICACAO DE GRANDEZA (CORRENTE) EM AMPERE (A CLASSE DE EXATIDAO + OU - 1%;FAIXA DE OPERACAO TENSAO TRUE RMS D 230 KV (OU VALOR SUPERIOR); DAIXA DE OPERAÇÃO DE CORRENTE DE | DIS-CEF-001 | 8-020 XT PLUS - AMPISTIK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13016 | 4512046 | 530401271 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 500 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 500 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA;VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM B | DIS-CEF-001 | STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11463 | 4610269 | 530401232 | ESCOVA ROT TUBULAR ACO 50,0MM C/ ADAP UN | ESCOVA ROTATIVA; FORMATO TUBULAR; ESCOVA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA C/ RESINA EPOXI; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO OU ACO CARBONO; PARAFUSO EM LATAO OU ACO; PARA CONDUTOR; COMPRIMENTO DO TUBO 120M | DIS-CEF-002 | COOFESTE / SOLUCAO / TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14010 | 4600239 | 53040290 | DECAPADOR DE CONDUTOR REDE PRIMARIA | DECAPADOR DE CONDUTOR PARA REDE PRIMARIA ATE 34,5 KV; CABO ANTIDESLIZANTE COM ABA PROTETORA; PROFUNDIDADE DA LAMINA AJUSTAVEL PARA ISOLACAO A PARTIR DE 7,6 MM; SUPORTE PARA APOIO DO CABO REVERSIVEL; PARA CABOS COM ESPESSURA DE REVESTIMENTO DE 10,2 A 42,2 | DIS-CEF-001 | SPEED SYSTEMS MOD. 2900 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11456 | 1913025 | 530401218 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 1000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 1000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS | DIS-CEF-001 | OSWALDO FILIZOLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11457 | 1913000 | 53040460 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 3000 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN OU 20 EM 20 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 3000 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESI | DIS-CEF-001 | OSWALDO FILIZOLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11455 | 1913024 | 53040461 | DINAMOMETRO TRACAO ANALOGICO 500 DAN | DINAMOMETRO; PARA MEDIR FORCA TRACAO; ESCALA COM DIVISOES DE 10 EM 10 DAN; PRECISAO: 1%; SOBRECARGA: 25%; OLHAIS EM ACO FORJADO; ANALOGICO; PORTATIL; DIAMETRO DO MOSTRADOR: 160 MM; CAPACIDADE: 500 DAN; COM ESTOJO METALICO OU PLASTICO RESISTENTE A QUEDAS D | DIS-CEF-001 | OSWALDO FILIZOLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14940 | 4610615 | 12037046 | DISP CONEXAO E DESC PINGADEIRA C CARGA | DISPOSITIVO PARA CONEXAO NA PINGADEIRA COM CARGA; CONDUTOR: COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO: XLPE, SECAO: 16MM2; CONECTOR SPLIT BOLT COM RABICHO, DIAMETRO: 3/8 POL, PARA CABO ATE 50 MM2; ADAPTAR CABO ROSCA, MATERIAL: LATAO, PARA CONDUTOR DE 16MM2; DISJUNTO | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14544 | 4610657 | 53040462 | DISP P INST ESPACADOR PRIMARIO ICC 6KA | DISPOSITIVO PARA INSTALACAO DE ESPACADOR DE REDE ICC SUPERIOR A 6KA; FABRICADO EM ALUMINIO NAVAL E ENCAIXE EM BRONZE; DIMENSOES CONFORME EFES; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.32.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13327 | 3438025 | 530401220 | DISPOSITIVO P/ INST/RET ATERRA. SEC | DISPOSITIVO PARA INSTALACAO E RETIRADA DE ATERRAMENTO SECUNDARIO<(>,<)> FABRICADO EM ACO CARBONO 1020 COM ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, NAS DIMENSOES MACRO DE 32MM DE DIAMETRO E 440MM DE COMPRIMENTO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.09.0 | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51693 | 4610639 | 92020481 | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE | DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE; CARTUCHO PORTA FUSIVEL EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI; COM TERMINAIS DE ACOPLAMENTO EM ALUMINIO PARA GRAMPO DE TORCAO E HASTE ; MOLA EM ACO; HASTE DE COBRE COM DIMENSOES 92 X 92 MM E DIAMETRO 3/8POL; DISPOSI | DIS-CEF-001 | TECMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10998 | 5640102 | 53040368 | ATERRAMENTO ESTATICO | ATERRAMENTO ESTATICO; C/ GRAMPO DE FIXACAO P/ PARAFUSO T; BASTAO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; CABO DE COBRE ELETROLITICO ULTRA FLEXIVEL C/ ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE; GRAMPO MULTIANGULAR EM BRONZE; GRAMPO DE FIXACAO EM L | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15072 | 5648100 | 53040564 | SACOLA LONA TALHA MANUAL ALAVANCA 750KG | SACOLA CONFECCIONADA EM LONA IMPERMEAVEL Nº 10; NA COR VERDE; ARMAÇAO EM ALUMINIO, PORTA CADEADO E PROTEÇAO NO FUNDO COM CRAVOS; REFORCO NO FUNDO E NAS LATERAIS; DIMENS APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 20CM LARGURA; | DIS-CEF-001 | SERVEQ / RESTART / LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15308 | 7719559 | 530401274 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 8 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA;VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM | DIS-CEF-001 | STANLEY | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15190 | 4607016 | 53095089 | CAIXA FERRAMENTA BAU | CAIXA DE FERRAMENTA TIPO BAU COM BANDEJA; MATERIAL: CHAPADE ACO; PROTECAO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; ACABAMENTO: PINTADO; COMPRIMENTO: 500MM; LARGURA: 160MM; ALTURA: 180MM; COM LINGUETA PARA CADEADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 05.04.16; EM EMBALAGEM APROV | DIS-CEF-002 | FERCAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36947 | 4013134 | 530401339 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37699 | 4601253 | 53040649 | MARTELETE ROMPEDOR A BATERIA | MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA; EMPUNHADURA LATERAL E FIXA EMBORRACHADA; INTERRUPTOR COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIAVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; EMBREAGEM MECANICA; ENERGIA DE IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 2,6 (MAIS OU MENOS 15 POR CENTO) | CEF-001 | DEWALT | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36945 | 4013132 | 530401337 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 60 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 60 M, | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | BELZER TRAMONTINA/ GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13877 | 2223411 | 530401088 | CABO CU ISOL PVC TR P/ ATERR 25 MM2 2 M | CABO DE COBRE ELETROLITICO; PARA ATERRAMENTO; TEMPERA MOLE ULTRA- FLEXIVEL; ISOLAMENTO TRANSLUCIDO DE COMPOSTO DE POLIVINILA (PVC), CRISTAL TRANSPARENTE; COMPRIMENTO 2 M; ISOLACAO 600 VOLTS; SECAO NOMINAL 25 MM²; DIAMETRO EXTERIOR 11,52 MM; PONTAS ESTANH | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36627 | 4610633 | 530401260 | KIT SUPORTE ISOL JUMPER PROV COM BASTAO | KIT DE SUPORTES ISOLADOS PARA INSTALACAO DE JAMPER PROVISORIO; COMPOSTO DE:1 SUPORTE DE 390 MM,UM SUPORTE DE 1250 MM, 1 CABO PARA BAIPASSE (DIS-CEF-001 ET 09.04.03 ITEM 1), 2 GRAMPOS DE TORCAO (DIS-CEF-001 ET 18.01.04) E 1 BASTÃO DE MANOBRA | DIS-CEF-001 | TECMARQUES/ RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13060 | 4013104 | 530401251 | GUINCHO E SUPORTE P/ POSTE - 800 KG | CONJUNTO DE GUINCHO E SUPORTE DE FIXACAO NA BASE DO POSTE PARA ICAMENTO DE CARGA; CARACTERISTICAS DO MOTOR: 12 VOLTS CORRENTE CONTINUA COM 20 METROS DE CABO DE ACO, DEMAIS CARACTERISTAS ESTAO DESCRITAS NA ET 04.06.05; CONFECCIONADO EM MATERIAS | DIS-CEF-001 | WORK 9000 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11578 | 3419267 | 33070008 | SUPORTE P/CONDUT SAE 1020 | SUPORTE P/ CONDUTORES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1010/1020; CATRACA MOVEL ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO MALEAVEL BICROMATIZADA FIXADA NO CORPO DO SUPORTE; CINTA DE NYLON 800 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; GANCHO TIPO "J" PARA FITA D | DIS-CEF-001 | COOFESTE / SOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11593 | 0 | 530401347 | TRADO P/MADEIRA 18" 7/8" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 7/8"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME PA | DIS-CEF-001 | IRWIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14466 | 3337027 | 53040406 | CALCO DE MADEIRA PARA POSTES DT | CALCO DE MADEIRA PARA POSTES DO TIPO DT; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.10.02 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | PROTECK | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11581 | 4013044 | 53040591 | TALHA MANUAL ALAVANCA 1500KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 1500 KG; CORPO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; CATRACA COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL,COM VOLANTE PARA | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15665 | 4144007 | 53040055 | FERRO DE SOLDA 32W 220V | FERRO DE SOLDA; 32W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+T; COM SUPORTE CO | DIS-CEF-002 | HIKARI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15664 | 1868256 | 53040062 | PAQUIMETRO DE PROFUNDIDADE | PAQUIMETRO PARA MEDICOES DE PROFUNDIDADE ANALOGICO; FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: 200MM; SUPERFICIE PLANA E POLIDA; GRADUACAO: 0,05 MM; EXATIDAO: MAIS OU MENOS 0,5MM; COM PARAFUSO DE FIXACAO; COM CURSOR MONOBLOCO; COM ESTOJO PARA ARMAZENAM | DIS-CEF-002 | DIGIMESS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11170 | 3455199 | 53040299 | MOITAO DUPLO MAD 540DAN | MOITAO; 2 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO; ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 540 DAN; C/ GAN | DIS-CEF-001 | RITZ;VONDER ; CIVITELLA;DMARQUE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15253 | 3455202 | 530401283 | MOITAO SIMPLES 250 A 500 KGF | MOITAO SIMPLES PARA USO GERAL; CONFECCIONADO EM ACO OU NYLON; GANCHOS COM TRAVA DE SEGURANCA;UM BLOCO COM ALCA E UM BLOCO SEM ALCA PARA AMARRA; MOITOES COM TRES GORNES; CAPACIDADE MINIMA DE TRABALHO: 250 KGF; CAPACIDADE MAXIMA DE TRABALHO: 500 KGF;DEVEM | DIS-CEF-001 | ELEVAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50971 | 3455200 | 53040543 | MOITAO TRIPLO MAD 680DAN | MOITAO; 3 GORNES; P/ CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIAMETRO 13MM; CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBERGLASS OU PLASTICO PRENSADO; GANCHOS, TRAVAS DE SEGURANCA E OLHAIS EM ACO FORJADO;ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO;CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO 680 DAN; C/GAN | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12915 | 7719556 | 53040550 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 2000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 2000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:150MM; PARA CABO DE ACO DE 1/2POL A 5/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-001 | ELEVAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10219 | 4410001 | 530401209 | CORDA SISAL 3/8 POL 460 DAN | CORDA SISAL; CONFECCIONDA EM FIBRA NATURAL SISAL; DEVE SER TORCIDA TIPO AMARRA (Z, S, Z); COR NATURAL; DEVE SER ISENTA DE EMENDAS; DIAMETRO: 10 MM (3/8"); CARGA DE RUPTURA MINIMA: 460 DAN; ROLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA PARA PROTEGER | DIS-CEF-001 | SISAL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12972 | 4411012 | 530401210 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 14 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 14 MM; RESISTENCIA 1938 KG; 6,1 METROS POR KG; CONFORM CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | PLASMODIA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14511 | 4013124 | 53040660 | TALHA CORRENTE 500KG 10M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36946 | 4013133 | 530401338 | TALHA TIFOR 3200 DAN CABO 5/8 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES; CAPACIDADE: 3200 DAN; ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA,COMPRIMENTO | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 52491 | 4013060 | 53040592 | TALHA MANUAL ALAVANCA 3000KGF 2,2M | TALHA MANUAL; ALAVANCA; CAPACIDADE 3000 KG; CORPO EM CHAPA ESTAMPADA; PECAS MOVEIS EM ACO LIGA; GANCHOS EM ACO; CORRENT ACO; O ACO DAS PECAS MOVEIS E DOS GANCHOS DEVE SER FORJADO; COM DISPOSITIVO INVERSOR E FREIO AUTO BLOCAVEL, COM VOL | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14001 | 4013079 | 53040593 | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750 KG | TALHA MANUAL DE ALAVANCA 750KG: ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PECAS MOVEIS FORJADAS EM ACO LIGADO TRATADA TERMICAMENTE; CORRENTE DE ELOS CALIBRADA DE ALTA RESISTENCIA: CAPACIDADE 750 KG; GANCHOS COM TRAVAS DE S | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | COOFESTE ;SOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11351 | 4022072 | 92020267 | CONJUNTO ICAM LINHA MORTA 24M CORDA | CONJUNTO ICAMENTO P/ LINHA MORTA; COMPOSTO: 24 M CORDA DE POLIPROPILENO OU POLIDRACON;DIAMETRO 1/2" (ET 09.17.01 ITEM 2); 1 CARRETILHA C/GANCHO LONGO 13 MM (1/2") (ET 04.03.00 ITEM 1); CORPO,ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; OLHAL EM ACO ENTRE OS | DIS-CEF-001 | COOFESTE;SOLUCAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36942 | 4400023 | 53050139 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30M; DIAMETRO: 5/8 POL;MASSA APROXIMADA: 0,980KG/M ;CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36943 | 4400024 | 530401090 | CABO DE ACO PARA TALHA 5/8 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 5/8 POL; MASSA APROXIMADA: 0,980 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 18.700 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15281 | 4400025 | 53050140 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 30 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 30 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36941 | 4400026 | 530401091 | CABO DE ACO PARA TALHA 7/16 POL 60 M | CABO DE ACO PARA TALHA TIFOR; COM ALMA DE AÇO, TIPO AA; COMPRIMENTO: 60 M; DIAMETRO: 7/16 POL; MASSA APROXIMADA: 0,476 KG/M; CARGA DE RUPTURA MINIMA: 9.250 KGF; DEVE POSSUIR GANCHO COM TRAVA FIXO EM OLHAL EM UMA DAS EXTREMIDADES; DEVE SER | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12878 | 3453010 | 53040474 | ESTICADOR BRONZE 19,80 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / FERGON / COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12900 | 3453060 | 53040957 | ESTICADOR BRONZE 13,46 A 18,80MM 1700KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / FERGON / COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15669 | 7713013 | 53040752 | CONEXAO SF6 ESPIGA QC4 1/4" FEMEA | ESPIGA MACHO – ROSCA FÊMEA QC4-D-4PF¼;CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO D ESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAIXA | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12836 | 5041008 | 33075031 | FITA VELCRO DUPLA FACE FLUOR 60 X 700MM | FITA VELCRO; DUPLA FACE; COR FLUORESCENTE; COMPRIMENTO 700 MM; LARGURA 60 MM ± 10MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.05.00; EM EMB ALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LUCABE CONFORME HOMOLOGACAO | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12905 | 3451001 | 53040476 | ESTICADOR COND LV 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / FERGON / COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12904 | 3451000 | 53040292 | ESTICADOR COND LV 5,08 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 5,08 A 10,16 | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / FERGON / COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12877 | 4610001 | 53040291 | ESTICADOR COND LV 19,8 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / FERGON / COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12903 | 3453040 | 53040475 | ESTICADOR COND LV 13,46 A 18,8MM 1700KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / FERGON / COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15162 | 4013004 | 53040444 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 6000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2300 MM; LARGURA 170 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 4800 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 6000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36944 | 4013131 | 53040594 | TALHA TIFOR 1600 DAN CABO 7/16 30 M | TALHA TIFOR; CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 1010/1020; ALAVANCAS E MECANISMOS INTERNOS EM ACO FORJADO; GANCHO COM TRAVA EM ACO FORJADO EM UMA DAS EXTREMIDADES;CAPACIDADE: 1600DAN;ACOMPANHADO DE CABO DE ACO COM ALMA DE ACO, TIPO AA, COMPRIMENTO: 30M, | DIS-CEF-002 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11216 | 5649077 | 530401302 | PROTECAO P/ CINTA SINTETICA | PROTETOR P/ CINTA SINTETICA (ESTROPO DE NAILON); PROTECAO DAS CINTAS SINTETICAS TIPO SLING (ESTROPO DE NAILON) EM REVESTIMENTO DE POLIVINIL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.32.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15666 | 4144004 | 53040066 | FERRO DE SOLDA 320W 220V MACHADINHA | FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA; 320W; 220V; COM CABO EM PLASTICO, ABS OU MADEIRA; RESISTENCIA ELETRICA DE AQUECIMENTO EM MICA; CORPO METALICO EM ACO TRATADO; PONTA DE LONGA DURABILIDADE EM FERRO E ALUMINIO; CABO DE ALIMENTACAO COM PLUG PADRAO NACIONAL 2P+ | DIS-CEF-002 | HIKARI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12910 | 3451039 | 53040477 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 3-10MM | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 3 A MM;ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO MAXIMO 1, | DIS-CEF-001 | CIVITELLA / FERGON / COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15667 | 7713011 | 53040750 | CONEXAO SF6 ESPIGA QC4 1/4" MACHO | ESPIGA (MACHO) – ROSCA MACHO QC4-D-4PM¼; CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO DESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAI | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36061 | 4610593 | 530401333 | SUPORTE ISOLADO 1250MM P/ JUMPER PROV | SUPORTE DE 1250 MM; BASTAO ISOLADO CONFECCIONADO COM TUBO EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI, PREENCHIDO COM ESPUMA POLIURETANO, COM CONEXAO E TRAVA DOS ELEMENTOS POR MEIO DE PINO DE ENGATE EM LATAO E ANEL DE PROTECAO EM ACO INOX; | DIS-CEF-001 | TECMARQUES/ RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14462 | 4411018 | 92020480 | CORDA ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 18MM | CORDA PARA UTILIZACAO EM REGIME ENERGIZADO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 18 MM 3/4 POL - CAPACIDADE MINIMA DE 726DAN - RUPTURA MINIMA DE 3100 KGF - 0,149 KG/M - ENCORDOAMENTO TORCIDO DE 3 PERNAS - FIOS DEVEM SER IDENTICOS, CON | DIS-CEF-002 | PLASMODIA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37060 | 5641024 | 53040603 | TESTADOR DE FASE 80 KV | TESTADOR DE FASE; APLICACAO: LINHAS DE TRANSMISSAO 69 KV AEREA; TENSAO MAXIMA: 80 KV; COMPOSICAO DO CONJUNTO: UM (1) BASTAO RESISTOR DE ALTA IMPEDANCIA COM ENCAIXE UNIVERSAL, GANCHO DE CONTATO E GALVANOMETRO OU TESTADOR DIGITAL; UM (1) BASTAO REISTOR DE A | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10321 | 4610612 | 530401348 | TRAPEZIO SUSP ALUM CABOS 70 MM2 | TRAPEZIO DE SUSPENSAO; TRAPEZIO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; C/ 3 TERMINAIS EM BRONZE; PARAFUSO EM ACO; APLICACAO CABOS ATE 70 MM²; C/ HASTES DE DESCANSO PARA GRAMPOS DE ATERRAMENTO; PARA CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO; PADRAO CEF.001 | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15585 | 5640013 | 25095017 | CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP RD CONV BT | ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDE DE DISTRIBUICAO NUA DE BAIXA TENSAO; COMPONENTES: 5 GRAMPOS DE CONDUTOR FIXO EM BASTAO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI COM 300 MM DE COMPRIMENTO E PUNHO ANTIDERRAPANTE; 2 METROS DE CABO EXTRA | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15592 | 5640016 | 0 | GRAMPO ATERR TEMP BASTAO 300MM | GRAMPO; MATERIAL:CARCACA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO COM DUREZA DE 55 A 88 BRINELL E TRATAMENTO TERMICO T6; TERMINAL / PARAFUSO DE APERTO EM LIGA DE BRONZE SILICIO; FAIXA DE DIAMETRO DO CONDUTOR: 4,0 A 22,5MM; CORRENTE NOMINAL: 300A; CORRENTE DE | DIS-CEF-001 | RITZ / DMARQUES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10304 | 5641023 | 92020501 | TESTADOR FASES VOLTIMETRO ESCALA 0-16KV | TESTADOR DE FASES; CONSTITUIDO DE 2 BASTOES CONTENDO RESISTORES DE ALTA IMPEDANCIA (6500 OHMS); UM BASTAO C/ TERMINAL DE PROVA EM ESPIRAL<(>,<)> TERMINAL P/ ATERRAMENTO, TERMINAL UNIVERSAL P/ ACOPLAMENTO, VOLTIMETRO ANALOGICO C/ ESCALA P/ LEITURA DE 1 A 1 | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12962 | 4403016 | 53040478 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 8-16MM 3000KGF | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 8 A 16 MM; ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO 2,8 KG | DIS-CEF-001 | CIVITELLA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13018 | 4013123 | 53040122 | TALHA CORRENTE 1000KG 3M | TALHA DE CORRENTE; CORRENTE DE ALTA RESISTENCIA; ESTRUTURA ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO; ENGRENAGENS FORJADAS EM ACO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE; GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANCA; EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE AGULHAS; CAPACIDADE DE | DIS-CEF-001 | BERGSTEEL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13051 | 4400021 | 530401081 | CABO ACO 3/8 3500MM 1500KG | CABO DE ACO 3/8 POL AF;FORMACAO 6X19;COMPRIMENTO 3500 MM;GANCHO COM TRAVA EM UMA EXTREMIDADE COM CAPACIDADE MINIMA DE 1500 KG; COM SAPATILHA E PRESILHA PRENSADA; PONTA LISA NA EXTREMIDADE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.17.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-001 | CABOS DE ACO SAO JOSE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15898 | 4013146 | 12095385 | DISPOSIT P TEST MECANIC PADR ENTRADA | DISPOSITIVO PARA TESTE MECANICO PADRAO DE ENTRADA COM 8 METROS DE CORDA;CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO COM DIAMETRO DE 10MM; GANCHO CONFECCIONADO EM ACO INOX PROTEGIDO CONTRA CONTATO ELETRICO COM MATERIAL A BASE DE PLASTISOL 1 KV E DIMENSOES CONFORME DES | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14840 | 4641003 | 530401238 | FERRAMENTA SUB PINO VARA DE MANOBRA | FERRAMENTA PARA SUBSTITUICAO DE PINO VARA DE MANOBRA, CONFECCIONADO EM ACO GALVANIZADO, PARAFUSO M12 COM PINO AJUSTAVEL, CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 17.02.02;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10403 | 4610663 | 53040494 | EXTRATOR CART MULTIANG BRONZE C/ADAPTAD | EXTRATOR CARTUCHO MULTIANGULAR; MATERIAL BRONZE; C/ ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM BRONZE; EXTRATOR EM PLASTICO RIGIDO; C/ PARAFUSO TIPO BORBOLETA EM BRONZE; APLICACAO EM MANUTENCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO; DEVE SER MULTIANGULAR E VULCANIZADO; | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11437 | 4610641 | 530401214 | CORRENTE P/ FIXACAO JUGO | CORRENTE P/ FIXACAO JUGO; C/ GANCHO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; GANCHO EM ACO FORJADO; COMPRIMENTO 1300 MM; ELOS DE 1/2POL COM JUNCAO PELO PROCESSO DE FUSAO OU CALDEAMENTO, COM GANCHO EM ACO FORJADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.22.00; EM | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51578 | 4610665 | 53040365 | APLICADOR DE PREFORMADO 27 MM | APLICADOR DE PREFORMADO; PARA INSTALACAO OU REMOCAO DE PREFORMADOS OU LACOS EM CONDUTORES ENERGIZADOS; COM ADAPTADOR PARA BASTAO UNIVERSAL; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; DIMENSOES: 48 MM X 81 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.34.02;EM | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15655 | 4615014 | 53040619 | JOGO MACHO HSS M5X0,8 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M5X0,8; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37693 | 7713010 | 53040645 | CAVALETE P/ CONEX SF6 C/ MANÓMETRO | CAVALETE PARA CONEXOES SF6 BLOCO EM PERFIL QUADRADO EM LATAO OU ALUMINIO ¾" X 200MM USINADO COM OS CANAIS DE INTERLIGACAO DOS COMPONENTES CONEXOES E ROSCAS; MANÔMETRO CLASSE A1 VERTICAL ROSCA NPT ¼" RETO, CAIXA EM ACO INOX COM D60MM±3 COM ENCHIMENTO EM GL | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15671 | 4615024 | 53040063 | REGUA EM ACO INOX - 60CM | REGUA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, COM GRADUACAO EM MILIMETROS E CENTIMETRO ATE 60CM E EM POLEGADAS ATE 24" COM SUAS SU BDIVISOES DE 1/16"; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.04.26 | DIS-CEF-002 | KINGTOOLS | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15672 | 4615025 | 63095018 | CALIBRE DE ROSCA METRICA E WHITWORTH | O CALIBRE DE ROSCA EM ACO INOX COM REGULAGEM EM ALUMINIO/LATAO E POLIPROPILENO, COM 52 LAMINAS PARA ROSCAS METRICAS 60° E WHITWORTH 55°.APLICACOES: ROSCAS METRICAS PASSOS: 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; | DIS-CEF-002 | 706 GEDORE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37695 | 7713016 | 53040755 | MANGUEIRA ¼” SF6 TRAMA DE INOX 6MTS | MANGUEIRA ¼ PRESSAO REVESTIDA DE MALHA EM ACO INOX – 6 METROS DE COMPRIMENTO; MANGUEIRAS DE ¼" COM TUBO INTERNO EM POLITETRAFLUORETILENO - PTFE E REVESTIDAS COM UMA CAMADA EM MALHA DE FIBRA E A CAMADA EXTERNA COM MALHA TRANCADA EM ACO INOXIDAVEL 304, DIAM | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15810 | 4162088 | 53040614 | KIT AFIACAO DE CORRENTE MOTOSSERRA | KIT AFIACAO DE CORRENTE MOTOSSERRA; 03 (TRES) ARQUIVOS REDONDOS DE 4MM, 4,8 MM E 5,5 MM; 01 (UM) ARQUIVO SIMPLES; 01 (UM) CABO; 01 (UM) MEDIDOR DE PROFUNDIDADE; 01 (UM) SUPORTE DE GUIA DE ARQUIVOS; 01 (UM) MEDIDOR DE VERIFICAÇÃO RÁPIDA; 01 (UM) BAR GROOV | DIS-CEF-001 | CONFORME EFES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11482 | 4610656 | 53040501 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZ SAE1010/20 | GANCHO AUXILIAR VULCANIZADO;MATERIAL ACO CARBONO SAE 1010/1020; COM PARAFUSO E PORCA EM LATAO OU ACO; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO REBARBAS; ONFORME DIS-CEF-002 EFES 13.05.00;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15851 | 4600265 | 53040629 | LAMINA TRES PONTAS PARA ROCADEIRA | LAMINA DE TRES PONTAS COM DIAMETRO MINIMO DE 300 MM. DIAMETRO MINIMO DO FURO DE 20 MM. CHAPA CONFECCIONADA EM ACO CROMO VANADIO COM 1,5 MM DE ESPESSURA. CONFORME DIS CEF-001 EFES 07.02.18 ITEM 02. EM EMALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | KFF - TRAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36165 | 1868175 | 53040612 | DETECTOR ULTRASSONICO | DETECTOR ULTRASSONICO PARA IDENTIFICACAO DE FALHAS ELETRICAS E DESCARGAS PARCIAIS; QUANTIFICACAO DE SINAL DB MICROVOLT; DIAMETRO DO REFLETOR DE 330MM COM FUNCAO DE DETECCAO E CONVERSAO DE SINAIS ULTRASSONICOS EM SINAL AUDIVEL; DISPLAY MULTITOQUE; SOFTWARE | DIS-CEF-001 | SMART | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15918 | 5641037 | 13025919 | DETECTOR TENSAO BT NBR IEC 61243 1 | DETECTOR DE TENSAO PARA USO EM REDES DE BAIXA TENSAO ATE 1 KV; CONFORME PARTE DAS DETERMINACOES NBR IEC 61243-1 DESCRITAS NO CATALOGO DIS-CEF-001 EFES 04.08.09 ITEM 1 E DETERMINAÇÕES DA MESMA EFES; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | Solução - DTC-SB70-1000 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12973 | 4411000 | 53040457 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 12 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 12 MM; RESISTENCIA 1509 KG; 11 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | PLASMODIA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37563 | 1868249 | 53040634 | CONJUNTO ISOLOMETRO E AFERIDOR | CONJUNTO ISOLOMETRO ANALOGICO PORTATIL COM AFERIDOR DE ISOLOMETRO; ISOLOMETRO ANALOGICO: CARCACA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO; TUBOS SUPORTE DAS PONTAS DE CONTATO EM FIBRA DE VIDRO; ELETRODO DE CONTATO CONFECCIONADO DE MATERIAL METALICO CONDUTOR; PAINE | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12914 | 7719555 | 53040549 | PATESCA (ROLDANA P/ MOV. CARGA) 1000 KGF | ROLDANA PARA MOVIMENTACAO DE CARGA; CAPACIDADE NOMINAL DE 1000KG;DO TIPO ABERTA;DIAMENTRO EXTERNO DA ROLDANA:100MM; PARA CABO DE ACO DE 1/4POL A 3/8POL; ROLAMENTOS BLINDADOS GANCHO COM TRAVA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 04.03.01 ITEM 1; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-001 | ELEVAR | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37692 | 7713009 | 13025317 | CONJUNTO PARA MANIPULACAO DE GAS SF6 | CONJUNTO PARA MANIPULACAO DE GAS SF6 COMPOSTO POR: CAVALETE PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO TIPO QC4; MALETAS DE TRANSPORTE E ARMAZEN AMENTO;CONEXOES SOBRESSALENTES TIPO QC4-D-4PM¼";QC4-B-4PM ¼";QC4-D-4PF¼";QC4-B-4PF¼";MANGUEIRAS DE PRESSAO ¼" COM TUBO IN | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15586 | 4411024 | 53040739 | CORDA P ATIVIDADE C LINHA ENERGIZADA 14 | CORDA ISOLADA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU POLIDRACON, DIAMETRO 14 MM ( 9/16POL ) ± 5%; CAPACIDADE 381 DAN; RUPTURA MINIMA 1800 KGF; 0,09 KG/M; ENCORDOAMENTO TORCIDO C/ NUMERO DE PERNAS IGUAL A 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10°C E 60°C | DIS-CEF-002 | PLASMODIA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37788 | 1842003 | 53040463 | DISPOSITIVO PORTÁTIL DE LOCALIZAÇÃO DE FALHA DE ISOLAMENTO | EQUIPAMENTO PORTATIL PARA IDENTIFICACAO DE FALHA NO ISOLAMENTO EM CIRCUITOS DE BAIXA TENSAO AC/DC; GERADOR DE SINAIS PORTATIL COM TENSAO DE ISOLAMENTO 500VCA; TENSAO NOMINAL DO SISTEMA A SER MEDIDO ATE 575VCA OU 500VCC; TENSAO DE LAIMETACAO 220VCA 60HZ GR | DIS-ETE-167 | BENDER LFM 59 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15765 | 4511024 | 62020043 | MANGUEIRA PARA ABASTECER | MANGUEIRA PARA ABASTECER OS VEICULOS; COM MATERIAL DE BORRACHA E LIGA DE ALUMINIO; TAMANHO APROXIMADO 26,6 X 17,8 X 6,4 CM; DIAMENTRO INTERNO DO TUBO 16MM; DIAMETRO EXTERNO 20MM; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 200CM; RESISTENTE A GASOLINA, DISEL E ENVELHECIMENT | DIS-CEF-001 | BOMBA DE SUCÇÃO MANUAL PARA SUGAR RETIRAR E TRANSFERIR COMBUSTÍVEL - CONFORME FICHA TECNICA ENVIADA EM 11/07/2022 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15627 | 5032008 | 84030018 | CONTAINER DE SEGURANÇA P COMBUST 2L | CONTAINER DE SEGURANÇA A PROVA DE EXPLOSAO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E LIQUIDOS INFLAMAVEIS; CAPACIDADE DE 2L; FABRICADO EM AÇO INOX; TAMPA COM FECHAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO ANTIVAZAMENTO; COM ALIVIO DE PRESSAO E SISTEMA CORTA CHAMAS; CONFORME DIS-C | DIS-CEF-001 | TEKIN | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15660 | 4615019 | 53040747 | JOGO MACHO HSS M16X2-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M16X2; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15670 | 7713014 | 53040753 | CONEXAO SF6 CORPO QC4 1/4" FEMEA | CORPO (FÊMEA) – ROSCA FÊMEA QC4-B-4PF¼; CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO DESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAIX | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37690 | 7719650 | 14070007 | CONJUNTO P/ COLETA DE OLEO ISOLANTE | O CONJUNTO PARA COLETA E COMPOSTO POR ITENS DESTINADOS A COLETA DE OLEO ISOLANTE MINERAL NAFTENICO OU PARAFINICO DEVE SEGUIR OS REQUISITOS ESPECIFICADOS NA EFES 04.04.08 - CEF 002. O CAVALETE DE CONEXAO DEVERA SER FORNECIDO MONTADO C/ SEUS COMPONENTES ROS | DIS-CEF-002 | TODOS OS ITENS CONFORME HOMOLOGACAO INDIVIDUAL | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 51690 | 4610245 | 53040504 | GANCHO P/ISOLADOR ALUM C/ADAPT UNIVERSAL | GANCHO P/ISOLADOR;MATERIAL LIGA ALUMINIO; C/ADAPTADOR UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE P/BASTAO ARTICULADO; PARAFUSOS EM ACO; APLICACAO USO EM LINHA VIVA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-002 EFES | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15286 | 4013067 | 53040486 | ESTROPO NAILON 1000 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | TENSYFLEX | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15618 | 4644025 | 53040025 | ACESSORIOS BASTAO TESOURAO C\ CATR | CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA USO DO BASTAO ISOLANTE TESOURAO COM CATRACA EM REDES DE DISTRIBUICAO; COMPOSTO PELO SUPORTE DE SUSTENTACAO E PELO LIMITADOR DE MOVIMENTACAO DE CORDA DE SUSTENTACAO; COM ESPECIFICACOES CONFORME DIS-CEF-002 EFES 06.15.00 ITEM 2; | DIS-CEF-002 | RITZ COM ADAPTAÇOES | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15662 | 4615021 | 53040749 | VIRA-MACHO/DES TIPO RETO N3 P M6-M16 | MACHO/DESANDADOR TIPO RETO N3 PARA MACHOS DE M6 A M16; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENE RGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15626 | 4300089 | 67595005 | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI | ENGRAXADEIRA MANUAL 4KG 5000 PSI; BICO ACOPLADOR HIDRÁULICO DE 4 GARRAS; CABEÇOTE EM AÇO; MANGUEIRA COM 1,30 METROS PARA ALTA PRESSAO; ACOMPANHA COMPACTADOR PARA A GRAXA COM MOLA; VAZAO DE 4 GRAMAS POR ACIONAMENTO; CAPACIDADE 4 KG; PRESSAO ATE 5.000 PSI; | DIS-CEF-001 | HYDRONLUBZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15661 | 4615020 | 53040748 | VIRA-MACHO/DESAN TIPO T N1 P M3 A M8 | MACHO/DESANDADOR TIPO T N1 PARA MACHOS DE M3 A M8; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15629 | 4600116 | 53040315 | ALICATE CORTE RENTE 5 POL ELETRONICA | FERRAMENTA CONFECCIONADA EM AÇO SK-5, LAMINA COM DUREZA HRC-50 E CABO EM MATERIAL ISOLANTE E FORMATO ERGONÔMICO. CAPACIDADE DE CORTE PARA FIO MACIO DE 0,8MM E FIO DE COBRE E DISSIPATIVO DE 1,3MM (16AWG). DIS-CEF.002 - EFES 03.09.36 | DIS-CEF-002 | MODELO 170 / HIKARI | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15638 | 4600117 | 53040335 | COMPASSO PARA CORTE | O COMPASSO PARA CORTE DE MATERIAIS EM CIRCULOS COM DIAMETROS ENTRE 7 E 30CM, LAMINAS LBB-10 DE 18MM. DEVE SER FORNECIDO 10UN DE LAMINAS LBB-10 DE 18MM EM CONJUNTO COM O COMPASSO. O COMPASSO DEVE APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS.DIS- | DIS-CEF-002 | FAB OLFA - LBB 10 MODELO CMP-2 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15639 | 4600118 | 53040064 | TESOURA 12 POL PROFISSIONAL | TESOURA PROFISSIONAL DE 12 POLEGADAS COM LAMINAS E CABO CONFECCIONADOS EM ACO CARBONO FORJADO E LAMINAS RETIFICADAS E POLIDAS COM TRATAMENTO DE TEMPERA POR INDUCAO. CABO ANATÔMICO COM OLHAIS ASSIMETRICOS. A LAMINA E CABO DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO UNIFOR | DIS-CEF-002 | MUNDIAL / TRFAMONTINA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15640 | 4615005 | 53040311 | ESPATULA ACO INOX | ESPATULA COM LAMINA EM ACO INOX DE 3 POLEGADAS, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO E REBITE DE FIXACAO DO CABO EM INOX OU LATAO. OS COMPONE NTES DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS. DIS-CEF.002 - EFES 03.12.28 | DIS-CEF-002 | TIGRE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15625 | 4602028 | 53040306 | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L | JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO; FABRICADAS EM ACO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADA; MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICACAO DA FERRAMENTA; BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS; INDICADAS PARA APERTO E DESAPE | DIS-CEF-001 | BELZER | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15654 | 4615013 | 53040741 | JOGO MACHO HSS M4X0,7 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M4X0,7; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15668 | 7713012 | 53040751 | CONEXAO SF6 CORPO QC4 1/4" MACHO | CORPO (FÊMEA) – ROSCA MACHO QC4-B-4PM ¼CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL 316 OU LATAO COM DUPLA RETENCAO (RETENCAO DOS DOIS LADOS QUANDO DESACOPLADA), O-RINGS DE FLUORCARBONO, CONFORME LINHA QC4 ¼" NPT DO FABRICANTE SWAGELOK, NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FAIX | DIS-CEF-002 | WIKA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12974 | 4411021 | 92020362 | CORDA TRANCADA BRANCA DIAMETRO 10 MM | CORDA MULTIFILAMENTO TRANCADA BRANCA; CONFECCIONADA EM POLIESTER DIAMETRO: 10 MM; RESISTENCIA 1180 KG; 15 METROS POR KG; CONFORME CEF-001 EFES 09.17.03 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | PLASMODIA | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15656 | 4615015 | 53040620 | JOGO MACHO HSS M6X1,0 -DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M6X1,0; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15095 | 1909041 | 13025224 | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR; DIMENSOES APROXIMADAS: 100 X 60 MM; INVOLUCRO DE PVC OU ABS; ISOLAMENTO PARA 600 V; TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 240 V; PROTECAO GERAL: FUSIVEL DE 5 A; PROTECAO DE CARGA; CAT-IV, 600 V; 60HZ; RESFRIAMENTO POR TURBO | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15658 | 4615017 | 53040622 | JOGO MACHO HSS M10X1,5-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M10X1,5; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15659 | 4615018 | 53040623 | JOGO MACHO HSS M12X1,75-DIN352- 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M12X1,75; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37758 | 7010359 | 12037051 | Dispositivo P Guia de Poste na Cava | DISPOSITIVO PARA GUIAR O POSTE DURANTE A SUA IMPLANTACAO. ACOPLAMENTO DO CABO COM TUDO DE ALUMINIO, GANCHOS EM ACO 1020, ARRUELAS EM ALUMINIO. DOIS METROS DE CORDA DE POLIAMIDA 10 MM COMPOSTA POR ARGOLAS EM SUAS EXTREMIDADE. SUPORTE DE APERTO COM TUDO E C | DIS-CEF-001 | LUCABE | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10290 | 4610115 | 530401200 | COLARINHO PARA BASTAO COM ESTRIBO 64 MM | COLARINHO PARA BASTAO; MATERIAL ANEL DE CONTATO DIRETO COM BASTÃO: LIGA DE ALUMINIO; ESTRIBO EM LIGA DE ALUMÍNIO; ALÇAS CIRCULARES EM COBRE OU LATÃO; DIAMETRO 64,0 MM; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 09.08.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | RITZ | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15657 | 4615016 | 53040744 | JOGO MACHO HSS M8X1,25-DIN352 - 3 UN | JOGO MACHO PARA CONFECCIONAR ROSCAS EM INTERNAS EM METAIS DIVERSOS HSS M8X1,25; DIN352; 3 UNIDADES; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.01 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | OSG | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15641 | 4615006 | 53040061 | MARRETA DE NYLON | A MARRETA OU MARTELO COM BATENTE EM NYLON DUREZA 60 SHORE INTERCAMBIAVEL DE D50MM, CABO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 340MM, PESO APROXIMADO DE 1KG. A MARRETA DEVE APRESENTAR ACABAMENTO UNIFORME E SER ISENTO DE REBARBAS.DIS-CEF.002 - EFES 03.12.29 | DIS-CEF-002 | GEDORE - 225E - 50 | N/A | Ferramentas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | modelo 13 - fab 3m |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | I-10 Prismyan - ou 23LBR - 3M |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | Manta KrausMuller 400 |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | modelo 2228- - fab 3m |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | prismyan - P44 ou 3M modelo 33+ |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | modelo 35+ 3M |  | Fita Isolante | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 10345 | 2511001 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100892 | 2514006 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VER | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 30W - MODELO AL 30662 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 58253 | 2538106 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 250W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | ALUDAX - 634438531166 GE - 43168933766 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição completa | OSRAM |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NSK - 7898525840132 PHILLIPS 8727900950939 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55648 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 70W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-27; POTENCIA 70 W; PADRAO ABNT PROJ. 3:034.09-001; GARANTIA; 220V; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - MODELO SO 30724 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 20W - MODELO AL 20662 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701071 NSK - 7898525840156 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 52345 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 150W | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 150 W; 220 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 17000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSOES MAXIMAS 90,00 X 226,00; VIDA UTIL MEDIA 32000H; POSICAO UN | Descrição completa | OSRAM |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701088 TECNOLAMP - 6958002701088 GE - 43168933780 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232083 | 0 | LAMPADA LED TUB 15-18W | Lâmpada LED TUBULAR 15W a 18W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80.COMPRIMENTO: 1.200mm. VIDA ÚTIL MÍNIMA:25.000 h. SEL | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 20W - MODELO TL 20416 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 9W - MODELO AL 09562 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 15W - MODELO AL 15362 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição completa | FABRICANTE EMPALUX - 10W - MODELO TL 10316 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | NSK - 7898525840132 PHILLIPS 8727900950939 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701071 NSK - 7898525840156 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 100665 | 2531076 | 0 | LUMINARIA LED IP 240-250W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 240 A 250 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57352 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 30A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 30 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 02. | ND.01.20.02/1 | Stileletronica |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100637 | 2531072 | 0 | LUMINARIA LED IP 90-100W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 90 A 100 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100634 | 2531073 | 0 | LUMINARIA LED IP 110-130W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 110 A 130 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100635 | 2531074 | 0 | LUMINARIA LED IP 150-170W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 150 A 170 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100664 | 2531075 | 0 | LUMINARIA LED IP 180-200W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 180 A 200 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 110 LM/W; FATOR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52192 | 2522000 | 0 | BASE RELE FOTOELETRONICO EXTERNA FIXA | BASE RELE FOTOELETRONICO; TIPO EXTERNA FIXA; BAQUELITE POSICAO INTERCAMBIAVEL TENSAO NOMINAL 127/220 VCA POTENCIA ATIVA 1000 W POTENCIA APARENTE 1200/1800 VA COM SUPORTE DEFIXACAO, COM FIOS TERMINAIS P/ LIGACAO DE RELES FOTOELETRICO E FOTOELETRONICO; PADR | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | TECNOLAMP - 6958002701088 TECNOLAMP - 6958002701088 GE - 43168933780 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2511009 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 400W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 400 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | ND.01.20.02/1 | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37772 | 2531033 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X100W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | DESCRIÇÃO DETALHADA | REFLETOR LED 100W BIVOLT 6000K IP 66 - 80,0000 SOLVER - ou Demape |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2534061 | 0 | PROJETOR RET AL 1X 400W VS E40 | PROJETOR FECHADO, CORPO E TAMPA E LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, VISOR PLANO TEMPERADO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES TERMICOS, PRENSA CABO DE DIAMETRO: 10-12MM, JUNTAS DE VEDACAO EM MATERIAL RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, SOQUETE E-40, ALOJAMENTO PARA | DESCRIÇÃO DETALHADA | Naville |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58256 | 2538103 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 70W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10346 | 2511002 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37771 | 2531032 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X 70W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 42 A 50 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100636 | 2531071 | 0 | LUMINARIA LED IP 55-60W 100/240V | LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, ACABAMENTO PINTADO NA COR CINZA MUNSELL 6.5. LENTE DE VIDRO TEMPER ADO. POTENCIA DE 55 A 60 W. TENSAO DE 120 A 240 V; FREQUENCIA 50-60HZ; DRIVER INTERNO; EFICIENCIA MINIMA 115 LM/W; FATOR D | DESCRIÇÃO DETALHADA | Tecnowatt |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 2520003 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 2 X 60A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 2 X 60 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.20.02/1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52500 | 2521011 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NA 1000W | RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA; TIPO: T3 (RELE FOTOCONTROLADOR ELETRONICO MONOTENSAO); TENSAO 220 V; CONTATO 1NA; POTENCIA DA CARGA 1000 W; FREQUENCIA: 60 HZ; POTENCIA APARENTE 1800 VA. APLICACAO: ILUMINACAO PUBLICA COM CHAVE DE COMANDO EM GRUPO( | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 55644 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO OVOIDE LEITOSA 250W GAR | LAMPADA VAPOR SODIO; OVOIDE; ACABAMENTO LEITOSA; BASE E-40; POTENCIA 250 W; GARANTIA; 100V;FLUXO LUMINOSO 27000 LUMENS; DIMENSOES 90,5X221MM; POSICAO UNIVERSAL; PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | Descrição completa | OSRAM |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1070126 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 37775 | 2531028 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X400 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 10336 | 2511000 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 250W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 250 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMEL | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100891 | 2514001 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 150W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 150 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPEPARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 100890 | 2514003 | 0 | REATOR LAMP V METALICO 220V 70W | REATOR LAMPADA VAPOR METALICO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 70 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERM | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58255 | 2538104 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 100W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 58254 | 2538105 | 0 | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA VS 150W | KIT PARA LUMINARIA INTEGRADA, LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150 W, NORMAS: ND.01.16.04/1. | ND.01.16.03/1 | Demape |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52501 | 2521012 | 0 | RELE FOTOELET ELETR 220V 1NF 1000W | RELE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TIPO ELETRONICO; TENSAO 220 V; CONTATO 1NF; POTENCIA DA CARGA 1000 W; CORRENTE NOMINAL BASE 5,0 A, 60 HZ; COMANDO INDIVIDUAL FAIL OFF; POTENCIA APARENTE 1800 VA; PADRAO ND.01.18.02/1, ITEM 01. | DESCRIÇÃO DETALHADA | Stileletronica |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52092 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 4A 250V E27 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 4A; BASE E-27. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | 1450- Lorenzetti |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 54472 | 0 | 0 | REATOR LAMP V SODIO 220V 100W | REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; INSTALACAO EXTERNA; COM ALCA L; COM IGNITOR INCORPORADO; TENSAO 220 V; POTENCIA NOMINAL 100 W. CARACTERISTICAS ADICIONAIS - CONDUTORES DE COBRE COM ISOLACAO EM XLPE PARA 0,6/1 KV E COM COMPRIMENTO (MM): LIGACAO A REDE - VERMELH | DESCRIÇÃO DETALHADA | fabricantes - Demape e Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 57353 | 0 | 0 | CHAVE MAG BASE INTERNA 220V 1 X 50A 1NF | CHAVE MAGNETICA P/COMANDO GRUPO; BASE P/RELE FOTOELETRONICO INTEGRADA; TENSAO NOMINAL 220 V; CORRENTE NOMINAL 1 X 50 A; CONTATOS AUXILIARES 1NF; CONFORME PADRAO ELEKTRO ND.01.20.01 ITEM 1. | ND.01.20.02/1 | Stileletronica |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 52096 | 0 | 0 | SOQUETE LAMP PORC 16A 500V E40 | SOQUETE ROSCA LAMPADA; PORCELANA CORRENTE NOMINAL: 16A; BASE E-40. NORMAS: NBR IEC 60238 E NBR IEC 60061-1. | DESCRIÇÃO DETALHADA | 1464-C - Lorenzetti |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37774 | 2531027 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X250 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 37773 | 2531029 | 0 | LUMINARIA PUB FECHADA 1X150 W VS KIT REM | LUMINARIA PUBLICA. FORMATO: FECHADA . TIPO : PONTA DE BRACO. LAMPADA : VAPOR DE SODIO TUBULAR. CORPO : ALUMINIO INJETADO. REVESTIMENTO: PINTADO. REFLETOR: ALUMINIO ANODIZADO. REFRATOR: VIDRO PLANO OU POLICURVO. DIAMETRO DO ENCAIXE: 48 A 61 MM . ALOJAMENT | VR01.02-00.139 | Fabricantes luminarias Reeme e Tecnowat - com reator acoplado no kit removivel fabricante Demape ou Intral |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2023-08-18 | 2026-01-02 | HI_2023_08_18 | Ambos |  |  | BC
|  | 55974 | 3406470 | 0 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS | Descrição SAP |  |  | Padrão de entrada – caixas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 55974 | 3406470 | 0 | CAIXA LIGACAO PVC 145 x 155 x 98MM | CAIXA LIGACAO; RETANGULAR; PVC; CINZA; TAMPA OPACA; DIMENSOES 145 x 155 x 98MM; SOBREPOR PARA 4 DISJUNTORES; TOTALMENTE VEDADA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA E INSETOS; PARA USO INTERNO OU EXTERNO; ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS DE FIXACAO E DO SUPORTE PARA OS | Descrição SAP |  |  | Padrão de entrada – caixas | LUCABE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01.272.361/0001-50 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 10241 | 5648004 | 5648004 | BOLSA P/ ACONDICIONAM LUVAS DE BORRACHA | BOLSA P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LUVAS DE BORRACHA; ELETRICISTA; LUVA SEGURANCA ALTA VOLTAGEM; VAQUETA LONA IMPERMEAVEL N UMERO 10; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 011.03 | CEF 005 - ET 011.03 | LG163NEO |  | EPI e acessórios de Segurança | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 11408 | 4601042 | 53040286 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 81 A 111 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 24 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11377 | 4601284 | 53040989 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 10 A 25,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12297 | 4601345 | 530401142 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11/16 POL; COMPRIMENTO; 136 A 176 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 31 EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12292 | 4601044 | 530401153 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 90 A 130 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 26 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10786 | 5648103 | 530401314 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 3310MM | SACOLA LONA; APLICACAO BASTAO DE MANOBRA PEGA TUDO; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA;C/ALCA DE COURO;FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUND | DIS-CEF-001 | L.075.076 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10970 | 5648109 | 530401317 | SACOLA LONA SUBST LUMIN VD 650X340MM | SACOLA PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS; SACOLA EM LONA N° 10; IMPERMEAVEL E ENCERADA; OLHAIS EM ACO 1010 NIQUELADO, COM 19 MM DE DIAMETRO COLOCADOS NA PARTE SUPERIOR A CADA 100 MM P/ PASSAGEM DE CORDA DE NAILON DIAMETRO 1/4"; COMPRIMENTO 2200 MM; | DIS-CEF-001 | L.076.000 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15074 | 5648104 | 530401313 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2650MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | L.076.026 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13467 | 4601331 | 530401137 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/4 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/4 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/4 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 49; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15597 | 4600014 | 53040734 | TESOURAO FIBRA DE VIDR CORT CABO 336 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | LG TES336 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15570 | 4601027 | 53040988 | ALICATE BOMBA D AGUA 10 POL | ALICATE BOMBA DAGUA EM ACO CROMO VANADIO,NIQUELADO, FOSFATIZADO OU CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 10 POL; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; REGULAGEM POR 4 OU MAIS CANALETAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 03.09 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14590 | 5646130 | 530401195 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 34,5KV 6"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); | DIS-CEF-001 | LG6-300-36 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15086 | 4601019 | 53040918 | ALICATE BICO CURVO 200 MM | ALICATE DE BICO CURVO MORDENTE CHATO MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA CURVA POLIDA; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50420 | 5646129 | 92020472 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | LG6-300 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11378 | 4601005 | 53040990 | ALICATE ANEL SEG EXTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; EXTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV); ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 7 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54750 | 5649028 | 53040529 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 4-34,5K | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | L.068.107 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13465 | 4601328 | 530401151 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 47; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11681 | 4622043 | 530401258 | JOGO DE MACHO W 1/8 POL | JOGO DE MACHO; CONFECCIONADO EM ACO RAPIDO; DIAMETRO NOMINAL W 1/8 POL; 40 FIOS POR POLEGADA; PARA ABERTURA DE ROSCAS WHITHORTH GROSSA; ESTOJO EM ACRILICO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11682 | 4622044 | 530401259 | JOGO DE MACHO W 3/16 POL | JOGO DE MACHO; CONFECCIONADO EM ACO RAPIDO; DIAMETRO NOMINAL W 3/16 POL; 24 FIOS POR POLEGADA; PARA ABERTURA DE ROSCAS WHITHORTH GROSSA; ESTOJO EM ACRILICO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.23.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PEL | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10208 | 4600244 | 530401264 | LAMINA DE SERRA TICO-TICO | LAMINA DE SERRA TICO-TICO; P/ MAQUINA TIPO TICO-TICO PROFISSIONAL OU INDUSTRIAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; COMPRIMENTO 76 MM; LARGURA 7 ,5 MM; ESPESSURA 1 MM; 24 DENTES POR POLEGADA; DIS-CEF-002 EFES 03.18.05; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MAR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13460 | 4601321 | 530401168 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 42; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14587 | 5648001 | 53095006 | SACOLA CONJ. ATERR SE 600X300X450MM | SACOLA LONA; APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE CONJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO OU FERRAMENTAS;CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; FUNDO E LATERAIS EM COURO, VAQUETA GRANULADA OU LISA; C/ ALCA DE COURO; ARMACAO EM ACO SAE 1010 | DIS-CEF-001 | L.074,019 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11372 | 4631005 | 53040161 | ALICATE PRENSA TERMINAL 0,5 A 6,0 MM2 | ALICATE PRENSA TERMINAL; ACO CARBONO; FOSFATIZADO; CABO PLASTIFICADO ISOLADO; ARTICULACAO COM MOLA; MORDENTE FIXO; ACIONAMENTO ATRAVES DE CATRACA COM MOLA; APLICACAO USO GERAL; CAPACIDADE COMPRESSAO 0,25 A 6,00 MM2; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM; PADRAO | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12298 | 4601346 | 530401152 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/4 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/4 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/4 POL; COMPRIMENTO: 155 A 195 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 32 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12291 | 4601043 | 530401157 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 77 A 117 MM;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 25 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11695 | 4601458 | 530401255 | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADO 3/4POL | JOGO CHAVE SOQUETE SEXTAVADA, CONFORME DIS.CEF.002 EFES 03.21.18 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMONTINA_PRO/44854/414; GEDORE/017.504. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11380 | 4601015 | 53040994 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 7" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO; CAPACIDADE 19 A 60 MM; COMPRIMENTO APROXIM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12284 | 4601339 | 530401148 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 19MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 19 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 19,0 MM; COMPRIMENTO 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 14; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11592 | 0 | 53040605 | TRADO P/MADEIRA 18" 3/4" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 3/4"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | DIS-CEF-001 | L.069.116 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11593 | 0 | 530401347 | TRADO P/MADEIRA 18" 7/8" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 7/8"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME PA | DIS-CEF-001 | L.169.117 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12500 | 0 | 530401001 | ADAPTADOR UNIV P/ BASTAO MANOBRA | ADAPTADOR UNIVERSAL; PARA BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADO EM ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSO EM ACO CARBONO DE 50MM DE COMPRIMENTO E 5/1 6POL DE DIAMETRO COM CABECA TIPO BORBOLETA EM ACO CARBONO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 10.02.01; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 | LG-445584 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15288 | 4013064 | 53040488 | ESTROPO NAILON 1500 MM 1500 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 1500DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 3000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12285 | 4601340 | 530401149 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 22MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 22 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 22,0 MM; COMPRIMENTO 180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10257 | 4610623 | 530401110 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF1/2" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO; OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 13 MM (1/2"); TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12287 | 4601037 | 530401138 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 39 A 79 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 19; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12268 | 4601068 | 530401140 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 10,0 MM; COMPRIMENTO 92 A 132 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11436 | 4601368 | 530401132 | CHAVE FIXA 3/4 X 7/8" X 240MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/4 X 7/8"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 7 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12269 | 4601069 | 530401143 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 11MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 11 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 11,0 MM; COMPRIMENTO 97 A 137 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11551 | 5648105 | 53040563 | SACOLA LONA BASTAO MANOBRA VD 2090MM | SACOLA LONA;APLICACAO BASTAO DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA;FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQU | DIS-CEF-001 | L.074.009 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12294 | 4601045 | 530401136 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/2 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/2 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 1/2 POL; COMPRIMENTO: 102 A 142 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 28 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10015 | 4601070 | 530401119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 19MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 MM (6"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12283 | 4601338 | 530401147 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 17MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 17 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 17,0 MM; COMPRIMENTO 140 A 180 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 13; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12282 | 4601337 | 530401146 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 16MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 16 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 16,0 MM; COMPRIMENTO 130 A 170 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 12; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12281 | 4601336 | 530401145 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 14MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 14 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 14,0 MM; COMPRIMENTO 120 A 160 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 11; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13462 | 4601323 | 530401139 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 1/8 POL; COMPRIMENTO: 146 A 186 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 44; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12280 | 4601071 | 530401144 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 12MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 12 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 12,0 MM; COMPRIMENTO 105 A 145 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 10; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50497 | 5645007 | 92020475 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 15KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO 15,0 KV; COMPRIMENTO 1525 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | LG4946-SP | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12300 | 4601352 | 530401135 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 1 POL PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 1 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO; 1 POL; COMPRIMENTO; 198 A 238 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 34 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11435 | 4601033 | 530401134 | CHAVE FIXA 5/8 X 11/16" X 206MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 5/8 X 11/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 206 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13461 | 4601322 | 530401141 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 10MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 10 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 10 MM; COMPRIMENTO:180 A 220 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 43; EM EMB | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54749 | 5649024 | 53040528 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914MM 4-34,5KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 34,5 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 K | CEF-001 | L.068.107 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12286 | 4601341 | 530401150 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 24MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 24 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 24,0 MM; COMPRIMENTO 204 A 244 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOEN | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10017 | 4601080 | 53040119 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 30MM 10" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 250 MM (10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11410 | 4601398 | 530401188 | CHAVE TUBO GRIFO 10 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 250 MM OU 10 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10023 | 4601297 | 530401128 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X5" 4,7X125MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10024 | 4601853 | 530401129 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X6" 4,7X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10022 | 4601298 | 53040320 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X8" 4,7X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10019 | 4601410 | 53040997 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X12" 9,5X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10014 | 4601420 | 53040314 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/8X8" 9,5X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10012 | 4601718 | 530401130 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6" 8X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11429 | 4601267 | 53040319 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X6" 3X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15055 | 4601050 | 53040259 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 34MM 12POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11881 | 5627019 | 530401234 | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; EXTENSIVEL; HASTE CONFECCIONADA EM ACO SAE 1040 / 1045 C/ ARESTAS E CANTOS ARREDONDADOS; EXTENSAO E PASSADORES CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1010 / 1020; PONTEIRA (ESPORAO) CONFECCIONADA EM ACO SAE 8640; CORREIAS CONFECCIONADAS EM | DIS-CEF-001 | LG-35 E | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11432 | 4601481 | 530401121 | CHAVE CATRACA P/ PORCA TENSORA | CHAVE CATRACA PORCA TENSORA; ACO FERRAMENTA OU CROMO VANADIO; NIQUELADO E CROMADO; APERTO E DESAPERTO DE PORCAS EM CONJUNTO DE JUGOS; COM SOQUETE FIXO DE 1/2 POL; ENCAIXE ESTRIADO E QUADRADO; REVERSIVEL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.01; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54746 | 5646131 | 53040448 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 6"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; | CEF-001 | LG160x600 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10233 | 4600233 | 68510024 | TESOURAO VERGALHAO RETO 18POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15529 | 4601394 | 53040323 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 6 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10018 | 4601085 | 53040163 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 35MM 12" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 300 MM (12"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11422 | 4601257 | 53040421 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 55MM 18" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 450 MM (18"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15052 | 4601049 | 53040313 | CHAVE AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 19 MM 6" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11589 | 4600165 | 530401343 | TESOURA ACO 200 MM | TESOURA; TIPO UNIVERSAL; USO GERAL; CONFECCIONADA EM ACO FORJADO; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 07.02.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDORE/1104-23; TRAMONTINA/25916/108; COR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12264 | 4601062 | 530401156 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 4,0 MM; COMPRIMENTO 70 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13469 | 4601333 | 530401154 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/8 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/8 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3/8 POL; COMPRIMENTO: 244 A 284 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 51; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15181 | 4601143 | 530401178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 9 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 9 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15089 | 4601358 | 530401114 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 11 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10;ENCAIXE: 11 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15092 | 4601362 | 530401117 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 14MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 14MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15093 | 4601363 | 530401118 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 15MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 15MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11450 | 4641012 | 53040427 | CHAVE CATRACA P/ BASTAO 1/2 POL | CHAVE CATRACA P/ BASTAO; COM ADAPTADOR UNIVERSAL PARA BASTAO; CHAVE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; ADAPTADOR EM BRONZE; MOLA ACO; COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; REVERSIVEL; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME DIS-CE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15530 | 4601393 | 53040322 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEG 4,7 X 150 MM | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEG COM COBERTURA POLIMERI; HESTE EM ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMEN TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | GEDORE/BELZER/TRAMONTINA PRO | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11687 | 4601258 | 530401256 | JOGO DE CHAVE FIXA 3/8" X 1.1/8" | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 1/4" A 1.1/4"; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 1; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15339 | 1946111 | 530401186 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 8 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO: 8 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15582 | 4601902 | 530401187 | CHAVE TORX TIPO L CURTA | CHAVE TORX TIPO L CURTA; COMPRIMENTO 1: 222 MM; COMPRIMENTO 2: 33MM; ENCAIXE 1/4 POL (6,65 MM); ACO CROMO-VANADIO;CONFORME DIS -CEF-002 EFES 03.21.30;EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11574 | 4601379 | 530401326 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 11/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 11/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 170 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 3; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11409 | 4601039 | 53040287 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 3/16 POL; COMPRIMENTO: 60 A 90 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 22; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13642 | 4601353 | 53040948 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 8X9X10X11 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 8X9X10X11 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROV | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11688 | 4601259 | 530401257 | JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM | JOGO DE CHAVE FIXA; CONFECCIONADO EM AÇO FERRAMENTA, NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES EM CADA BOCA; I NCLINACAO EM RELACAO AO CORPO DE 15 GRAUS; 6MM A 32MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.14 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11577 | 4601302 | 53040577 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 13/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 13/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 6; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12905 | 3451001 | 53040476 | ESTICADOR COND LV 7,87 A 13,46MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 7,87 A 13,46 | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12904 | 3451000 | 53040292 | ESTICADOR COND LV 5,08 A 10,16MM 800KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 5,08 A 10,16 | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13076 | 4013128 | 530401191 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 3000 KG NA VERTICAL E 2400 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15091 | 4601361 | 530401116 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 13MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 13MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11431 | 4601093 | 530401127 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X4" 4,7X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12962 | 4403016 | 53040478 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 8-16MM 3000KGF | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 8 A 16 MM; ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO 2,8 KG | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12951 | 5643060 | 92020357 | MANTA ISOL DE BORRACHA 200 X 200 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 200 MM ± 10 MM; LARGURA 200 MM ± 10 MM; | DIS-CEF-001 | L.068.220 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13463 | 4601324 | 530401171 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 45; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13476 | 4601318 | 53040440 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 6 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 40; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12295 | 4601046 | 530401169 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/16 POL; COMPRIMENTO; 116 A 156 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 29 EM EMBALAGEM APROVADA PELA N | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12293 | 4601343 | 530401162 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/16 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/16 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/16 POL; COMPRIMENTO: 94 A 134 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 27 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12266 | 4601066 | 530401167 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 8MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 8 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 8,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 120 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13454 | 4601319 | 53040441 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7 MM; COMPRIMENTO:160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 41; EM EMBAL | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12265 | 4601065 | 530401166 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 7,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 115 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 5; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERG | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12299 | 4601351 | 530401165 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/8 POL; COMPRIMENTO: 175 A 215 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 33 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13466 | 4601329 | 530401164 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 200 A 240 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 48; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10277 | 9143042 | 53040044 | PUNCAO DE CENTRO 1/2" X 4" | PUNCAO DE CENTRO; CONEFCCIONADA EM ACO FERRAMENTA; FOSFATIZADA A PRETO; PERFIL SEXTAVADO; COMPRIMENTO 4POL; LARGURA 1/2POL; COM TRATAMENTO TERMICO PARA GOLPES, CONFORME NORMA DIN 7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.06.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12903 | 3453040 | 53040475 | ESTICADOR COND LV 13,46 A 18,8MM 1700KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 13,46 A 18,80 | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15337 | 1946109 | 530401184 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 5 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 5 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11506 | 9166321 | 530401275 | MARTELO MONTADOR 300G | MARTELO; MONTADOR; CABECA TIPO PENA; CABECA EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; COMPRIMENTO APROXIMADO 300 MM; PESO 300 G; ACABAMENTO C/ PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.09; EM EMBALAGEM APROVAAD PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11025 | 1868165 | 530401282 | METRO DUPLO DE MADEIRA | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM BAMBU OU PINHO TRATADO; ARTICULACAO EM ACO; PONTEIRAS EM ACO; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILIMETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15064 | 4601103 | 53040183 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 5/16X6" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15063 | 4601101 | 53040338 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 3/16X3" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15062 | 4601100 | 53040985 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/8X2.3/8 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15061 | 4601102 | 530401173 | CHAVE PHILLIPS HASTE PROTEGIDA 1/4X4 | CHAVE DE FENDA CRUZADA (TIPO PHILLIPS) COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE S | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12267 | 4601067 | 530401172 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9,0 MM; COMPRIMENTO 86 A 126 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12722 | 7719554 | 53040556 | PRUMO DE CENTRO METALICO | PRUMO DE CENTRO PARA DETERMINAR A VERTICALIDADE DE POSTES; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CORDAO DE ALGODAO OU NYLON COM 500 MM DE COMPRIMENTO; PESO DO PRUMO: 300 A 400 GRAMAS; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15286 | 4013067 | 53040486 | ESTROPO NAILON 1000 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10231 | 1369554 | 53040195 | LIMA CHATA MURCA 8" | LIMA CHATA MEIA MURÇA; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL101-308; VONDER/43 10 110 802. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11414 | 4601915 | 53040318 | CHAVE CORRENTE 102 X 280MM 11POL | CHAVE CORRENTE 11 POL; TIPO LEVE; ACO CARBONO OU ACO VANADIO; OXIDADO FOSCO; COMPRIMENTO 280 MM; CAPACIDADE DE ABERTURA 102 MM; COMP RIMENTO DA CORRENTE 360MM; CABO PLASTIFICADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15285 | 4013068 | 53040492 | ESTROPO NAILON 800 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11454 | 5641020 | 12095301 | DETECTOR ALTA TENSAO 1 A 138KV | DETECTOR UNIPOLAR DE TENSAO POR APROXIMACAO, LUMINOSO E SONORO; CORPO EM PLASTICO REFORCADO; TENSAO DE 1 KV A 138 KV; PORTATIL; SINAL ALARME LUMINOSO ATRAVES DE 4 LEDS FRONTAIS; SONORO POR TRANSDUTOR ELETROACUSTICO; FREQUENCIA 50/60 HZ; ALIMENTACAO | DIS-CEF-002 | RITZ H1990/ST-138 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12353 | 4601469 | 68510025 | MARTELO PONTA E PA 300G | MARTELO; PONTA E PA; MARTELO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA OU ACO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 195 MM; LARGURA APROXIMADA: 45 MM; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 300 G; ACABAMENTO ENVERNIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.14; EM EMBALAGEM A | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10021 | 4601296 | 530401124 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/8X8" 3X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10236 | 4601151 | 53040346 | MARTELO BOLA 500G | MARTELO; BOLA; CABECA REDONDA/BOLA; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO SEM CONSIDERAR O CABO 500 G; CABO DEVE SER FIXADO C/ EPOXI; ACABAMENTO DO MARTELO JATEADO E ENVERNIZADO; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.12.07; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15103 | 4600214 | 53040530 | LIMA MOTOSSERRA | LIMA PARA AFIAÇÃO DE LAMINA DE MOTOSSERRA; HASTE CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA OU PLASTICO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8 POL); DIAMETRO: 5/32 POL (3,97 MM); CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.19.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11413 | 1369595 | 530401120 | CHAVE CATRACA ENCAIXE MACHO QUADRADO 1/2 | CHAVE CATRACA; ACO FERRAMENTA; NIQUELADO E CROMADO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 A 260 MM; ENCAIXE QUADRADO DE 1/2", C/ COMANDO REVERSIVEL E SISTEMA DE TRAVA; CABO EMBORRACHADO; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.21.02; EM EMBALAGE APROVADA PELA NEOENERGIA. M | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11532 | 4601312 | 53040552 | PICARETA PONTA/PA ACO CARB 518 X 47 MM | PICARETA; PONTA E PA ESTREITA; COMUM COM CABO; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; DIMENSOES APRO XIMADAS: 518 X 47 MM; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A PICARETA DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTATICA A PO NA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15178 | 4601087 | 53040422 | CH CANHAO 14 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 14 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 6; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | L.016.282 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11534 | 4601026 | 53040547 | PA BICO ACO CARB 330X250MM | PA; TIPO BICO; LAMINA EM ACO CARBONO; COM CABO DE MADEIRA; LARGURA DA LAMINA 250 MM; ALTURA DA LAMINA 304 MM; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1570; A FERRAMENTA DEVE SER ESTAMPADA; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; A LAMINA DEVE POSSUIR PINTURA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11427 | 9166101 | 53040321 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X6" 6X150MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11507 | 4601402 | 53040347 | MARTELO UNHA 200 G | MARTELO; UNHA; MARTELO EM ACO CARBONO FORJADO; CABO DE MADEIRA; PESO DO MARTELO, SEM CONSIDERAR O CABO: 200 G; ACABAMENTO POLIDO; CABO DE MADEIRA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.08; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: TRAMON | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13408 | 1868166 | 13025215 | METRO DUPLO EM POLIMERO | METRO DUPLO; CONFECCIONADO EM PLASTIO OU NAILON; COMPRIMENTO 2 METROS; C/ ESCALAS PINTADAS OU GRAVADAS, SENDO EM UMA FACE EM MILiM ETROS E NA OUTRA EM POLEGADAS; DOBRAVEL; TIPO ZIG-ZAG; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.04.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10013 | 9166106 | 53040999 | CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X10" 8X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15053 | 4601123 | 530401111 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 24 MM 8 POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11060 | 4610010 | 53095072 | ESTROPO NAILON 500 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 500 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LG-712 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12344 | 5627002 | 530401211 | CORREIA ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA | CORREIA P/ ESPORA P/ POSTE DE MADEIRA; ESPESSURA 4 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; LARGURA 35,0 MM; REBITE EM COBRE MACICO; FIVELA ACO SAE 1010; NIQUELADO; PADRAO CEF-001 EFES.09.37.01 ITEM 2; PADRAO DE EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L.120.133 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11571 | 9166319 | 51095038 | SUGADOR SOLDA MANUAL STD 210MM | SUGADOR SOLDA; FERRAMENTA CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PONTEIRA DE NAILON; MOLA EM ACO; ACIONAMENTO PNEUMATICO MANUAL COM IMPULSO POR MOLA; USO DAS EQUIPES DE MANUTENCAO DE SUBESTACOES; COMPRIMENTO 210 MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.25.00; EM EMBALAGEM AP | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15594 | 7611038 | 530401267 | LENCOL ISOL BORRACHA CLASSE 00 1000MM | LENCOL ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 00 COM LARGURA DE 1000 MM E ESPESSURA ENTRE 0,6 E 0,8 MM. COMPRIMENTO EM ROLO DE ACORDO COM A QUANTIDADE SOLICITADA. COR ROSA. PADRAO DIS CEF.001 NEOENERGIA EFES 09.26.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | L.068.217 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10777 | 5643057 | 92020487 | LENCOL BORR LISA 3,0 X 914 MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; S/ FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA; DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 2 - 15 KV;DIMENSOES 914 X 914 MM;ESPESSURA 3MM; PESO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | L.068.101 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13710 | 4610629 | 530401235 | ESTRADO ISOLANTE ELET DE BORRACHA | CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA E FLEXIVEL; ISOLACAO ELETRICA ATE 20 KV; AMORTECEDOR DE IMPACTO E VIBRACAO; ISOLANTE TERMICO; ANTIDERRAPANTE; COMPRIMENTO, LARGURA, ESPESSURA, 420 X 460 X 25 MM; BASE DE BORRACHA ASSENTADA EM ESTRUTURAS QUADRICULADAS DE | DIS-CEF-001 | L.068,100 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50496 | 5646078 | 92020478 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO | DIS-CEF-001 | LG-9-600 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11591 | 0 | 530401346 | TRADO P/MADEIRA 18" 1/2" | TRADO P/ MADEIRA; MANUAL; CONFECCIONADO EM ACO CARBONO SAE 1040 A 1045 (ACO FERRAMENTA); FOSFATIZADO; COMPRIMENTO 18"; DIAMETRO 1/2"; ISENTO DE CABO E DE LAMINA DE CORTE LATERAL; C/ GUME CONICO E OLHO DE BARRIL P/ ADAPTACAO DO CABO DE MADEIRA; CONFORME P | DIS-CEF-001 | L.138.425 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15289 | 4013066 | 53040489 | ESTROPO NAILON 1500 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1500 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10787 | 5648098 | 92020359 | BOLSA PARA LENCOL 1600X1360MM | BOLSA P/ LENCOL; LONA IMPERMEAVEL N° 10; DIMENSOES 1600 X 1360 MM; COM 03 SEPARADORES INTERNOS DE FLANELA DE 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA FIXADOS A LONA ATRAVES DE COSTURA; FECHO ATRAVES DE CORREIAS EM COURO DE 1100MM DE | DIS-CEF-001 | LUGO-147 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14593 | 704068 | 530401043 | BATERIA 14VDC PARA ALICATE HIDRAULICO | BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; DE IONS DE LITIO; TENSAO: 14,4 V; CORRENTE: 3,0 AH; MODELO REFERENCIA: MAKITA BL1430; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37104 | 6640138 | 530401108 | CARREGADOR VEIC BAT LI-ION 14,4-18 V | CARREGADOR VEICULAR DE BATERIA PARA ALICATES ELETRICOS; PARA BATERIAS DE IONS DE LITIO; COM PLUG PARA TOMADA DE 12 V VEICULAR; PARA CARREGAR BATERIAS DE 14,4 V e 18 V; MODELO REFERENCIA: MAKITA DC18SE; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 05.17.01 ITEM 9; EM EMBALAG | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11406 | 4600254 | 68510012 | CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1800MM | CAVADEIRA ARTICULADA; MATERIAL LAMINA ACO CARBONO ESTAMPADO; MATERIAL DO PINO ACO SAE 1045 TEMPERADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DAS LAMINAS: 289 MM; PINTURA ELETROSTATICA A PO; COR VERMELHA OU PRETA; LARGURA APROXIMADA DA CAVADEIRA: 125 MM; CABOS EM MADEIRA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11586 | 4600234 | 53040601 | TESOURAO VERGALHAO RETO 30POL | TESOURAO; TIPO VERGALHAO; CORPO, CABECOTE E LAMINA EM ACO SAE 1040 E 1060; BRACOS EM ACO REVESTIDOS POR MATERIAL POLIMERICO; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; A FERRAMENTA NAO DEVE SER ISOLADA; ACO DOS P | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 54745 | 5646068 | 53040449 | COBERTURA RIGIDA P/POSTE 34,5KV 9"300MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE: 40 KV; DIAMETRO INTERNO 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: 300 MM; | CEF-001 | LG230x300 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15054 | 4601125 | 53040947 | CH AJUSTAVEL PROTEGIDA BOCA 28MM 10POL | CHAVE BOCA AJUSTAVEL COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11430 | 4601367 | 530401126 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X3" 4,7X75MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11020 | 4601299 | 530401125 | CHAVE FENDA SIMPLES 3/16X12" 4,7X300MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13660 | 4634188 | 530401278 | MATRIZ P/ ALICATE COMP HIDR Y35 MODE 468 | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA; TIPO Y35; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO 468; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.13.03 ITEM 30; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | LG-MY468 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15057 | 4601091 | 53040324 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/8X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPER | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15059 | 4601380 | 53040433 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/16X4" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15058 | 4601098 | 53040434 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 3/8X8" | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15060 | 4601365 | 53040435 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 5/16X6 | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11428 | 4601366 | 53040998 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X10" 6X250MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11426 | 4601209 | 530401122 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X4" 6X100MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10020 | 4601994 | 530401123 | CHAVE FENDA SIMPLES 1/4X8" 6X200MM | CHAVE DE FENDA SIMPLES; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR ± 3; DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS ENTRE -10C° E +500°C; TRATAMENTO ANTIC | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15056 | 4601052 | 53040431 | CHAVE FENDA HASTE PROTEGIDA 1/4X4POL | CHAVE DE FENDA SIMPLES COM HASTE PROTEGIDA COM COBERTURA POLIMERICA; MATERIAL DA HASTE: ACO CARBONO OU ACO CROMO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADA OU CROMADA; PONTA FOSFATIZADA; LAMINA REDONDA; C/ TRATAMENTO TERMICO DUREZA 50 HCR 3; DEVE SUPORTAR TEMPERAT | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15087 | 4601035 | 53040940 | ALICATE BICO RETO 200 MM | ALICATE DE BICO RETO; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; HASTES ANATOMICAS; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO COM LIMITADOR E FRISOS; SUPERFICIE PRENDEDORA SERRILHADA; CORTE LATERAL; CABECA DE BICO RETO POLIDA; COMPRIMENTO APROXI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11590 | 4108006 | 53040052 | TORQUIMETRO 1/2 POLEGADA 1- 10 KGF.M | TORQUIMETRO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA NIQUELADO E CROMADO; DEVE EMITIR UM CLICK SONORO AO ALCANCAR O TORQUE AJUSTADO; DEVE SER COM CATRACA DE APERTO; ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA COM CAPACIDADE DE 10 A 100 N.M; DEVE POSSUIR SENTIDO DE TORQUE HORARIO E A | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13453 | 4601316 | 53040438 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 4MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 4 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 4 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 38; EM EMBA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11691 | 4602007 | 530401253 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/2 A 1 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 9/16 A 1 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPOR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11547 | 4610395 | 530401309 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 42 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11548 | 4610643 | 53040049 | SACA PINO PARALELO 8,0 X 200MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 200 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 65 MM; DIAMETRO DA PON | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10888 | 4107091 | 530401323 | SERRA MANUAL JACK HSS 533X20MM | SERRA MANUAL; USO EM ARCO DE SERRA TIPO JACK; LAMINA EM ACO ESPECIAL; COMPRIMENTO 533 MM (21 POL); LARGURA NOMINAL 20 MM; LAMINA UTI LIZADA P/ CORTE DE MADEIRA ASPERA, UMIDA OU VERDE; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.18.04; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11570 | 4600208 | 92020901 | SERROTE STD FIXA 560MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 560 MM (22 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 07.02.07 ITEM 2; EM EM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11537 | 4600076 | 530401325 | SERROTE STD FIXA 760MM 7DENTES/POL | SERROTE; P/ CORTE DE MADEIRA EM GERAL; CABO FECHADO; LAMINA CONFECCIONADA EM ACO ALTO CARBONO SAE 1070 (ACO FERRAMENTA); TEMPERADO; LIXADO E POLIDO; COMPRIMENTO 760 MM (30 POL); PASSO 7 DENTES POR POLEGADA; CONFORME DIS-CEF-002 07.02.07/1 ITEM 1; EM EMBAL | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11696 | 4601456 | 53040340 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 3/16 X 9/16 | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 10 CHAVES COM ENCAIXES DE 3/16 POL A 9/16 POL; C/ ESTOJO EM LONA OU COUR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15353 | 1946115 | 530401182 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 17 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 17 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 9; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11543 | 4610365 | 53040045 | SACA PINO PARALELO 3,0 X 125MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 125 A 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 30 A 40 MM; DIAM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15180 | 4601140 | 53040178 | CHAVE SOQUETE CANHAO 8 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 8 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11545 | 4610642 | 53040047 | SACA PINO PARALELO 5,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15185 | 4601155 | 530401177 | CHAVE SOQUETE CANHAO 13 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 13 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11494 | 1369558 | 53040344 | LIMA MEIA CANA BASTARDA 8" OU 10" | LIMA; MEIA CANA; BASTARDA; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO; CABO EM PLASTICO RIGIDO; COMPRIMENTO: 200 A 250MM (8" A 10"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.19.01; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: STARRETT/KL102-108; VONDER/43 10 4 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13468 | 4601332 | 530401158 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/16 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/16 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/16 POL; COMPRIMENTO: 220 A 260 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 50; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12290 | 4601041 | 530401163 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 7/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 7/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 7/32 POL; COMPRIMENTO: 58 A 98,0 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 23; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13452 | 4601294 | 53040437 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 3 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 37; EM EMBA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12262 | 4601334 | 530401155 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 3MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 3 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAM ETRO: 3,0 MM; COMPRIMENTO 60 A 80 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 1; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11689 | 4601303 | 53040339 | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA | JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOARIA; CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA; NIQUELADAS E CROMADAS; COM 6 CHAVES; ESTOJO PLASTICO C/ DIVISOES TIPO ENCARTE P/ ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.15; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MAR | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11546 | 4610385 | 53040048 | SACA PINO PARALELO 6,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 38 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11686 | 4601482 | 53040117 | JOGO DE CHAVE ESTRELA 1/4 A 1 1/8 POL | JOGO DE CHAVE ESTRELA; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31CRV3 NIQUELADO E CROMADO; PESCOCO LONGO; CABECAS INCLINADAS; PAREDE FINA; BITOLAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES ENTRE 1/4 POL A 1 1/8 POL; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21. | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15354 | 1946116 | 53040334 | CJ CHAVE SOQUET HEXAG LONG 4 A 17 MM | SOQUETES DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADOS E CROMADOS COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: SOQUETES DE 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 E 17 MM, ACOMPANHADO DE ESTOJO METALICO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EF | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15352 | 1946114 | 530401181 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 14 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 14 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 8; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11412 | 4601794 | 53040626 | CHAVE TUBO GRIFO 18 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 450 MM OU 18 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11544 | 4610375 | 53040046 | SACA PINO PARALELO 4,0 X 150MM | SACA PINO; PARALELO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; NIQUELADO OU FOSFATIZADO A PRETO; PERFIL SEXTAVADO OU OIT AVADO; C/ TRATAMENTO TERMICO P/ GOLPES CONFORME DIN 7255; COMPRIMENTO: 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE 35 A 50 MM; DIAMETRO D | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15284 | 4013069 | 530401237 | ESTROPO NAILON 600 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON;ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 600 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11697 | 4601457 | 53040332 | JOGO CHAVE SOQ TP CANHAO 4 A 15 MM | JOGO DE CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQU ETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; COM 13 CHAVES COM ENCAIXES DE 4MM A 14MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMA | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11451 | 5648095 | 530401318 | SACOLA LONA TRADO CONICO 850X160X80MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE TRADO CONICO CJ ATERRAMENTO TEMPORARIO PRIMARIO;CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DE ACO; | DIS-CEF-001 | LUGOTRADO | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12861 | 4634161 | 530401279 | MATRIZ P/ALICATE COMPR HIDR MODELO H | MATRIZ P/ALICATE; COMPRESSAO HIDRAULICA; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO OXIDACAO NEGRA; MODELO H; CONFORME CEF-001 EFES 03.13.03 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LG-MY H | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11669 | 4641002 | 530401231 | ESCOVA DE ACO EM V PARA CONDUTORES | ESCOVA MANUAL; FORMATO V; CERDAS EM ACO CARBONO; ADAPTADOR UNIVERSAL P/ BASTAO EM LIGA DE ALUMINIO, ACO CARBONO OU BRONZE; PARA CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; PADRAO CEF.002 NEOENERGIA ET 12.01.02; EM EMBALAGEM A | DIS-CEF-002 | LG-211 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15170 | 4610000 | 22095069 | CRUZETA AUXILIAR C MASTRO E PRESILHAS | UM BASTAO CRUZETA AUXILIAR COM UM BASTAO MASTRO E QUATRO PRESILHAS; MATERIAL DO BASTAO CRUZETA E BASTAO MASTRO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI; PRESILHAS DE LIGA DE ALUMINIO; ACESSORIO: CABECOTE OLHAL EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO EXTERNO BAST | DIS-CEF-001 | L.030.200 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13000 | 5643061 | 92020358 | MANTA ISOL DE BORRACHA 90 X 60 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO COLADA NAS LA EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; COMPRIMENTO 90 MM ± 1 MM; LARGURA 60 MM; ESPESSURA 1,00 MM; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 09.16.00 ITE | DIS-CEF-001 | L.068.221 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15287 | 4013130 | 53040487 | ESTROPO NAILON 1200 MM 2000 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2000DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4000DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50498 | 5646058 | 92020477 | COBERTURA RIGIDA P/ POSTE 15KV 6" 600MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 2; CLASSE DE TENSAO: 15 KV; TENSAO DE TESTE: 20 KV; DIAMETRO INTERNO: 6" (150,0 MM); COMPRIMENTO: 600 MM; C | CEF-001 | LG 150x600 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11215 | 4013002 | 53040760 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 1500 MM; LARGURA 55 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 1600 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 2000 KG; FATOR DE SEGURAN | CEF-001 | CIA2000KG | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15581 | 5648003 | 530401068 | BOLSA PORTA ELOS FUSIVEIS | BOLSA DE LONA VERDE PARA ACONDICIONAMENTO DE ELOS FUSIVEIS; COM FECHAMENTO DE FIVELA; COM 18 COMPARTIMENTOS; DIMENSOES DA BOLSA ABERTA 900X600MM; FECHADA 260X600 MM; COM LOGO DA DISTRIBUIDORA NA COR BRANCA; TOLERANCIA NAS MEDIDA +- 25%; CONFORME PADRAO | DIS-CEF-001 | L.074,067 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15097 | 5648099 | 53040738 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA | DIS-CEF-001 | L.076.025 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14211 | 5646088 | 92020470 | COBERTURA RIGI P/POSTE 34,5KV 12"1800MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1800 MM; COM I | DIS-CEF-001 | LG12-1800 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10260 | 3455051 | 530401109 | CARRETILHA GANCHO LG ACO TRF 5/8" 450DAN | CARRETILHA; COM GANCHO LONGO; CORPO, ALCA E ROLDANA EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO LONGO EM ACO TREFILADO;OLHAL EM ACO FORJADO SAE 1015 A SAE 1030; PINOS E CONTRAPINOS EM ACO SAE 1040 A SAE 1060; ROLDANA COM CANAL P/ CORDA DE 16 MM (5/8");TRATAMENTO | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11690 | 4601000 | 53040331 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 1/8 A 1/2 | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALLEN); CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COSPOSTO DE 10 FERRAMENTAS COM DIAMETROS DE 1/8 A 1/2 POL; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11214 | 4013129 | 94020010 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 3000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO: 2000 MM; LARGURA:80 MM ± 10MM; CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 2400 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 3000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11411 | 4601793 | 53040326 | CHAVE TUBO GRIFO 14 POL | CHAVE TUBO; TIPO GRIFO; ACO CARBONO; OXIDADO FOSCO; CABO PINTADO OU PROTECAO DE BORRACHA OU PLASTICO; LATERAIS C/ CABECA POLIDA; MAN DIBULAS TEMPERADAS NAS FACES DE TRABALHO; TAMBOR ROSQUEADO ACOPLADO A MANDIBULA MOVEL; COMPRIMENTO 360 MM OU 14 POL; DEVE | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11434 | 4601369 | 530401131 | CHAVE FIXA 1/2 X 9/16" X 190MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 1/2 X 9/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 190 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10214 | 4013101 | 53040296 | ESTROPO NAILON 1200 MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 1200 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | LG-714 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14210 | 5646132 | 92020471 | COBERTURA RIGID P/POSTE 34,5KV 9"1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA;TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 9" (230,0 MM); COMPRIMENTO: | DIS-CEF-001 | LG9-1200 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50495 | 5645022 | 53040450 | COBERTURA RIGIDA PARA CONDUTOR 34,5 KV | COBERTURA RIGIDA P/ CONDUTOR; CONFECCIONADA EM POLIETILENO; COR LARANJA; TIPO I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO 34,5 KV; COMPRIMENTO 1524 MM; DEVE SER ISENTA DE OLHAL; EXTREMIDADES DOTADAS DE ENCAIXE MACHO/FEMEA QUE PERMITE A CONEXAO DE DUAS OU MAIS UNIDADES; | CEF-001 | LG3631 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15100 | 5646098 | 530401194 | COBERTURA RIG P/ POSTE 34,5KV 12" 1200MM | COBERTURA RIGIDA P/POSTE; MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDAD OU TERMOPLASTICO; ALCAS EM CORDA SINTETICA ISOLADA; COR LARANJA; I; CLASSE 4; CLASSE DE TENSAO: 34,5 KV; TENSAO DE TESTE 40 KV; DIAMETRO INTERNO: 12" (300,0 MM); COMPRIMENTO: 1200 MM; COM I | DIS-CEF-001 | LG12-1200 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10778 | 7611039 | 530401266 | LENCOL BORR LISA C/FENDA 3X914MM 2-15KV | LENCOL; BORRACHA; COM FENDA; TIPO II; CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR PRETO OU LARANJA;DEVE POSSUIR ILHOSES DA PROPRIA BORRACHA P/ AMARRACAO; CLASSE DE TENSAO 4 - 15 KV; DIMENSOES 914 X 914 MM; ESPESSURA 3 MM; PESO APROXIMADO 3,6 KG; C | DIS-CEF-001 | L.120.111 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15290 | 4013065 | 53040490 | ESTROPO NAILON 2000 MM 2400 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 2000 MM ± 30; LARGURA: 60 MM; ESPESSURA: 5 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 2400DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 4800DAN;ESTROPO CONFECCIONADO | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12151 | 5648000 | 92020360 | BALDE DE LONA COM GANCHO 300 X 350 MM | BALDE COM GANCHO DE APOIO; COM DIVISORIAS INTERNAS (DE DUAS A QUATRO), TIPO BOLSO, NA LATERAL INTERA; LONA VERDE N° 10 ENCERADA; BORDA RIGIDA; REFORCO (ANEL) INTERNO EM PVC RIGIDO; LATERAIS E FUNDO REFORCADOS EM COURO; ALCA EM CORDA DE NAILON DE 1/2"; DIA | CEF-001 | LG-152 NEO | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10215 | 4610011 | 92020265 | ESTROPO NYLON 800MM 454 DAN | ESTROPO CONFECCIONADO EM NAILON; ARGOLAS CONFECCIONADAS EM ACO SAE 1045; COMPRIMENTO FORA DA ARGOLA C: 800 MM ± 30; LARGURA: 50 MM; ESPESSURA: 3 MM ± 0,2; CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO: 454DAN; CARGA MÍNIMA DE RUPTURA: 1000DAN; ESTROPO CONFECCIONADO C | CEF-001 | LG713 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 50979 | 4013122 | 92020484 | GUINCHO C/ TIRANTE NAILON | GUINCHO C/ TIRANTE DE NAILON; PORTATIL; GUINCHO CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; CABO (BASTAO) EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO C/ RESINA EPOXI; TIRANTE DE NAILON DUPLO P/ 30 KV A CADA 300 MM C/ COSTURA REFORCADA; GANCHOS EM ACO FORJADO; TRAVA EM LIGA DE AL | DIS-CEF-001 | LG156/NLV | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11376 | 4610617 | 530401022 | ARCO SERRA MANUAL PARA PODA FIXO 21POL | ARCO DE SERRA MANUAL PARA PODA; TIPO FIXO; MATERIAL ACO CARBONO TUBULAR SAE 1010 A 1020; CABO FECHADO EM ACO CARBONO; TENSAO NA SERRA; ALAVANCA REGULAVEL; CAPACIDADE PARA LAMINA DE SERRA JACK 21 POL; EM TUBO DIAMETRO EXTERNO 20 MM; DIAMETRO INTERNO 18MM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15184 | 4601153 | 530401176 | CHAVE SOQUETE CANHAO 12 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 12 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11160 | 4013001 | 92020266 | GUINCHO PORTAT 5,55 X 6000MM 2000KGF | GUINCHO MANUAL; PORTATIL; C/ TIRANTE CABO DE ACO; CORPO, CARRETEL, VOLANTE,SUPORTE BASCULANTE E SUPORTES DO CABO EM LIGA DE ALUMINIO; GANCHO FIXO, GANCHOS AUXILIARES E ARGOLA OLHAL EM ACO FORJADO C/ TEOR MINIMO DE 0,4% CARBONO; EIXO DAS | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13075 | 4013080 | 53040442 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 2000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER ; CARGA DE TRABALHO DE 2000 KG NA VERTICAL E 1600 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 1600 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10783 | 5648018 | 53040814 | SACOLA LONA VARA DE MANOBRA 5 ELEMENTOS | SACOLA LONA; APLICACAO VARA DE MANOBRA; CONFECCIONADA EM LONA NUMERO 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; FUNDO EM VAQUETA GRANULADA | CEF-001 | L.076.124 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11552 | 5648011 | 53040724 | SACOLA LONA VARA TELESCOP VD 1760X120MM | SACOLA LONA; APLICACAO: ACONDICIONAMENTO DE VARA TELESCOPICA; CONFECCIONADA EM LONA N° 10 IMPERMEAVEL E ENCERADA; C/ ALCA DE COURO; FECHO EM VAQUETA GRANULADA OU LISA; FIVELA EM ACO SAE 1010 NIQUELADO; REBITES DA ALCA EM COBRE MACICO; ARRUELAS DE LATAO; F | CEF-001 | L.138.478L. | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15187 | 4601082 | 53040214 | CH CANHAO 10 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 10 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 2; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | L.016.278 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15188 | 4601083 | 53040215 | CH CANHAO 11 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 11 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 3; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | L.016.279 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15189 | 4601084 | 53040174 | CH CANHAO 12 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 12 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 4; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | L.016.280 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11572 | 4601377 | 53040578 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 1/2 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 1/2 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 110 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 1; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15073 | 4600155 | 53040051 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 200MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; COMPRIMENTO 200 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 3; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12910 | 3451039 | 53040477 | ESTICADOR CORDOALHA ACO 3-10MM | ESTICADOR DE CORDOALHA; ALAVANCA, CORPO E MANDIBULAS CONFECCIONADOS EM ACO SAE 1040 E 1060; REBITES EM ACO SAE 1045; MORDENTES EM ACO SERRILHADO; CORDOALHAS DE ACO DIAMETRO DE 3 A MM;ESPESSURA DA PELICULA SUPERFICIAL 10 MICRON; PESO MAXIMO 1, | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11584 | 4600238 | 530401340 | TALHADEIRA CHATA 16,0 X 150MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM OU SEM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 16,0 MM; COMPRIMENTO 150 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 1; E | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11585 | 9160017 | 530401341 | TALHADEIRA CHATA 19,0 X 175MM | TALHADEIRA; TIPO CHATA; CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO; COM EMPUNHADURA; ARESTA DE CORTE 19,0 MM; CO MPRIMENTO 175 MM; ACO TRATADO TERMICAMENTE CONFORME NORMA DIN7255; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.07.02 ITEM 2; EM EMBA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11573 | 4601378 | 53040580 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 9/16 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 9/16 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 2; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11423 | 4601689 | 530401174 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/8" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/8 POL (3 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11596 | 1369640 | 530401353 | TRENA FITA ACO CARB 5 M | TRENA; LEITURA FITA; TRENA C/ CORPO EM PLASTICO REFORCADO (ABS); FITA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO; COMPRIMENTO 5000 MM; E SPESSURA DA FITA 0,05 MM; LARGURA DA FITA 12 MM; COM GRADUACAO METRICA EM MILIMETROS E POLEGADAS; C/ TRAVA P/ FIXAR A FITA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11575 | 4601726 | 530401327 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 5/8 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 5/8 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 130 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 4; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13640 | 4601356 | 53040950 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 16X17X18X19 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 16X17X18X19 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 3; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13641 | 4601354 | 53040949 | CHAVE CATRACA COMB. 4 BOCAS 12X13X14X15 | CHAVE CATRACA COMBINADA FORJADA EM ACO CROMO VANADIO E TEMPERADA; ACABAMENTO CROMADO; COM 4 BOCAS COM CATRACA; CATRACA FOSFATIZADA R EVERSIVEL COM 72 DENTES; MEDIDA DAS BOCAS 12X13X14X15 MM. CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.20 ITEM 2; EM EMBALAGEM APR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13643 | 4601381 | 53040423 | CHAVE CATRACA C/ ENCAIXE QUADRADO 24X27 | CHAVE CATRACA COMBINADA REVERSIVEL; ENCAIXE QUADRADO 2 BOCAS; SOQUETE FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO; CORPO FORJADO E TEMPERADO EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12900 | 3453060 | 53040957 | ESTICADOR BRONZE 13,46 A 18,80MM 1700KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12878 | 3453010 | 53040474 | ESTICADOR BRONZE 19,80 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR DE CONDUTOR; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12877 | 4610001 | 53040291 | ESTICADOR COND LV 19,8 A 22,35MM 2000KGF | ESTICADOR PARA CONDUTOR ENERGIZADO; CORPO EM ACO E MORDENTES EM BRONZE LISO; MORDENTES COM PERFIL CIRCULAR; TRAVA DE SEGURANÇA COM MOLA; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO E COBRE; DIAMETRO DO CABO: 19,80 A 22,35 | DIS-CEF-001 | COOFESTE | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15088 | 4601357 | 530401113 | CH CATRA EST PROTEGIDA 10 MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 10 MM; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 14557 | 4601283 | 530401342 | TALHADEIRA P/ MARTELETE ROMPEDOR BATERIA | TALHADEIRA PARA UTILIZACAO NO MARTELETE ROMPEDOR ACIONADO POR BATERIA DESCRITO NO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02 (COD: 14556); COMPRIMENTO MÍNIMO: 250 MM; CONFORME PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.30.02; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15350 | 1946112 | 530401179 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 10 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 10 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 6; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11576 | 4601301 | 53040579 | SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 X 3/4 POL | SOQUETE; ESTRIADO; LONGO; CONFECCIONADO EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO 31CRV3; NIQUELADO E CROMADO; DEVE POSSUIR ENCAIXE QUADRADO DE 1/2 POL; DIMENSAO 3/4 POL; COMPRIMENTO 82 MM; PESO 210 G; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 09.27.00 ITEM 5; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10276 | 4610562 | 22095070 | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA | ESTRIBO PARA MAO FRANCESA; CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO; COLAR EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO 64 MM; PARAFUSO COM PORCA OLHAL DE FECHAMENTO EM BRONZE; ACABAMENTO UNIFORME E ISENTO DE REBARBAS; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 09.09.00; EM EMBALAGEM APRO | DIS-CEF-001 | LG-287 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12288 | 4601342 | 530401170 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 9/64 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 9/64 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 9/64 POL; COMPRIMENTO: 42 A 82 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 20; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13475 | 4601317 | 53040439 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5 MM; COMPRIMENTO: 160 A 200 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 39; EM EMBA | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15183 | 4601150 | 53040946 | CHAVE SOQUETE CANHAO 11 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 11 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15182 | 4601145 | 53040173 | CHAVE SOQUETE CANHAO 10 MM | CHAVE SOQUETE TIPO CANHAO; C/ CABO; HASTE CONFECCIONADA EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO NIQUELADO E CROMADO; COM SOQUETE SEXTAVADO INTERNO; CABO EM POLIPROPILENO; ENCAIXE DE 10 MM; C/ ESTOJO EM LONA OU COURO P/ ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CONFORME | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11424 | 4601823 | 530401175 | CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 3/16 POL (4,7 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11425 | 4601828 | 53040184 | CHAVE PHILLIPS TOCO 1/4" X 1.1/2" | CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS); TIPO TOCO; MATERIAL DA HASTE ACO CARBONO OU ACO VANADIO 50CRV4/73MOV52; NIQUELADO; CABO ANATOMICO; PVC OU POLIPROPILENO; PONTA FOSFATIZADA; HASTE REDONDA; DIAMETRO DA PONTA: 1/4 POL (6 MM); COMPRIMENTO APROXIMADO: 1.1/2 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15177 | 4601086 | 53040175 | CH CANHAO 13 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 13 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 5; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | L.016.281 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11492 | 4640023 | 53020001 | LAMINA SERRA 300 MM 24 DENTES POR POL | LAMINA DE SERRA MANUAL; CONFECCIONADA EM ACO RAPIDO; USO GERAL; COMPRIMENTO 300 MM; LARGURA APROXIMADA: 13 MM; ESPESSURA APROXIMADA: 0 ,65 MM; PASSO 24 DENTES POR POLEGADA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.18.03 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15179 | 4601088 | 530401112 | CH CANHAO 17 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 17 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 7; EM EMBALAGE | DIS-CEF-002 | L.016.283 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15186 | 4601081 | 53040945 | CH CANHAO 9 MM HASTE PROTEGIDA 1KV | CHAVE CANHAO COM HASTE PROTEGIDA; ENCAIXE: SEXTAVADO; PONTA: FIXA; MATERIAL: ACOCROMO VANADIO. CABO: RETO; REVESTIMENTO DO CABO: POLIMERO; PROTECAO 1000V; TAMANHO: 9 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 125MM; CONFORME DIS-CEF-002 EFES 03.21.24 ITEM 1; EM EMBALAGEM | DIS-CEF-002 | L.016.284 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13485 | 4013081 | 53040443 | CINTA TIPO ANEL P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO ANEL PARA ELEVACAO DE CARGA; CONFECCIONADA EM POLIESTER; CARGA DE TRABALHO DE 4000 KG NA VERTICAL E 3200 EM CHOKER; FATOR DE SEGURANCA 7:1; COMPRIMENTO TOTAL: 2200 MM; PROTECAO DUPLA NO PERIMETRO TOTAL; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11692 | 4601001 | 53040330 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 3 A 14MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 10 CHAVES COM DIAMETROS DE 3MM A 14MM; PERFIL DO CORPO EM L; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPORTE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15162 | 4013004 | 53040444 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 6000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2300 MM; LARGURA 170 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 4800 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 6000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11070 | 5643059 | 92020356 | MANTA ISOL DE BORRACHA 800 X 330 MM | MANTA ISOLANTE; CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; COR LARANJA; CLASSE DE TENSAO: 0 (5KV); C/ FITA VELCRO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES P/ FECHAMENTO; C/ REFORCO EXTERNO DA COSTURA; COMPRIMENTO 800 MM ± 20 MM; LARGURA 330 MM ± 10 MM; ESPESSURA | CEF-001 | L.068.203 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11407 | 4601064 | 53040289 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 6MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 6 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 6,0 MM; COMPRIMENTO 80 A 110 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15336 | 1946108 | 530401183 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 4 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 4 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 2; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11030 | 4601063 | 53040288 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5MM PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5 MM PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5,0 MM; COMPRIMENTO 75 A 100 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 3; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGI | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12296 | 4601344 | 530401161 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/8 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/8 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/8 POL; COMPRIMENTO: 126 A 166 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 30 EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13464 | 4601327 | 530401160 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL T | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL T; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CABO PROTEGIDO; ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCURECIDO OU CROMADO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 162 A 202 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 46; | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12289 | 4601038 | 530401159 | CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) 5/32 PERFIL L | CHAVE HEXAGONAL ALLEN 5/32 POL PERFIL L; ENCAIXE SEXTAVADO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO; DIAMETRO: 5/32 POL; COMPRIMENTO: 45 A 85 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.21.04 ITEM 21; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NE | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11693 | 4602006 | 530401254 | JOGO CHAVE HEXAGONAL ALLEN T 16 A 24MM | JOGO DE CHAVE HEXAGONAL ALLEN PERFIL L; CHAVES CONFECCIONADAS EM ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; FOSFATIZADO ESCURECIDO; COMPOSTO DE 5 CHAVES COM DIAMETROS DE 16MM A 24MM; PERFIL DO CORPO EM "L"; ENCAIXE SEXTAVADO; C/ ESTOJO P/ ARMAZENAGEM E TRANSPOR | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11458 | 4600212 | 68510013 | ENXADA | ENXADA; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 2,5 LIBRAS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 03.12.02; EM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11459 | 4600180 | 68510021 | ENXADAO ESTREITO ACO CARB | ENXADAO; ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; CABO MADEIRA; DIAMETRO DO OLHO 38MM; PESO 3,5 LBS; MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS E LIXADA; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAMINA; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.03; EM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11474 | 4600004 | 68510020 | FOICE COM CABO 450 MM | FOICE; CONFECCIONADA EM ACO CARBONO TEMPERADO E FORJADO; COM CABO EM MADEIRA; COMPRIMENTO TOTAL FOICE 450 MM; DIAMETRO DO OLHO DA FOICE 35MM; CABO DE MADEIRA LIVRE DE NOS, FENDAS, FARPAS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA; CAPA DE PROTECAO P/ A LAM | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15356 | 4601529 | 53040333 | JG CHAVES CATRACA SEXTAVADO 1/2 POL | JOGO DE CHAVES CATRACA SEXTAVADO DE 1/4 POLEGADA; SOQUETES, BITS E CORPO DA CATRACA REVERSIVEL CONFECCIONADOS EM ACO CROMO VANADIO; EXTENSAO DE 3 POLEGADAS; CATRACA REVERSIVEL DE 1/4 POLEGADA DE ENCAIXE; SOQUETES SEXTAVADOS DE 4 A 13 MM; BITS DE 25 MM DOS | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15338 | 1946110 | 530401185 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 6 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 6 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 4; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GEDO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15139 | 4013003 | 530401192 | CINTA TIPO SLING P ELEVACAO CARGA 4000KG | CINTA TIPO SLING PARA ELEVACAO DE CARGA; ESTROPO DE NAILON; CONFECCIONADA C/ CAMADAS DE FITA TEXTIL, POLIESTER; COMPRIMENTO 2000 MM; LARGURA 110 MM ± 10MM;CAPACIDADE DE TRABALHO EM CHOKER 3200 KG; CAPACIDADE DE TRABALHO VERTICAL 4000 KG; FATOR DE | DIS-CEF-001 | CIA DOS CABOS | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15090 | 4601359 | 530401115 | CH CATRACA ESTRELA PROTEGIDA 12MM | CHAVE CATRACA ESTRELA PROTEGIDA; FORJADA EM ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO CROMADO; CATRACA FOSFATIZADA; PROTECAO DO CABO: REVE STIMENTO PARA 1000V EM MATERIAL POLIMERICO, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10; ENCAIXE: 12MM; COMPRIMENTO APROXIMADO | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15351 | 1946113 | 530401180 | CHAVE SOQUETE HEXAG LONGA 12 MM | SOQUETE DE ACO CROMO VANADIO, NIQUELADO E CROMADO COM PONTA HEXAGONAL LONGA FOSFATIZADA. COM ENCAIXE QUADRADO DE 1/2#POL; DIMENSAO: 12 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.60.04 ITEM 7; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS ACEITOS: GED | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15166 | 4601020 | 53040995 | ALICATE ANEL INTERNO RETA 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA INTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15596 | 4600195 | 53040733 | TESOURAO FIBRA VIDRO CORT CB ATE 1/0 | TESOURAO COM CABO DE FIBRA DE VIDRO PARA CORTAR CABOS; CORPO, CABECOTE E LAMINA CONFECCIONADOS EM ACO; BRACOS EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM RESINA EPOXI REFORCADA; PARAFUSOS E PORCAS EM ACO; PUNHO EM MATERIAL PLASTICO, BORRACHA NATURAL OU SINTETICA; CA | DIS-CEF-001 | LG-TES1/0 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11379 | 4601286 | 53040992 | ALICATE ANEL SEG INTERNO BICO CURVO 5" | ALICATE ANEL RETENCAO; INTERNO; PONTA FIXA; BICO CURVO; ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO VANADIO; CROMADO/NIQUELADO OU OXIDADO PRETO; CABOS CURVOS PLASTIFICADOS COM ISOLACAO CLASSE 0 (1KV) ANTIDESLIZANTE; ARTICULACAO COM MOLA; CAPACIDADE 12 A 25 MM; COMPRIMENT | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15231 | 4634194 | 530401277 | MATRIZ BG P/ ALICATE COMP 6000 DAN | MATRIZ P/ALICATE DE COMPRESSAO; TIPO MD 6000 DAN; MATERIAL ACO SAE 4340, SAE 6150 OU ACO FERRAMENTA; INOXIDAVEL; DUREZA 35 A 45 RC; TRATAMENTO SUPERFICIAL; MODELO BG; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.13.04 ITEM 16; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | LG-M BG | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 11433 | 4601032 | 530401133 | CHAVE FIXA 3/8 X 7/16" X 157MM | CHAVE FIXA; INCLINACAO DAS BOCAS 15 GRAUS; ACO FERRAMENTA OU ACO VANADIO 31 CRV3; NIQUELADO E CROMADO; CABECAS ESTREITAS E COM MEDIDAS DIFERENTES EM CADA EXTREMIDADE; DIMENSOES DAS BOCAS: 3/8 X 7/16"; COMPRIMENTO APROXIMADO: 157 MM; ESPESSURA APROXIMADA: | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10719 | 7704016 | 93020023 | ESCOVA MANUAL ACO C/ CABO MAD 25X300MM | ESCOVA MANUAL; ESCOVA EM MADEIRA; CERDAS EM AÇO CARBONO; FORMATO RETANGULAR; COMPRIMENTO DAS CERDAS 135 MM; ALTURA DAS CERDAS 30 MM; COMPRIMENTO E LARGURA TOTAL 300 X 25 MM; ESPESSURA DO CABO 20 MM; A MADEIRA DEVE SER LIVRE DE NOS, FENDAS E FARPAS; ACABAM | DIS-CEF-001 | LG-210 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15571 | 4630007 | 53040109 | ALICATE BOMBA DAGUA 12 POL | ALICATE BOMBA DAGUA; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO; ACABAMENTO: NIQUELADO,FOSFATIZADO OU CROMADO;PROTECAO DO CABO: REVESTIMENTO PARA 1000 V EM MATERIAL POLIMERICO; COMPRIMENTO: 12 POL; REGULAGEM POR 5 OU MAIS CANALETAS;CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13007 | 4601557 | 530401004 | ALAVANCA SEXTAVADA 1POL 1800 MM | ALAVANCA SEXTAVADA DE 1 POLEGADA; ACO SAE 1045; COM PONTA EM UMA EXTREMIDADE E CORTE NA OUTRA EXTREMIDADE; PESO APROXIMADO DE 7,8 KG ; COMPRIMENTO DE 1800 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 03.12.18; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. MARCAS/MODELOS A | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10016 | 4601075 | 53040135 | CHAVE AJUSTAVEL BOCA 25MM 8" | CHAVE BOCA AJUSTAVEL; MATERIAL: ACO CROMO VANADIUM OU ACO FERRAMENTA; SISTEMA REGULAGEM POR ROSCA SEM FIM; CABECA POLIDA; CABO RETO; ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO FOSCO OU OXIDADO PRETO; COMPRIMENTO APROXIMADO: 200 MM (8"); PADRAO CEF.001 NEOENERGIA ET 0 | DIS-CEF-001 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15165 | 4601010 | 53040991 | ALICATE ANEL EXTERNO RETO 19-60 MM | ALICATE PARA ANEIS DE SEGURANCA EXTERNOS; FAIXA: 19 A 60 MM; CORPO EM ACO CARBONO, ACO FERRAMENTA OU ACO CROMO-VANADIO, FORJADO E TEMPERADO; MORDENTES LISOS; PONTAS RETAS; COMPRIMENTO 180MM; BRACOS ONDULADOS COM COBERTURA POLIMERICA; CONFORME DIS-CEF-002 | DIS-CEF-002 | TRAMONTINA/GEDORE/BELZER | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12111 | 5648106 | 530401315 | SACOLA LONA CONJ ATERR VD 1460x130x4MM | SACOLA LONA; APLICACAO CONJUNTO ATERRAMENTO TEMPORARIO SECUNDARIO; TIPO LONA ENCERADA;IMPERMEAVEL N10;COR VERDE; ALCA COURO REFORCADO, 4 MM DE ESPESSURA; FUNDO E LATERAIS EM COURO; FECHO EM VELCRO; COMPRIMENTO 1460 +/- 5 MM, LARGURA 130 +/- 3 MM; | DIS-CEF-001 | L.075.065 | N/A | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 16235 | 5627020 | 5627020 | ESPORA PARA POSTE DUPLO T 90 MM | ESPORA P/ POSTE DE CONCRETO DUPLO T; ESPORA CONFECCIONADA EM VERGALHAO SECCAO CIRCULAR EM ACO SAE 1045; ESTRIBO EM CHAPA DE ACO NUMERO 12 USSG SAE 1020; CORREIAS CONFECCIONADAS EM COURO; REBITE EM COBRE MACICO; AS ESPORAS DEVEM SUPORTAR A APLICACAO DE 300 | DIS-CEF-001 - 09.37.02 | L.093.702 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38493 | 4610712 | 4610712 | CORTE E IMPACTO P/ LINHA VIVA | JOGO DE ITENS DE CORTE E IMPACTO PARA LINHA VIVA: ARCO DE SERRA 12'' (1UN 11384), CINTA P/ MAO FRANCESA ALUM (1UN 51559), CONJUNTO LAMINA DE SERRA PARA PODA (1UN 15531), ESTRIBO PARA MAO FRANCESA (2UN 10276), LAMINA SERRA SABRE P/ METAL (1UN 15149), MARRE | DIS-CEF-001 - 03.18.14 | L.031.814 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38480 | 4610709 | 4610709 | MOITOES E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE BAIPASSE E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE (3UN 51693), GRAMPO TORCAO LINHA VIVA 6 AWG-900 MCM (18UN 54503), PRESILHA DE SUSPENSAO (3UN 10275), PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR (3UN 10984), SUPORTE ISOL P/ BAIPASSE 2 | DIS-CEF-001 - 03.27.04 | L.032.704 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38478 | 4610707 | 4610707 | CHAVES P/ LINHA VIVA | JOGO DE CHAVES PARA LINHA VIVA: CHAVES DOS TIPOS AJUSTAVEL [25MM 8'' (2UN 10016); 30MM 10'' (2 UN 10017) ; 35MM 12'' (2 UN 10018)], CATRACA 4 BOCAS [12x13x14X15 (1 UN 13641) ; 16x17x18x19 (1 UN 13640) ; 8x9x10x11 (1 UN 13642)], DE FENDA [10x200MM (1 UN 1 | DIS-CEF-001 - 03.21.46 | L.032.146 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38491 | 4610710 | 4610710 | ESTROPOS E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE ESTROPOS E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: ESTROPO NYLON [1200MM 454DAN (4UN 10214) ; 500MM 454DAN (4UN 11060); 800MM 454 DAN (1UN 10215)]; SELA PARA AMARRACAO DE CORDA (2UN 51865). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EFES 09.32.07; EM EMBALAGEM APROVADA PELA | DIS-CEF-001 - 09.32.07 | L.093.207 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38479 | 4610708 | 4610708 | COBERTURAS E LENCOIS P/ LINHA VIVA | BANQ ISOL FB VID 500x500x320MM (1UN 52418), BOLSA P/ LENC 1600x1360MM (1UN 10787), COB FLEX COND [CL 2 15KV (10UN 50500) ; CL4 36KV (2UN 10778)], COB PROT P/ POSTE 34,5KV 9''1200MM (1 UN14210), COB RIG P/ POSTE 15KV [6'' 300MM (9UN 50420) ; 6''600MM (3UN | DIS-CEF-001 - 09.63.01 | L.096.301 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38494 | 4610713 | 4610713 | BASTAO E ACESSORIOS P/LINHA VIVA | JOGO DE BASTAO E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: BASTAO MANOBRA PEGA TUDO 32x2040MM (1UN 51683), CABEC DISP ANTIQUEDA CARTUCHO DAQC (1UN 15041), CABECOTE OLHAL ALUM 74MM (1UN 10311) E CABECOTE PARA MANOBRA DE CHAVES (1UN 10322). CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 EF | DIS-CEF-001 - 06.20.02 | L.062.002 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38492 | 4610711 | 4610711 | BAIPASSE E ACESSORIOS P/ LINHA VIVA | JOGO DE BAIPASSE E ACESSORIOS PARA LINHA VIVA: DISPOSITIVO PROTECAO BAIPASSE (3UN 51693), GRAMPO TORCAO LINHA VIVA 6 AWG-900 MCM (18UN 54503), PRESILHA DE SUSPENSAO (3UN 10275), PRESILHA P/ BAIPASSE DE TRANSFORMADOR (3UN 10984), SUPORTE ISOL P/ BAIPASSE 2 | DIS-CEF-001 - 09.64.01 | L.096.401 | - | Ferramentas | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/0001-31 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 15912 | 5648010 | 5648010 | BOLSA PORTA CAPACETE COM PORTA ÓCULOS | BOLSA PORTA CAPACETE COM PORTA OCULOS . MATERIAL : NYLON 600 EXTERNAMENTE E NYLON ESPUMADO INTERNAMENTE. REQUISITOS ADICIONAIS: COM ALCA; DOIS COMPARTIMENTOS PARA OCULOS ; FECHAMENTO EM ZIPER. APLICACAO : ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE CAPACETE E OCULOS | CEF 005 - ET 011.04 | LG-136CAP - NEO |  | EPI e acessórios de Segurança | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/00014-31 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 13194 | 5648007 | 5648007 | SACOLA PARA MANGA ISOLANTE | BOLSA PORTA MANGAS. MATERIAL: LONA IMPERMEAVEL FIO 10. COMPRIMENTO: 720MM, LARGURA: 250MM (PARTE INFERIOR) E 300MM (PARTE SUPERIOR). REQUISITOS ADICIONAIS: FECHAMENTO EM VELCRO. APLICACAO: ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MANGAS ISOLANTES DE BORRACHA. ESP | CEF 005 - ET 011.05 | L.075.041 NEO |  | EPI e acessórios de Segurança | LUGO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 67.355.578/00014-31 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | AIF
|  | 100680 | 3341028 | 21095114 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 7000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSAO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | PE.7.75.AT.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | PC.12.600.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 101150 | 3340012 | 22015032 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 3,2M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 3200 MM. RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 daN. REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | N/A |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37818 | 3341048 | 21095115 | POSTE FIBRA QUAD/CONICO QUAD 7,5/150 | POSTE QUADRADO OU CONICO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 150MM. DIMENSOES DO TOPO: 150 MM (QUADRADO) OU 100 MM (CONICO QUADRADO). FURACAO DA FACE A: 8 FUROS. FURACAO DA FACE B: 2 FUR | DIS-ETE-002 | PQ3.7_5.150.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | PC.11.600.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | PQ3.11.600.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM( | DIS-ETE-002 | PQ3.9.600.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341027 | 21095331 | PADRAO ENTRADA FIBRA VIDRO 5000MM C/ATER | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRFV). COMPRIMENTO: 5 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO:90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | PE.5.75.AT.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | PQ3.12.600.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150M | DIS-ETE-002 | PQ3.12.1000.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | PQ3.11.400.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341049 | 21095338 | POSTE APOIO FIBRA DE VIDRO 7000MM | POSTE QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER(PRFV). COMPRIMENTO: 7 M. ESPESSURA MIN.: 4,0 MM. SECAO: 90 X 90 MM. RESISTÊNCIA NOMINAL: 75 DAN. FABRICADO PELO SISTEMA DE FILAMENTO CONTINUO OU PULTRUSÃO, COM ADITIVO ANTI UV NA E | DIS-ETE-019 | PA.7.75.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59992 | 3340011 | 22015018 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2400 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | CZ.2_4.400.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 59991 | 3340010 | 22015020 | CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,0M REFORCADA | CRUZETA PARA POSTE. MATERIAL: POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV). FORMATO: RETO. SECAO TRANSVERSAL: 90 X 90 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2000 MM.RESISTENCIA NOMINAL:400 DAN. RESIST. A RUPTURA: 800 DAN . REQUISITOS ADICIONAIS: CRUZETAS OCAS DEVEM | DIS-ETE-006 | CZ.2.400.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | PQ3.12.400.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | PQ3.11.1000.1.00 |  | Postes e Cruzeta de FV | LUPATECH FIBERWARE | 89.463.822/0008-99 | 2024-01-25 | 2026-08-17 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12011 | 6411004 | 6411004 | PROTETOR LABIAL FPS 30 | A FORMULACAO DO PRODUTO NAO POSSUI INGREDIENTES PERIGOSOS A PELE E A SAUDE E APRESENTA AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROTECAO UVB: FPS 30; PROTECAO UVA: FP UVA 12,5; USO PROFISSIONAL; PABA FREE, OXIBENZONA FREE: NAO UTILIZA ESTES | CEF 005- ET 014.03 | PROTETOR LABIAL LUVEX FPS 30 (040620000150005) |  | EPI e acessórios de Segurança | Luvex - Industria de Equipamentos de Protecao LTDA | 92.533.702/0001-59 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 12010 | 6411000 | 6411000 | CREME PROTETOR SOLAR - 30 FPS | CREME DE PROTECAO SOLAR MAVARO; FATOR MINIMO 30 (FPS); BLOQUEADOR DE RAIOS UV-A E UV-B. EMBALAGEM DE 120 ML, PADRAO DIS.CEF 005 - ET 014.01 | CEF 005- ET 014.01 | UV FPS30 -B120G |  | EPI e acessórios de Segurança | Luvex - Industria de Equipamentos de Protecao LTDA | 92.533.702/0001-59 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 15934 | 5612018 | 5612018 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 10 ½ (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-10,5M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 11870 | 5612002 | 5612002 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N° 10,0 | LUVA,COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 10,0, PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 10,0 . DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-10,0 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 11871 | 5612058 | 5612058 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N. 11 | LUVA,COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 11, PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 11,0. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-11,0 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 10054 | 5612003 | 5612003 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N° 10,5 | LUVA,COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 10,5, PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 10,5. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-10,5 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 15935 | 5612019 | 5612019 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 11 (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-11,0M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 10052 | 5612006 | 5612006 | LUVA DE VAQUETA TAM. P | LUVA VAQUETA; CONFECCIONADA EM PELICA CURTIDA AO CROMO(VAQUETA) ; PUNHO COM ELASTICO DE BAIXA COMPRESSAO (ELASTANO); LINHAS P/ COSTURA EM ALGODAO ENGOMADO OU ENCERADO C/ TITULO TEX MINIMO DE 12/9; TEOR GRAXO DO COURO DE 5 A 20%; TEOR MINIMO DE CROMO (CR 2 | CEF 005 -ET 002.03 | 302-P - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 5263 | N/A | AIF
|  | 12312 | 5612009 | 5612009 | LUVA DE VAQUETA TAM. M | LUVA VAQUETA; CONFECCIONADA EM PELICA CURTIDA AO CROMO(VAQUETA) ; PUNHO COM ELASTICO DE BAIXA COMPRESSAO (ELASTANO); LINHAS P/ COSTURA EM ALGODAO ENGOMADO OU ENCERADO C/ TITULO TEX MINIMO DE 12/9; TEOR GRAXO DO COURO DE 5 A 20%; TEOR MINIMO DE CROMO (CR 2 | CEF 005 -ET 002.03 | 302-M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 5263 | N/A | AIF
|  | 12313 | 5612010 | 5612010 | LUVA DE VAQUETA TAM. G | LUVA VAQUETA; CONFECCIONADA EM PELICA CURTIDA AO CROMO(VAQUETA) ; PUNHO COM ELASTICO DE BAIXA COMPRESSAO (ELASTANO); LINHAS P/ COSTURA EM ALGODAO ENGOMADO OU ENCERADO C/ TITULO TEX MINIMO DE 12/9; TEOR GRAXO DO COURO DE 5 A 20%; TEOR MINIMO DE CROMO (CR 2 | CEF 005 -ET 002.03 | 302-G - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 5263 | N/A | AIF
|  | 15938 | 5612022 | 5612022 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 12 ½ (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-12,5M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 10055 | 5612004 | 5612004 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N.11,5 | LUVA,COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 11,5 , PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 11,5. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-11,5 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 15933 | 5612017 | 5612017 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 10 (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-10,0M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 15931 | 5612015 | 5612015 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 9 (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-9,0M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 15932 | 5612016 | 5612016 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 9 ½ (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-9,5M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 16057 | 5612000 | 5612000 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N° 9,0 | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 9, PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 9. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-9,0 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 10053 | 5612001 | 5612001 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N° 9,5 | LUVA,COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 9,5, PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 9,5. DETALHES NA SPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-9,5 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 10056 | 5612060 | 5612060 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N° 12,5 | LUVA,COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 12,5 , PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 12,5 . DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-12,5 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 11872 | 5612059 | 5612059 | LUVA DE PROTECAO P/LUVAS DE BORR N° 12,0 | LUVA,COBERTURA PUNHO EM RASPA; MAO EM NAPA; TAMANHO 12,0 , PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 12,0 . DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 002.02 | CEF 005 -ET 002.02 | 305-12,0 - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 15937 | 5612024 | 5612024 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 12 (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-12,0M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 15936 | 5612020 | 5612020 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVA TAM 11 ½ (M) | PAR DE LUVAS DE CINCO DEDOS COM UMA UNIDADE DE MÃO DIREITA E UMA UNIDADE DE MÃO ESQUERDA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL NA PALMA E DE RASPA NO PUNHO. POSSUI ELÁSTICO EMBUTIDO OU CINTA AJUSTÁVEL NO DORSO. PROTETOR DE ARTÉRIA EM FORMA DE MEIA LUA, CONFO | CEF 005 -ET 002.02 | 305-11,5M - Padrão Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | LUVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 66.828.245/0001-10 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 16288 | N/A | AIF
|  | 0 | 3302082 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DEDISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2,NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.092. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. DEMAIS CARACTERISTICAS APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS:NOR.DISTRIBU-ENGE-0001, NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01 | NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2, NBR 8453-3 E VR01.01-00.093. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 0 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO - RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM.COMPRIMENTO:2400MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 0 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | MM BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | NORMA: DIS-ETE-094. |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE | NORMA: DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | LUZ POSTES INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 05.649.502/0001-61 | 2022-09-21 | 2027-09-21 | HI_2024_06_26 | Ambos |  |  | AIF
|  | 54076 | 3434248 | 0 | ARMADURA PREFORMADA 14,02 - 14,87MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 14,02MM A 14,87MM (4/0AWG CAA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1524MM. NUMERO DE VARETAS: 11; DIAMETRO DAS VARETAS: 4,62 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO. ACABAMEN | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-9124-NEO | IAR9124NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53692 | 3434245 | 0 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 8,31 - 9,31MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,31MM A 9,31MM (1AWG); COMPRIMENTO TOTAL DE 1300MM. ACABAMENTO SEM PONTA. ATENDER REQUISITOS DA NBR16051. | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-9116-NEO | IAR9116NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452023 | 0 | EMENDA PREF COND AL CA 2 IRIS | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,25 A 7,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1118-NEO | ACS1118NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452024 | 0 | EMENDA PREF COND AL CA 1/0 POPPY | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 9,55 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1124-NEO | ACS1124NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50564 | 3438091 | 0 | EMENDA PREF CABO MENS 4,87MM 700,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO, CODIGO DE COR PRETO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, DIAMETRO DO FIO 4,87 MM, COMPRIMENTO MAXIMO 700,0 MM. NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SSS-7112-NEO | SSS7112NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452025 | 0 | EMENDA PREF COND AL CA 4/0 OXLIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,01 A 13,50 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1133-NEO | ACS1133NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50627 | 0 | 0 | LACO PREF ROLDANA ALUM 4/0AWG 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; ROLDANA; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14 ,65 MM; BITOLA DO CABO 4/0 AWG; COMPRIMENTO APLICADO 730± | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-0324-AS-NEO | SPT0324AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452013 | 0 | EMENDA PREF COND PS CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A 18,15MM.NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-1690-NEO | SSPS1690NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51520 | 3465837 | 0 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 1/4 " | FIXADOR PRE-FORMADO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 5, DIAMETRO DA V ARETA 2,18 MM, APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 6,4 MM (1/4""), COMPRIMENTO 790 ± 25 MM, COR AMARELO, RESISTENCIA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | WDE-0700-NEO | WDE0700NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452021 | 0 | EMENDA PREF COND AL CA 336,4 TULIP | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,50 A 17,30MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1138-NEO | ACS1138NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 56361 | 2452032 | 0 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 266,8 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,90 A 16,65 MM. NÚMERO DE VARETAS: 12. DIAMETRO NOMINAL D | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1137-NEO | ACS1137NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51503 | 3438095 | 0 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 7/16" | FIXADOR PRE-FORMADO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO6, DIAMETRO DA V ARETA 3,25 MM, APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 11,1 MM (7/16""), COMPRIMENTO 1320 ± 25 MM, COR VERDE, RESISTENCIA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | WDE-0704-NEO | WDE0704NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50600 | 0 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM, BITOL | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0107-AS-NEO | DSTC0107AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51521 | 3438093 | 0 | FIXADOR PREF CORDOALHA ACO 3/8 " | FIXADOR PRE-FORMADO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, NUMERO DE VARETAS/CONJUNTO 6, DIAMETRO DA V ARETA 2,54 MM, APLICACAO CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8""), COMPRIMENTO 1070 ± 25 MM, COR LARANJA, RESISTENCI | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | WDE-0703-NEO | WDE0703NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452010 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10(3-3-4)+10(3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-1831-R-NEO | SSPS1831R-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452005 | 0 | EMENDA PREF COND AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,00 A 11,60 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1129-NEO | ACS1129NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50613 | 3431797 | 0 | LACO PREF TOPO ALUM 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM, BITOLA DO CA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-0108-AS-NEO | DTC0108AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50628 | 2452006 | 0 | EMENDA PREF COND AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,80 a 18,53 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL D | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1140-NEO | ACS1140NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53200 | 3431784 | 0 | LACO PREF LAT GALV 3,09MM 306MM | LACO PREFORMADO, LATERAL, MATERIAL ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, APLICACAO FIO DE ACO GALVANI ZADO, CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM, BITOL | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTC-7245-NEO | ISTC7245NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50619 | 3431795 | 0 | LACO PREF DISTRIB GALV 336,40MCM 785MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM, BITOLA DO CABO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-0109-AS-NEO | DTC0109AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452001 | 0 | EMENDA PREF COND AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 9,90 A 10,30 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1125-NEO | ACS1125NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100644 | 2452009 | 0 | EMENDA PREF COND CAL 246,9 ALLIANCE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO:A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,84 A 14,41 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1134-NEO | ACS1134NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50618 | 3431794 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 336,40MCM 760MM | LACO PRÉ-FORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18 ,15 MM; BITOLA DO CAB | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTK-0610-AS-NEO | DTK0610AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452011 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 477 HAWK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS.DIAMETRO DE APLICACAO: 20,70 A 22,85 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 12 (3-3-3-3) + 12 (3-3-3-3). DIAMETRO NOMI | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-2180-R-NEO | SSPS2180R-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452012 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS. DIAMETRO DE APLICACAO:24,00 A 26,30 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 11 (2-3-3-3) + 11 (2-3-3-3). DIAMETRO NOMI | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-2515-R-NEO | SSPS2515R-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452014 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,15 A 10,25 MM. NÚMERO DE VARETAS /SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-1011-NEO | SSPS1011NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452007 | 0 | EMENDA PREF COND AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 24,61 A 25,61 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOM VARETAS: | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1148-NEO | ACS1148NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100645 | 2452016 | 0 | EMENDA PREF COND CAL 465,4 CAIRO | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 19,32 A 20,13 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 9 DIAMETRO DAS VARE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1142NEO | ACS1142NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100638 | 2452018 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 266 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS. DIAMETRO DE APLICACAO: 15,45 A 17,10 MM. COM APLICADO: 2160 ± 150 MM. CODIGO DE COR: AZUL. RESISTENCIA M ESCORREGA | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-1628-NEO | SSPS1628NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452008 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 4/0 PENGUIN | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME:LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60MM.NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:10 (3-3-4)+10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL DAS V | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-1431-NEO | SSPS1431NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100583 | 2423093 | 0 | CONEC EMENDA AUT. CABO AL 336,4 CA/CAA | CONECTOR EMENDA AUTOTRAVANTE LIGA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PARA APLICACAO EM CABOS CA CAA 266,8-336,4 MCM (DIAMETRO VARIANDO ENTRE 14,73 E 18,39 MM), COM FUNIL NAS EXTREMIDADES NA COR VERDE MARROM. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO: 5800 DAN. REFERENCIA | REFERENCIA MACLEAN 7652AP-CRS | 7658AP-CRS | 7658AP-CRS | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51623 | 3431786 | 0 | LACO PREF LAT GALV 4,87MM | LACO PREFORMADO, LATERAL, MATERIAL ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, APLICACAO CONDUTORES DE ACO, CODIGO DE COR: PRETO/PRETO, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM, BITOLA DO C | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTC-7255-NEO | ISTC7255NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53232 | 3430569 | 0 | ALCA PREF DUP DIST GALV 4AWG 1067MM | ALCA PRE-FORMADA, DUPLA DE DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIRE ITA, APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 ,0 MM, DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE/DK-9541-AS-NEO | DDE-DK9541AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51530 | 3430570 | 0 | ALCA PREF RAM LIG 10,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, APLICACAO CONDUTORES DE COBRE, SEÇÃO DO CABO 10 MM2, COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM, CÓDIGO DE COR BRANCO, RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 165 DAN. NOR | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-010-CCS-NEO | SDE010CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 52894 | 3434249 | 0 | ARMADURA PREFORMADA 17,88 - 18,81 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETRO DE APLICACAO DE 17,88 MM A 18,81MM (336,4MCM CAA/ 397,5 ); COMPRIMENTO TOTAL DE 1850MM. NUMERO DE VARETAS: 12; DIAMETRO DAS VARETAS: 5,18 MM. CODIGO DE COR: VERDE. A | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-9130-NEO | IAR9130NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50569 | 2452002 | 0 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 14,00 A 14,60 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1134-NEO | ACS1134NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52895 | 3434247 | 0 | ARMADURA PREF CABO ALUM CAA 636,0MCM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 24,81MM A 25,82MM (636MCM CAA/CAL); COMPRIMENTO TOTAL DE 2337MM. NUMERO DE VARETAS: 11; DIAMETRO DAS VARETAS: 7,87 MM. CODIGO DE COR: AMARELO. ACABA | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-9137-EHV-NEO | IAR9137EHV-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 57905 | 3434246 | 0 | ARMADURA PREF CABO AL CAA 9,32 - 9,89mm | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO. DIAMETROS DE APLICACAO DE 9,32MM A 9,89MM (1/0 AWG CA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1380MM; NUMERO DE VARETAS: 10; DIAMETRO DAS VARETAS: 3,71 MM. CODIGO DE COR: PRETO. ACABAMENTO S | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-9117-NEO | IAR9117NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100580 | 2423090 | 0 | CONEC EMENDA AUT. CABO AL 4-2 CA/CAA | CONECTOR EMENDA AUTOTRAVANTE LIGA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PARA APLICACAO EM CABOS CA CAA 4-2 AWG (DIAMETRO VARIANDO ENTRE 5,82 E 8,64 MM), COM FUNIL NAS EXTREMIDADES NA COR VERMELHO LARANJA. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO: 1180 DAN. REFERENCIA MACLE | REFERENCIA MACLEAN 7652AP-CRS | 7652AP-CRS | 7652AP-CRS | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51519 | 3430567 | 0 | ALCA PREF DUP DIST GALV 2AWG 1180MM | ALCA PRE-FORMADA, DUPLA DE DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIRE ITA, APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE/DC-9542-AS-NEO | DDE-DC9542AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100582 | 2423092 | 0 | CONEC EMENDA AUT. CABO AL 3/0-4/0 CA/CAA | CONECTOR EMENDA AUTOTRAVANTE LIGA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PARA APLICACAO EM CABOS CA CAA 3/0-4/0 AWG (DIAMETRO VARIANDO ENTRE 12,75 E 14,86 MM), COM FUNIL NAS EXTREMIDADES NA COR ROSA PRETO. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO: 3460 DAN. REFERENCIA MACLE | REFERENCIA MACLEAN 7652AP-CRS | 7656AP-CRS | 7656AP-CRS | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53038 | 3430566 | 0 | ALCA PREF DIST GALV 120,00MM2 850MM | ALCA PRE-FORMADA, DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A DIREITA, FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 18,8 A 21,3 MM, COMPRIMENTO MINIMO: 850 MM E MAXIMO: 965 MM, CODIGO COR PRETO, PARA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACC-120-15-NEO | ACC120-15NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100584 | 2423094 | 0 | CONEC EMENDA AUT. CABO AL 477 CA/CAA | CONECTOR EMENDA AUTOTRAVANTE LIGA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PARA APLICACAO EM CABOS CA CAA 477 MCM (DIAMETRO VARIANDO ENTRE 18,8 E 21,74 MM), COM FUNIL NAS EXTREMIDADES NA COR AZUL. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO: 8030 DAN. REFERENCIA MACLEAN 7659-CRS | REFERENCIA MACLEAN 7652AP-CRS | 7659-CRS | 7659CRS | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 2452000 | 0 | EMENDA PREF COND AL CAA 4 SWAN/ | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,20 A 6,50 MM. NÚMERO DE VARETAS: 9. DIAMETRO NOMINAL DAS V | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1114-NEO | ACS1114NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452022 | 0 | EMENDA PREF COND AL CA 4 ROSE | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1112-NEO | ACS1112NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 54443 | 3434250 | 0 | ARMADURA PREFORMADA 7,84 - 8,29MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; COM DIAMETROS DE APLICACAO DE 7,84MM A 8,29MM (5/16 POLEGADAS); COMPRIMENTO TOTAL 1200MM (+0-5MM); NUMERO DE VARETAS: 9; DIAMETRO DAS VARETAS: 3,45 MM. CODIGO DE COR: VERMELHO | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-9114-NEO | IAR9114NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3426003 | 0 | ESPAÇADOR HELIC CAL 465,4MCM CAIRO | ESPAÇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAÇAMENTO: 320/330MM. APLICAÇÃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CAL, BITOLA: 465,4MCM, FORMAÇÃO:19 FIOS, DESIGNAÇÃO INTERNACIONAL: CAIRO. NORMAS: NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | HRS-1990-NEO | HRS1990NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2453008 | 0 | EMENDA PREF COND AL CA 636 ORCHID | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO APLICACAO: 22,53 A 23,61 MM. NUMERO MINIMO DE VARETAS: 10. COMPRIMENTO APL | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1146-NEO | ACS1146NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454000 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 4 SWAN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4100-NEO | ACFS4100NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454001 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 1/0 RAVEN | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4104-NEO | ACFS4104NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100581 | 2423091 | 0 | CONEC EMENDA AUT. CABO AL 1/0-2/0 CA/CAA | CONECTOR EMENDA AUTOTRAVANTE LIGA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PARA APLICACAO EM CABOS CA CAA 1/0-2/0 AWG (DIAMETRO VARIANDO ENTRE 9,27 E 12,07 MM), COM FUNIL NAS EXTREMIDADES NA COR CINZA AMARELO. RESISTENCIA MINIMA A TRACAO: 2180 DAN. REFERENCIA MACL | REFERENCIA MACLEAN 7652AP-CRS | 7654AP-CRS | 7654AP-CRS | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 52831 | 3431783 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 3,09MM 393MM | LACO PREFORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL ACO CARBONO, GALVANIZADO ELETROLITICO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CABO DE ACO GALVA NIZADO, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM, SEM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM, BITOLA DO CABO 1 X 3,09 MM, COM | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/K-7400-NEO | DSTK7400NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50638 | 3431788 | 0 | LACO PREF ROLDANA ALUM 70,00MM2 615MM | LACO PREFORMADO, ROLDANA, MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070, ACABAMENTO: ALUMINIZADO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM, COM COXIM, BITOLA DO CABO 70 ,00 MM2, COMPRIMENTO APLICADO: 615 ± 25 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-0320-AS-NEO | SPT0320AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50616 | 3431793 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 2AWG 660MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM, BITOLA DO CA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-0104-AS-NEO | DTC0104AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50598 | 3431781 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 477,00MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 18,90 a 21,00 MM, BITOL | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0109-AS-NEO | DSTC0109AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50617 | 3431791 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 2/0AWG 635MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM, BITOLA DO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-0106-AS-NEO | DTC0106AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53060 | 3430539 | 0 | ALCA PREF DIST GALV 185,00MM2 1300MM | ALCA PRE-FORMADA; DISTRIBUICAO , MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070;GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; ENCORDOAMENTO A DIREITA ; FAIXA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 31,6 A 34,9 MM; COMPRIMENTO MINIMO: 1035 MM E MÁXIMO: 1085 MM; CODIGO COR PRETO ; PAR | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACC-185-35-NEO | ACC185-35NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50626 | 3431789 | 0 | LACO PREF ROLDANA GALV 2/0AWG 615MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, ROLDANA, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUT ORES DE ALUMINIO CA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 9,8 A 11,00 MM, BITOLA DO CA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-0320-AS-NEO | SPT0320AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51515 | 3430240 | 0 | ALCA PREF DISTR CAA 477MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 2 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9551-AS-NEO | DDE9551AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50637 | 3431787 | 0 | LACO PREF ROLDANA GALV 50,00MM2 559MM | LACO PREFORMADO, ROLDANA, MATERIAL ACO CARBONO 1045/1070, ACABAMENTO: ALUMINIZADO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAL, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM, COM COXIM, BITOLA DO CABO 50 ,00 MM2, DIAMETRO DE PLICACAO: 8,65 A 9, | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-0316-AS-NEO | SPT0316AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51518 | 3430568 | 0 | ALCA PREF DUP DIST GALV 4AWG 1030MM | ALCA PRE-FORMADA, DUPLA DE DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIRE ITA, APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 ,0 MM, DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE/DC-9541-AS-NEO | DDE-DC9541AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51639 | 3432011 | 0 | SECCIONADOR PREF 2,60- 3,00MM 800MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME LISO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: AMARELO; ESPESSURA DO ISOLADOR 12 ± 0,5 MM; DIAMETRO PAR | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | FI-1900-NEO | FI1900NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52897 | 3434251 | 0 | ARMADURA PREFORMADA 8,81 - 9,43MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ACO E ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 8,81MM A 9,43MM (3/8 DE POLEGADA); COMPRIMENTO TOTAL DE 1310MM. ACABAMENTO SEM PONTA. ATENDER REQUISITOS DA NBR16051. | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-8130-NEO | IAR8130NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53313 | 3431782 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 21,00MM2 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM, BITO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0100-AS-NEO | DSTC0100AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 59757 | 3431611 | 0 | LACO PREF ROLD 25 MM2 AS NI CA | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. APLICACAO: CABO CA 25 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 8,70 A 9,70 MM. DIAMETRO DO PESC | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-025-NI-NEO | SPT025NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51533 | 3430573 | 0 | ALCA PREF RAM LIG 35,00MM2 394MM | ALÇA PRÉ-FORMADA. RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE. ENCORDOAMENTO A ESQUERDA. APLICACAO CONDUTORES DE COBRE. SEÇÃO DO CABO 35 MM2. COMPRIMENTO APLICADO 395±25 MM. CÓDIGO DE COR PRETO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 536 DAN. NORMA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-035-CCS-NEO | SDE035CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100650 | 3430534 | 0 | ALCA PREF SERV CONC 2X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 660±25 MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,09MM. INTERVALO DE APL | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ASCC-016-T-AS-NEO | ASCC016T-AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51517 | 3430561 | 0 | ALCA PREF CABO ACO 6,35MM 460,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO, ANCORAGEM, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A DIREITA, DIAMETRO NO MINAL DO CABO 6,4 MM, FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 460±25 MM, CODIGO DE COR AMARELO, RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-0204-NEO | DESS0204-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51504 | 3430562 | 0 | ALCA PREF CABO ACO 11,10MM 700,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO, ANCORAGEM, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A DIREITA, DIAMETRO NO MINAL DO CABO 11,1 MM, FORMACAO: 7 FIOS. COMPRIMENTO 800±25 MM, CODIGO DE COR VERDE, RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-0308-NEO | DESS0308NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51647 | 3430563 | 0 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 660MM | ALCA PRE-FORMADA, DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APL ICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 50 MM2, DIAMETRO PARA APLICACAO 8,50 A 9 ,50 MM, COMPRIMENTO APLICADO 670±25 MM, | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9543-AS-NEO | DDE9543AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51648 | 3430564 | 0 | ALCA PREF DIST GALV 70,00MM2 670MM | ALCA PRE-FORMADA, DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APL ICACAO CABO PRE-REUNIDO NEUTRO NU, SEÇÃO 70 MM2, DIAMETRO PARA APLICACAO 9,80 A 10,85 MM, COMPRIMENTO APLICADO 710±25 MM, | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9545-70-AS-NEO | DDE9545AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51596 | 3431785 | 0 | LACO PREF LAT GALV 3X2,25MM | LACO PREFORMADO, LATERAL, MATERIAL ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, APLICACAO CONDUTORES DE ACO, CODIGO DE COR: AZUL/PRETO, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM, BITOLA DO C | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTK-7255-NEO | ISTK7255NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51524 | 3430574 | 0 | ALCA PREF RAM LIG GALV 10,00MM2 290MM | ALCA PRE-FORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA, DIAMETRO PARA APLICACAO 3,70 A 4,10 MM, SECAO DO CONDUTOR 10,00 MM2, COMPRIMENT | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-9900-AS-NEO | SDE9900AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 59759 | 3431560 | 0 | LACO PREF ROLD 50 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 50 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 11,60 A 12,80 MM. DIAMETRO DO PE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-050-NI-NEO | SPT050NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53258 | 3431768 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 4AWG 705MM | LACO PRÉ-FORMADO. TOPO. MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070. REVESTIMENTO: ALUMINIO. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CAA. DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM. COM COXIM. DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM. BITOLA DO CABO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTK-0602-AS-NEO | DTK0602AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50625 | 3431790 | 0 | LACO PREF ROLDANA GALV 2AWG 560MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, ROLDANA, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUT ORES DE ALUMINIO CA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 45,0 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,06 A 8,20 MM, BITOLA DO CA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-0312-AS-NEO | SPT0312AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51597 | 3431769 | 0 | LACO PREF DISTRIB GALV 3,09MM 600MM | LACO PREFORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO , DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM, CODIGO DE COR: AZUL/VERMELHO, COMPRIME | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTK-7600-NEO | DTK7600NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51600 | 3431770 | 0 | LACO PREF DISTRIB GALV 4,87MM 610MM | LACO PREFORMADO, DISTRIBUICAO, MATERIAL ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, APLICACAO CABO DE AÇO, D IAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 57,0 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 4,87 MM, BITOLA DO CABO 4,87 MM, FORMACAO 3X2,25 M | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-7105-NEO | DTC7105NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53273 | 3431771 | 0 | LACO PREF DUPL GALV CAA 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM;COMPRIMENTO COXIM 76,2 X DIAMETRO 15,46 MM. DIAMETRO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | IDST/C-9158-AS-NEO | IDSTC9158AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53261 | 3431767 | 0 | LACO PREF DISTRIB GALV 4/0AWG 710MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM, BITOLA DO CABO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-0108-AS-NEO | DTC0108AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100652 | 3430558 | 0 | ALCA PREF SERV CONC 1X10+1X10MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO MÁXIMO- 355±25 MM. CODIGO DE COR- AMARELO. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ASCC-010-AS-NEO | ASCC010AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59740 | 3430170 | 0 | ALCA PREF DIST CAA 336,4 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 17,40 A | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9581-AS-NEO | DDE9581AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51525 | 3430575 | 0 | ALCA PREF RAM LIG GALV 16,00MM2 305MM | ALCA PRE-FORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA, DIAMETRO PARA APLICACAO 5,05 A 5,70 MM, SEÇÃO DO CONDUTOR 16,00 MM2, COMPRIMENT | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-9501-AS-NEO | SDE9501AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51526 | 3430576 | 0 | ALCA PREF RAM LIG GALV 25,00MM2 330MM | ALCA PRE-FORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA, DIAMETRO PARA APLICACAO 5,71 A 6,54 MM, SEÇÃO DO CONDUTOR 25,00 MM2, COMPRIMENT | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-9502-AS-NEO | SDE9502AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51527 | 3430577 | 0 | ALCA PREF RAM LIG GALV 35,00MM2 380MM | ALCA PREFORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070, ALUMINIZADO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CO N DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,36 A 8,27 MM, BITOLA DO CABO 35,00 MM2, COMPRIMENTO APLICADO 395 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-9504-AS-NEO | SDE9504AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51528 | 3430578 | 0 | ALCA PREF RAM LIG GALV 50,00MM2 430MM | ALCA PREFORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070, ALUMINIZADO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CO N DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA, DIAMETRO PARA APLICACAO 8,28 A 9,15 MM, BITOLA DO CABO 50,00 MM2, COMPRIMENTO APLICADO 430 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-9505-AS-NEO | SDE9505AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51529 | 3430579 | 0 | ALCA PREF RAM LIG GALV 70,00MM2 535MM | ALCA PREFORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO ABNT 1045/1070, ALUMINIZADO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CO N DUTOR MULTIPLEX ALUMINIO CA, DIAMETRO PARA APLICACAO 10,18 A 11,44 MM, BITOLA DO CABO 70,00 MM2, COMPRIMENTO APLICADO 53 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-9507-AS-NEO | SDE9507AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50588 | 3431390 | 0 | LACO PREF LAT GALV 4 AWG CAA 485MM | LAÇO PREFORMADO; LATERAL; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTC-0252-AS-NEO | ISTC0252AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51625 | 3431802 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 3,09MM 560MM | LACO PREFORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO FIO DE ACO GALVANIZADO, CODIGO DE COR: PRETO/VERMELHO, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 3,09 MM, COMPRIMEN | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-7101-NEO | DTC7101NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51532 | 3430572 | 0 | ALCA PREF RAM LIG 25,00MM2 330MM | ALÇA PRÉ-FORMADA. RAMAL DE LIGACAO. MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE. ENCORDOAMENTO A ESQUERDA. APLICACAO CONDUTORES DE COBRE. SEÇÃO DO CABO 25,00 MM2. COMPRIMENTO APLICADO 330,0 MM. CODIGO DE COR AMARELO. RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 370 DAN. N | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-025-CCS-NEO | SDE025CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50595 | 3431774 | 0 | LACO PREF LAT GALV 336,40MCM 585MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUT ORES DE ALUMINIO CA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM, BITOLA DO CA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTC-0259-AS-NEO | ISTC0259AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 58281 | 2452004 | 0 | EMENDA PREFORMADA 2 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,89 A 8,27 MM. NUMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1120-NEO | ACS1120NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 54445 | 2454002 | 0 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 4/0 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4110-NEO | ACFS4110NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51505 | 3430190 | 0 | ALCA PREF DIST 25,00MM2 483MM | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:5,80 A 6,50MM. NUMERO DE V | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-025-CCS-NEO | DDE025CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50604 | 3431779 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 2AWG 430MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM, | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/K-0102-AS-NEO | DSTK0102AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50603 | 3431778 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 2AWG 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM, BIT | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0102-AS-NEO | DSTC0102AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50605 | 3431777 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 21,00MM2 405MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 5,7 A 6,45 MM, BITO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0100-AS-NEO | DSTC0100AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50599 | 3431780 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM, BITOL | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0107-AS-NEO | DSTC0107AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50594 | 3431775 | 0 | LACO PREF LAT GALV 107,00MM2 815MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO ALUMINIZADO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTO R ES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60,0 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM, BITOLA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTC-0258-AS-NEO | ISTC0258AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 59760 | 3431590 | 0 | LACO PREF ROLD 70 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 70 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 13,50 A 14,50 MM. DIAMETRO DO PE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-070-NI-NEO | SPT070NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50589 | 3431773 | 0 | LACO PREF LAT GALV 2AWG 525MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUT ORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM, BITOLA DO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTC-0254-NEO-AS | ISTC0254AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50590 | 3431772 | 0 | LACO PREF LAT GALV 2/0AWG 710MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUT ORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM, BITOLA D | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ISTC-0256-AS-NEO | ISTC0256AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51514 | 3430230 | 0 | ALCA PREF DIST ALUM 477,00MCM 1270MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 18,90 A | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9550-AS-NEO | DDE9550AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59693 | 3430220 | 0 | ALCA PREF DIST COBRE 120 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO:13,70 A 15,30MM. NUMERO DE V | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-120-CCS-NEO | DDE120CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59692 | 3430200 | 0 | ALCA PREF DIST COBRE 35 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90MM. NUMERO DE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-035-CCS-NEO | DDE035CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430189 | 0 | ALCA PREF DIST COBRE 16 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO:4,80 A 5,40MM. NUMERO DE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-016-CCS-NEO | DDE016CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51511 | 3430180 | 0 | ALCA PREF DIST ALUM 2/0AWG 711MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. N | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9545-AS-NEO | DDE9545AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50602 | 3431776 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO, LATERAL DUPLO, MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO C ONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM, B | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0104-AS-NEO | DSTC0104AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100651 | 3430557 | 0 | ALCA PREF SERV CONC 3X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO- 750±25MM. CODIGO DE COR- MARRON. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,09MM. INTERVALO DE APLIC | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ASCC-016-TT-AS-NEO | ASCC016TT-AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50601 | 3431450 | 0 | LACO PREF LAT DUP GALV 4/0AWG 485MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; LATERAL DUPLO; MATERIAL AÇO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM; BIT | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DST/C-0106-AS-NEO | DSTC0106AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52747 | 3431792 | 0 | LACO PREF DISTRIB GALV 2/0AWG 695MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 10,30 A 11,55 MM, BITOLA DO CABO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTK-0606-AS-NEO | DTK0606AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 58578 | 3430547 | 0 | ALCA PREF AL RAM LIG 25MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,70 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-025-NI-NEO | APR025NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 58575 | 3430548 | 0 | ALCA PREF REV AL RAM LIG 10/16MM N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZA FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 6,45 A 7,50 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-1016-NI-NEO | APR016NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59753 | 3430549 | 0 | ALCA PREF SERV AS AL 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEO PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-070-NI-NEO | APR070NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59754 | 3430550 | 0 | ALCA PREF DIST GALV 35,00MM2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO A 1045/1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B ; ENCORDOAMENTO A DIREITA DE APLICACAO PARA DIAMETROS DE 13,0 A 15,0MM; COMPRIMENTO MINIMO 685 MM MÁXIMO:735 MM; CODIGO COR VERMELHO;PARA CABOS PROTEGIDO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACC-035-15-NEO | ACC035-15NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59706 | 3430546 | 0 | ALCA PREF SERV AS AL 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA.ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 1 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-035-NI-NEO | APR035NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100646 | 3430556 | 0 | ALCA PREF DIST ALUM 134,6 MCM LEGHORN | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,10 A | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9547-AS-NEO | DDE9547AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59752 | 3430545 | 0 | AlCA PREF DIST GALV 50,00MM2 N. ISOL | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO C 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR PUREZA. ENCORDOAMENTO:A DIREITA.DIAMETRO DE APLICACAO:11,6 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-050-NI-NEO | APR050NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430543 | 0 | ALCA PREF SERV AS COBRE 16 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEM ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 7,10 A 7,90 MM. NUMERO DE VARETAS: | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-016-NI-CCS-NEO | APR016NI-CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452015 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA CONDUTIVIDADE MINIMA DE 39 PORCENTO IACS. DIAMETRO DE APLICACAO:10,30 A 11,55 MM. NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS: 10 (3-3-4) + 10 (3-3-4). DIAMETRO NOMINAL | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | SSPS-1134-NEO | SSPS1134NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3433010 | 0 | CONECTOR L PREF CERCA 3,26 - 4,11 MM | CONECTOR PREFORMADO PARA CERCA.FORMATO L. MATERIAL DA ALCA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. NUMERO DE VARETAS: 2. DIAMETRO DAS VARETAS: 2,18 MM. APLICAÇÃO: ATER | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | CL-9001-NEO | CL9001NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51584 | 3432010 | 0 | SECCIONADOR PREF 3,30- 4,10MM 650MM | SECCIONADOR PRE-FORMADO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; GALVANIZADO A FOGO CLASSE B; APLICACAO CERCA DE ARAME FARPADO; CODIGO DE COR PARA IDENTIFICACAO DO ARAME DE CERCA E INICIO DE APLICACAO: VERDE; ESPESSURA DO ISOLADOR 6 ± 0,5 MM; DIAMETRO APL | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | FI-1100-NEO | FI1100NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50578 | 3431801 | 0 | LACO PREF TOPO DUP GALV 336,40MCM 510MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; COMPRIMENTO COXIM 76,2 X DIAMETRO 15,46 MM. DIAMETR | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | IDST/C-9157-AS-NEO | IDSTC9157AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53276 | 3431800 | 0 | LACO PREF TOPO DUP GALV 2/0AWG 455MM | LAÇO PRÉ-FORMADO; TOPO DUPLO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO COND UTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM; COM COXIM; COMPRIMENTO COXIM 114,3 X DIAMETRO 8,00 MM. DIAME | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | IDST/K-9154-AS-NEO | IDSTK9154AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 50621 | 3431799 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 477,00MCM 865MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 20,70 A 22,85 MM, BITOLA DO CABO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-0112-AS-NEO | DTC0112AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100660 | 3430555 | 0 | ALCA PREF DIST AL CAA 795 MCM DRAKE | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,22 A | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9553-AS-NEO | DDE9553AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 53770 | 3434244 | 0 | ARMADURA PREF CABO AL 15,72 A 16,37 MM | ARMADURA PREFORMADA PARA CABOS DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; DIAMETROS DE APLICACAO DE 16,02MM A 16,65MM (266,8MCM); C OMPRIMENTO TOTAL DE 1626MM. NUMERO DE VARETAS: 12; CODIGO DE COR: AMARELO. ACABAMENTO SEM PONTA. ATENDER REQUISITOS DA NB | ATENDER REQUISITOS DA NBR 16051 | IAR-9127-NEO | IAR9127NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 51531 | 3430571 | 0 | ALCA PREF RAM LIG 16,00MM2 305MM | ALÇA PRÉ-FORMADA, RAMAL DE LIGACAO, MATERIAL DO ARAME LIGA DE COBRE, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, APLICACAO CONDUTORES DE COBRE, SEÇÃO DO CABO 16 MM2, COMPRIMENTO APLICADO 305±25 MM, CÓDIGO DE COR AZUL, RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 253 DAN. NORMAS | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SDE-016-CCS-NEO | SDE016CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 59758 | 3431760 | 0 | LACO PREF ROLD 35 MM2 AS NI CAL | LACO PREFORMADO TIPO ROLDANA. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO 1050 A 1070. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ENCORDOAMENTO A DIREITA. APLICACAO: CABO CAL 35 MM2 ISOLADO EM XLPE. DIAMETRO APLICACAO SOBRE A ISOLACAO: 10,20 A 11,20 MM. DIAMETRO DO PE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SPT-035-NI-NEO | SPT035NI-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59703 | 3430360 | 0 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-0107-NEO | DESS0107NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430370 | 0 | ALCA PREFORMADA ESTAI 6,40 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-0204-NEO | DESS0204-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 56481 | 3431766 | 0 | LACO PREF DISTRIB GALV 2AWG 750MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 7,30 A 8,20 MM, BITOLA DO CABO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTK-0604-AS-NEO | DTK0604AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430380 | 0 | ALCA PREFORMADA ESTAI 9,50 MM MR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-0207-NEO | DESS0207-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51507 | 3430210 | 0 | ALCA PREF DIST 70,00MM2 724M | ALCA PREFORMADA. TIPO:DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO : A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 9,80 A 11,00 MM. NUMERO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-070-CCS-NEO | DDE070CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100649 | 3430531 | 0 | ALCA PREF SERV CONC 1X16+1X16MM2 | ALÇA PREFORMADA. TIPO- DE SERVIÇO. MATERIAL- ARAME DE AÇO CARBONO, ABNT 1045 A 1070 LAMINADO E TREFILADO COM COBERTURA DE ALUMINIO. COMPRIMENTO - 430±25MM. CODIGO DE COR-LARANJA. NÚMERO DE VARETAS- 3 (TRÊS). DIÂMETRO DAS VARETAS- 2,06MM. INTERVALO DE APLI | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ASCC-016-AS-NEO | ASCC016AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53267 | 3431798 | 0 | LACO PREF DISTRIB GALV 4/0AWG 775MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIDO DE ALUMÍNIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102,0 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 13,10 A 14,65 MM, BITOLA DO C | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTK-0608-AS-NEO | DTK0608AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 59705 | 3430535 | 0 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X10+1X10 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ASCC-010-NEO | ASCC010NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50639 | 3431796 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 336,40MCM 840MM | LACO PRÉ-FORMADO, TOPO, MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070, REVESTIMENTO: ALUMINIO, ENCORDOAMENTO A DIREITA, APLICACAO CONDUTORE S DE ALUMINIO CAA, DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 102 MM, COM COXIM, DIAMETRO PARA APLICACAO 16,20 A 18,15 MM, BITOLA DO CAB | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTK-0610-AS-NEO | DTK0610AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430542 | 0 | ALCA PREF SERV AS COBRE 10 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO C/ ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 6,10 A 6,80 MM. NUMERO DE VARETAS: | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-010-NI-CCS-NEO | APR010NI-CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51482 | 3430560 | 0 | ALCA PREF CABO ACO 4,87MM 508,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO, ANCORAGEM, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A ESQUERDA, DIAMETRO NO MINAL DO CABO 4,87 MM, FORMACAO: 3X2,25 MM. COMPRIMENTO 510±25 MM, CODIGO DE COR PRETOO, RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAM | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-7158-NEO | DESS7158NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430544 | 0 | ALCA PREF SERV AS COBRE 70 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO.MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO:OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,50 A 14,50 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL D | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-070-NI-CCS-NEO | APR070NI-CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59702 | 3430350 | 0 | ALCA PREFORMADA ESTAI 7,90 MM EAR | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO, CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-0106-NEO | DESS0106NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 53259 | 3431700 | 0 | LACO PREF TOPO GALV 4AWG 660MM | LACO PREFORMADO; TOPO; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1045 A 1070; REVESTIMENTO: ALUMINIO; ENCORDOAMENTO A DIREITA; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CAA; DIAMETRO DO PESCOCO ISOLADOR 60 MM; COM COXIM; DIAMETRO PARA APLICACAO 5,70 A 6,45 MM; BITOLA DO CABO 4 A | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DTC-0102-AS-NEO | DTC0102AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59751 | 3430530 | 0 | ALCA PREF SERV CONC COBRE 1X6+1X6 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: SERVICO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ASCC-006-AS-NEO | ASCC006AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430006 | 0 | ALCA PREF SERV AS COBRE 35 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 10,20 A 11,20 MM. NUMERO DE VARE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-035-NI-CCS-NEO | APR035NI-CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50568 | 2452039 | 0 | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA 3/0 AWG | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 12,50 a 13,00 MM. NUMERO DE VARETAS: 10 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1131-NEO | ACS1131NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 59738 | 3430060 | 0 | ALCA PREF DIST CA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 21,28 A 24,06 MM. | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9551-AS-NEO | DDE9551AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100628 | 3430151 | 0 | ALCA PREF DIST CA/CAA 3/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:11,60 A 1 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9546-AS-NEO | DDE9546AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100639 | 2452033 | 0 | EMENDA PREF CONDUTORA CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: COND UTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 27,72 A 28,86 MM. NÚMERO MINIMO DE VARETAS: 11.COMPRIMENTO | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1151-NEO | ACS1151NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59739 | 3430140 | 0 | ALCA PREF DIST CA/CAA 1/0 AWG | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:9,15 A 10 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9544-AS-NEO | DDE9544AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51510 | 3430130 | 0 | ALCA PREF DIST ALUM 2AWG 610MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO:7,30 A 8, | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9542-AS-NEO | DDE9542AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 52893 | 2456005 | 0 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 3/8 POL | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO 7 FIOS. MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050-1070 LAMINADO E REFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SSS-0107-NEO | SSS0107NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100642 | 3430070 | 0 | ALCA PREF DIST CAA 636 MCM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9552-AS-NEO | DDE9552AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59701 | 2456004 | 0 | EMENDA PREF CABO ACO 7,94 MM | EMENDA PREFORMADA CABO DE ACO.MATERIAIS DOS ARAMES: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO DE ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLIC | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SSS-0106-NEO | SSS0106NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 59756 | 3430008 | 0 | ALCA PREF DIST COBRE 95 MM2 | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO:A ESQUERDA.DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 13,00MM . NUMERO D | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-095-CCS-NEO | DDE095CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51513 | 3430160 | 0 | ALCA PREF DIST ALUM 336,40MCM 980MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 16,20 A | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9549-AS-NEO | DDE9549AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3430005 | 0 | ALCA PREF SERV AS COBRE 25 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A ESQUERDA. DIAMETRO DE APLICACAO: 8,50 A 9,40 MM. NUMERO DE VARETA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-025-NI-CCS-NEO | APR025NI-CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51499 | 3430559 | 0 | ALCA PREF CABO ACO 3,09MM 355,0MM | ALCA PREFORMADA CABO ACO, ANCORAGEM, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, ENCORDOAMENTO A DIREITA, DIAMETRO NO MINAL DO CABO 3,09 MM, COMPRIMENTO 355±25 MM, CODIGO DE COR VERMELHO, RESISTENCIA MINIMA AO ESCORREGAMENTO: 1073 DAN. NORM | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DESS-7157-NEO | DESS7157NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 0 | 3430004 | 0 | ALCA PREF SERV AS COBRE 50 MM2 NI | ALCA PREFORMADA. TIPO:SERVICO. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE COBRE OU ACO COBREADO.REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO.ELEMENTO ABRASIVO : OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. DIAMETRO DE APLICACAO: 11,60 A 12,80 MM. NUMERO DE VARETAS: 4. DIAMETRO NOMINAL DA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | APR-050-NI-CCS-NEO | APR050NI-CCS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426176 | 0 | ESPAÇADOR HELIC CA 636MCM ORCHID | ESPAÇADOR HELICOIDAL PREFORMADO. ESPAÇAMENTO: 200(+-25)MM. APLICAÇÃO: CABO LIGA DE ALUMINIO CA, BITOLA: 636MCM, FORMAÇÃO: 37 FIOS, DESIGNAÇÃO INTERNACIONAL: ORCHID. NORMAS: NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | HRS-2515-NEO | HRS2515NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100629 | 2454014 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 266,8 PARTRIDGE | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4111-NEO | ACFS4111NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51509 | 3430120 | 0 | ALCA PREF DIST ALUM 4AWG 430MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA.ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 5,70 A 6, | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9541-AS-NEO | DDE9541AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100640 | 2454024 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4122-NEO | ACFS4122NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100647 | 2452035 | 0 | EMENDA PREF COND AL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 13,45 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL DAS VARET | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1133-NEO | ACS1133NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100643 | 2452034 | 0 | EMENDA PREF COND CA 795 MCM | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. ELEMENTO ABRASIVO: CONDUTIVO A BASE DE ALUMINIO. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: 25,70 a 26,70 MM. NÚMERO DE VARETAS: 11. DIAMETRO NOMINAL D | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACS-1149-NEO | ACS1149NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 3426001 | 0 | ESPACADOR HELIC CAL 246,9MCM ALLIANCE | ESPACADOR HELICOIDAL PREFORMADO . ESPACAMENTO : 320/330 MM. APLICACAO:CABO LIGA DE ALUMINIO CAL,BITOLA:246,9MCM,FORMACAO: 7 FIOS. DESIGNACAO INTERNACIONAL:ALLIANCE. NORMAS: NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052. | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | HRS-1431-NEO | HRS1431NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2452019 | 0 | EMENDA PREF COND PS CAA 397 LARK | EMENDA PREFORMADA CONDUTORA. TIPO: PONTE DE SAFENA. MATERIAL DO ARAME: LIGA DE ALUMINIO METALIZADA. DIAMETRO DE APLICACAO:18,90 A 21,00 MM.NÚMERO DE VARETAS/SUBCONJUNTOS:11(3-4-4)+ 11(3-4-4). DIAMETRO NOMINAL DAS VARETAS: 6,35 MM. COMPRIMENTO APLICADO: 33 | Descrição Completa | SSPS-2044-R-NEO | SSPS2044R-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454017 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 397,5 LARK | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4201-NEO | ACFS4201NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454003 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 2/0 QUAIL | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4105-NEO | ACFS4105NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454008 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 636 GROSBEAK | EMENDA PREFORMADA TOTAL.MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4120-NEO | ACFS4120NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 51512 | 3430150 | 0 | ALCA PREF DIST ALUM 4/0AWG 864MM | ALCA PREFORMADA. TIPO: DISTRIBUICAO. MATERIAL DO ARAME: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO. REVESTIMENTO: ALUMINIZADO. ELEMENTO ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO COM ALTO TEOR DE PUREZA. ENCORDOAMENTO: A DIREITA. DIAMETRO DE APLICACAO: | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | DDE-9547-AS-NEO | DDE9547AS-NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50583 | 2454006 | 0 | EMENDA PREFORMADA TOTAL 2 AWG | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/ LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/ SEM REVESTIMENTO. | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4102-NEO | ACFS4102NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 100648 | 2454025 | 0 | EMENDA PREF TOTAL CAA 134,6 MCM | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZADO A QUENTE CLASSE B/SEM REVESTIMENTO. E | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4109-NEO | ACFS4109NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 50565 | 3438090 | 0 | EMENDA PREF CABO MENS 3,09MM 510,0MM | EMENDA PREFORMADA CABO MENSAGEIRO, MATERIAL DO ARAME ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO CLASSE B, CODIGO DE COR VERMELHO, DIAMETRO DO FIO 3,09 MM, COMPRIMENTO MAXIMO 510,0 MM. NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | SSS-7111-NEO | SSS7111NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | AIF
|  | 100627 | 2454005 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 336,4 LINNET | EMENDA PREFORMADA TOTAL. MATERIAIS DOS ARAMES:EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO/LIGA DE ALUMINIO/LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVANIZAD | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4113-NEO | ACFS4113NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 0 | 2454007 | 0 | EMENDA PREF TOTAL AL CAA 477,0 HAWK | EMENDA PREFORMADA TOTAL MATERIAIS DOS ARAMES: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA; EXTERNA: ACO CARBONO COPANT 1050 A 1070 LAMINADO E TREFILADO / LIGA DE ALUMINIO / LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: EMENDA DA ALMA DE ACO/ENCHIMENTO/EMENDA EXTERNA: GALVA | NORMAS: NBR 16051 E NBR 16052 | ACFS-4117-NEO | ACFS4117NEO | Pré-formados | MACLEAN POWER SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 4856422000114 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | HI_2025_10_27_17453 | Direto |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30895 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 7500MM 90DAN | POSTE DUPLO T; CONCRETO ARMADO; COMPRIMENTO TOTAL 7500 MM; RESISTENCIA NOMINAL 90 dAN; SEM CAIXA ACOPLADA; COM 14 FUROS LONGITUDINAIS; DIAMETRO 18,0MM; PRIMEIRO FURO DISTANCIADO 150,0MM DO TOPO; ESPACAMENTO 100,0MM; COM 13 FUROS TRANSVERSAIS; DIAMETRO 18, | DIS-ETE-146 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 0 | 0 | POSTE DUPLO T CONC 16000MM 600DAN | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 430X588MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 16000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MAICIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI | 02.471.045/0001-70 | 2024-06-26 | 2028-09-29 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100972 | 300181 | 300181 | MINIDISJUNTOR BT 3P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW363E ou JW363E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 300135 | 300135 | MINIDISJUNTOR BT 3P 25A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 25 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW325E ou JW325E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 100975 | 300066 | 300066 | MINIDISJUNTOR BT 1P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | JTW108E ou MUVW180E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 100974 | 300047 | 300047 | MINIDISJUNTOR BT 1P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW163E ou JW163E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 100976 | 300069 | 300069 | MINIDISJUNTOR BT 1P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW150E ou JW150E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 100977 | 300070 | 300070 | MINIDISJUNTOR BT 1P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW140E ou JW140E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 100973 | 300013 | 300013 | MINIDISJUNTOR BT 1P 16A B/C | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 1. CORRENTE NOMINAL: 16A. FREQUENCIA NOMINAL:60HZ. ATUACAO INSTANTANEA: TIPO B OU C. CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO NOMINAL: 3 KA OU 5 KA NA TENSAO NOMINAL DE 230 VCA. INSTALACAO: FIXACAO EM TRILHO DIN, 35,0 X 7, | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW116E ou JW116E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 300145 | 300145 | MINIDISJUNTOR BT 3P 80A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 80 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | JTW308E ou MUVW380E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 101661 | 300264 | 300264 | MINIDISJUNTOR BT 3P 40A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 40 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW340E ou JW340E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 300234 | 300234 | MINIDISJUNTOR BT 3P 100A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 100 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | JTW3100E ou MUVW3100E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 100978 | 300244 | 300244 | MINIDISJUNTOR BT 2P 63A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 2. CORRENTE NOMINAL: 63 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW263E ou JW263E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 101660 | 300263 | 300263 | MINIDISJUNTOR BT 3P 32A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 32 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW332E ou JW332E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 101652 | 300067 | 300067 | MINIDISJUNTOR BT 3P 50A C/D | MINIDISJUNTOR BAIXA TENSAO. NUMERO DE POLOS: 3. CORRENTE NOMINAL: 50 A. FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. ATUACAO INSTANTANEA TIPO: D OU C. FIXACAO PELA BASE EM TRILHO DIN. DE 35x7,5 MM. NORMA: DIS-ETE-188 E NBR IEC 60947-2. | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | MW350E ou JW350E | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 0 | 301016 | 301016 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BT 3P 150A | DISJUNTOR, BAIXA TENSAO. TIPO:TERMOMAGNETICO. CARACTERISTICA DA CAIXA: MOLDADA. NUMERO DE POLOS : 3. CORRENTE NOMINAL : 150A . FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ. TIPO DE ACIONAMENTO: ALAVANCA. NUMERO DE POSICOES: 2. FIXACAO: PELA BASE COM PARAFUSOS. ACESSORIOS: PA | DIS-ETE-188 Rev05 / NBR IEC 60947-2 | CA3150B OU CAH3150B | - | Disjuntores BT | MAJE DO NORDESTE IND. E COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | 04.900.482/0001-97 | 2025-01-16 | 2029-01-15 | HI_2025_01_15 | Ambos |  |  | BC
|  | 11634 | 5709088 | 5709088 | CAMISA/JAQUETA OPER MOTO SERRA TAM M | CAMISA / JAQUETA PARA OPERADORES DE MOTO SERRA: TAMANHO M: MANGAS COMPRIDAS: DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 009.03 | CEF 005 - ET 009.03 | PRO-1 |  | EPI e acessórios de Segurança | MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA | 80.565.724/0001-11 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40310 | N/A | BC
|  | 11635 | 5709089 | 5709089 | CAMISA/JAQUETA OPER MOTO SERRA TAM G | CAMISA / JAQUETA PARA OPERADORES DE MOTO SERRA: TAMANHO G: MANGAS COMPRIDAS: DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 009.03 | CEF 005 - ET 009.03 | PRO-1 |  | EPI e acessórios de Segurança | MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA | 80.565.724/0001-11 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40310 | N/A | BC
|  | 11633 | 5709087 | 5709087 | CAMISA/JAQUETA OPER MOTO SERRA TAM P | CAMISA / JAQUETA PARA OPERADORES DE MOTO SERRA: TAMANHO P: MANGAS COMPRIDAS: DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 009.03 | CEF 005 - ET 009.03 | PRO-1 |  | EPI e acessórios de Segurança | MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA | 80.565.724/0001-11 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40310 | N/A | BC
|  | 52085 | 2418117 | 0 | TERMINAL CU EST 2F 70MM-2/0 AWG CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 70 MM2 - 2/0 AWG CAA; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZDBC70-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52058 | 2418118 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 4AWG CAA-35 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 4AWG CAA - 35 MM2; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZDBC25A-N2-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420011 | 0 | CONETOR TRM CP EST 70,0/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL : LIGA DE COBRE FUNDIDO. REVESTIMENTO: ESTANHADO. CONEXAO : CABO-BARRA . FIXACAO DO CONDUTOR : POR COMPRESSAO. CARACT . CONDUTOR : CABO COBRE , SECAO: 70,0MM2(COMPACTADO CIRCULAR). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS, PADRAO NEMA. REREQUISITOS ADICIONAIS : SEM FURO DE INSPECAO ; QUANTIDADE MINIMA DE COMPRESSOES : 4. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOBS34-N2-MD8-W-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420180 | 0 | CONETOR TRM CP EST 50,0NC/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE FUNDIDO OU FORJADO C/ ALTA CONDUTIVIDADE ESTANHADO COM CAMADA MÉDIA DE 12 MICRO. CONEXAO : CABO A BARRA PLANO(BARRA). APLICACAO: CONDUTOR DE COBRE 50MM2. COMPRIMENTO: BARRA:78,0MM; LUVA:44,0-58,0MM; TOTAL :139,0-153,0MM. LARGURA/ ESPESSURA DA BARRA:25,0MM/3,0MM. DIAMETRO LUVA:EXTERNO: 16,4MM; INTERNO 10,0MM. NUMERO DE FUROS: 2 NEMA. DISTANCIA ENTRE CENTRO DOS FUROS: 44,5MM. COMPRESSOES: 2. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM FURO DE INSPECAO;AREA CONTATO LISA E PLANA;BORDAS RRENDONDADAS; PASTA ANTI-OXIDANTE.NORMAS: DIS-ETE-016. NBR 5370. NEMA | DIS-ETE-016 | MZDBC50-N2-2L-T-12MIC |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420032 | 0 | CONETOR T90 AL 900/ 900 | CONECTOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO CONDUTORES: POR PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE.CARACT. CONDUTOR TRONCO:01 CABO CA 600-900MCM OU CAA 477-795MCM.CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO: 01 CABO CA 600-900 OU CAA 477-795MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS42A42A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57618 | 2420188 | 0 | CONETOR TRM CP EST 300,0NC/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE FUNDIDO OU FORJADO C/ ALTA CONDUTIVIDADE ESTANHADO COM CAMADA MEDIA DE 12 MICRO. CONEXAO : CABO A BARRA PLANO(BARRA). APLICACAO: CONDUTOR DE COBRE 300MM2. COMPRIMENTO: BARRA:78,0MM/ LUVA:72,0-87,0 MM/ TOTAL:167,0-182,0MM. LARGURA/ ESPESSURA DA BARRA:48,0MM/7,0MM. DIAMETRO LUVA: EXTERNO 30,4MM/ INTERNO 24,0MM. NUMERO DE FUROS: 2 X 14,0MM. DISTANCIA ENTRE CENTRO DOS FUROS: 44,5MM. QUANDIDADE DE COMPRESSOES : 3. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM FURO DE INSPECAO, AREA CONTATO LISA E PLANA, BORDAS ARRENDONDADAS; PASTA ANTI-OXIDANTE. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MZDBC300-N2-3L-T-12MIC |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420115 | 0 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 03. | DTN 103 | MXDBZ795A-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58459 | 2420186 | 0 | CONETOR TRM CP EST 240,0NC/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE FUNDIDO OU FORJADO C/ ALTA CONDUTIVIDADE ESTANHADO COM CAMADA MÉDIA DE 12 MICRO. CONEXAO : CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTOR DE COBRE 240MM2. COMPRIMENTO: BARRA:78,0MM/ LUVA:60,0-87,0 MM/ TOTAL: 155,0-182,0MM. LARGURA/ ESPESSURA DA BARRA:43,0MM/6,8MM. DIAMETRO LUVA: EXTERNO 27,4MM/ INTERNO: 21,0MM. NUMERO DE FUROS 2 X 14,0MM. DISTANCIA ENTRE CENTRO DOS FUROS: 44,5MM . QUANTIDADE DE COMPRESSOES : 3. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM FURO DE INSPECAO, AREA CONTATO LISA E PLANA, BORDAS ARRENDONDADAS; PASTA ANTI- OXIDANTE . NORMA: DIS-ETE-016. NBR 5370. NEMA. | DIS-ETE-016 | MZDBC240-N2-3L-T-12MIC |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420127 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 04. | DTN 103 | MXDBZ40A-N4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420178 | 0 | CONETOR TRM CP EST 150,0NC/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE FUNDIDO OU FORJADO C/ ALTA CONDUTIVIDADE ESTANHADO COM CAMADA MÉDIA DE 12 MICRO. CONEXAO : CABO A BARRA PLANO(BARRA). APLICACAO: CONDUTOR DE COBRE 150MM2.COMPRIMENTO: BARRA:33,5MM; LUVA:54,0-61,0MM; TOTAL :104,5-111,5MM. LARGURA/ ESPESSURA DA BARRA:35,0MM/4,0MM. DIAMETRO LUVA:EXTERNO: 23,4MM; INTERNO 17,0MM . NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM; COMPRESSOES: 2. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM FURO DE INSPECAO;AREA CONTATO LISA E PLANA ; BORDAS RRENDONDADAS ; PASTA ANTI-OXIDANTE . NORMAS: DIS-ETE-016; NBR 5370. NEMA. | DIS-ETE-016 | MZDBC150-N1-2L-T-12MIC |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420116 | 0 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103, ITEM 06. | DTN 103 | MXDBZ795A-N4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56281 | 2418116 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 /477,0 MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA 477,0MCM OU COBRE 185-240 ,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 19. | DIS-ETE-179 | MH240A240A-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420114 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 05. | DTN 103 | MXDBZ336,4A-N4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50810 | 2418115 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 120-150MM2; SECAO NOMINAL DO TRONCO 477,00 MCM SECAO NOMINAL DA DERIVACAO 336,40 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 18. | DIS-ETE-179 | MH240A170A-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50814 | 2418114 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; CABO TRONCO CA ALTERNATIVA COBRE 240MM2 CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA FIO COBRE 16-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 16. | DIS-ETE-179 | MH240A70A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52064 | 2418101 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 240 MM-477 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 240 MM2 - 477 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MZDBC240A-N2-4L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52063 | 2418100 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 185 MM-336 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 185 MM - 336 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MZDBC185A-N2-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52062 | 2418099 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZDBC120A-N2-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52061 | 2418098 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 2/0 AWG-2/0 AWG CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2/0 AWG-2/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZDBC70A-N2-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52059 | 2418096 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 35MM CAA-50MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2 AWG CAA - 50MM (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MZDBC35A-N2-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52084 | 2418091 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 50 MM 2/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZDBC50-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52086 | 2418093 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 95MM-120MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 95 MM2 - 120 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZDBC95-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420192 | 0 | CONETOR TRM CP EST 95,0NC/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE FUNDIDO OU FORJADO C/ ALTA CONDUTIVIDADE ESTANHADO COM CAMADA MÉDIA DE 12 MICRO. CONEXAO : CABO A BARRA PLANO(BARRA). APLICACAO: CONDUTOR DE COBRE 95MM2. COMPRIMENTO: BARRA:33,5MM/ LUVA:47,0-58,0 MM /TOTAL :97,5-108,50MM. LARGURA/ ESPESSURA DA BARRA:29,0MM/4,0MM. DIAMETRO LUVA: EXTERNO 19,9MM/ INTERNO: 13,5MM. NUMERO DE FUROS:1 X 14,0MM. QUANTIDADE DE COMPRESSOES: 2. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM FURO DE INSPECAO, AREA DE CONTATO LISA E PLANA, BORDAS ARRENDONDADAS;PASTA ANTI- OXIDANTE.NORMA: DIS-ETE-016. NBR 5370. NEMA ***Não possui contrato para distribuição*** | DIS-ETE-016 | MZDBC95-N1-2L-T-12MIC |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420452 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 48/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 48,2MM (1.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DER 1 CABO CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5-666,6MCM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS17A36A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_43 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52088 | 2418095 | 0 | TERMINAL CU EST 2F 336 MCM CAA-240 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; 336 MCM CAA - 240 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. O. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MZDBC240-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52087 | 2418094 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 185MM-336 MCM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 185 MM2 - 336 MCM; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MZDBC185-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52060 | 2418097 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 50 MM-70 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZDBC70A-N2-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420377 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 01. | DTN 103 | MXDBZ40A-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_34 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57556 | 2420464 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 60/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOCD18A-N2-90-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_47 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57468 | 2420462 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 73/2X795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO: 02 CABOS CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5-666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MO2OUS19A36A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_46 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MVD2834-W-DE |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52083 | 2418090 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 2AWG-50 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2AWG - 50 MM2 (COMPACTADO); COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MZDBC35-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57446 | 2420461 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 60/600 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIV CABO CA 350-600MCM OU CAA 336,4- 477MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS18A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_45 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57439 | 2420457 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 48/400 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. C TRONCO: 01 TUBO AL 48,2MM (1.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DE 1 CABO CA 250-400MCM OU CAA 4/0 AWG A 397,5MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS17A32A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_44 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57534 | 2420449 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 60/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOB18A-N4-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_42 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57531 | 2420445 | 0 | CONECTOR TRM AL CB 900/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO CA 600-900MCM OU CAA 477-795MCM. CARACT. DA BAR FUROS NEMA. NORMA: DIS-ETE- 016 | DIS-ETE-016 | MOBS42A-N4-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_40 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57533 | 2420439 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOB17A-N4-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_39 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOB17A-N2-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_38 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420416 | 0 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | MXDBZ795A-N4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_37 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57535 | 2420446 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 73/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOB19A-N4-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_41 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420396 | 0 | CONETOR TRM CP EST 35,0NC/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE FUNDIDO OU FORJADO C/ ALTA CONDUTIVIDADE ESTANHADO COM CAMADA MÉDIA DE 12 MICRO. CONEXAO : CABO A BARRA PLANO(BARRA). APLICACAO: CONDUTOR DE COBRE 35MM2. COMPRIMENTO: BARRA:78,0MM / LUVA:35,0-40,0 MM /TOTAL:130,0-135,0MM. LARGURA/ ESPESSURA DA BARRA:25,0MM/2,0MM. DIAMETRO:LUVA EXTERNA/INTERNA: 12,4MM / 8,2MM. QUANTIDADE. DEFUROS 2 X 14,0MM. DISTANCIA ENTRE CENTRO DOS FUROS: 44,5MMQUANT. COMPRESSÃO: 2. ADICIONAIS : SEM FURO DE INSPEÇÃO , AREA CONTATO LISA E PLANA , BORDAS ARRENDONDADAS ; PASTA ANTI-OXIDANTE. NORMAS : DIS-ETE-016. NBR 5370. NEMA | DIS-ETE-016 | MZDBC35-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_35 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOBS34-N2-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420373 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 02. | DTN 103 | MXDBZ336,4A-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_33 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420332 | 0 | CONETOR TRM EST 95/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL - ESTANHADO. CONEXAO- CABO A BARRA. FIXACAO DOS CONDUTORES- POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS DE FIXACAO- BRONZE ESTANHADO. CARACT. DOS CONDUTORES- 1 CABO CU 70-95MM2 A BARRA COM 4 FUROS NEMA . NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOBS28-N4-W-DE |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_32 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420321 | 0 | CONETOR TRM EST 240/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL:ESTANHADO.CONEXAO: CABO-BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO ESTANHADO. CARACT.CONDUTOR: 1 CABO COBRE,SECAO: 120,0-240,0MM2. CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOBS34-N4-W-DE |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_31 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420310 | 0 | CONETOR TRM CP EST 35/1F | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL - ESTANHADO. CONEXAO-CABO A BARRA. FIXACAO CONDUTOR-POR COMPRESSAO. CARACT CONDUTOR - 01 CABO CU 35,0MM2. CARACT. DA BARRA - 01 FURO, DIAMETRO- 8,4MM. ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MZDBC35-8.4-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_30 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420304 | 0 | CONETOR TRM BR 240,0/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO-BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT.CONDUTOR: 1 CABO COBRE, SECAO: 16,0-240,0MM2. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOBS34-N2-MD8-W-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_29 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420293 | 0 | CONETOR T90 BR 150/ 150 | CONECTOR; DERIVACAO; TIPO: "T"; MATERIAL: BRONZE; CONEXAO: CABO CARACTERISTICA DO CONDUTOR TRONCO: 01 CABO DE COBRE COM SECAO 50 MM2; CARACTERISTICA DO CONDUTOR DERIVACAO: 01 CABO DE COBRE COM 50 A 150 MM2; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSOS, PORCAS ELAS DE PRESSAO EM BRONZE SILICIOSO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS2929-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_28 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420253 | 0 | CONETOR TRM BR 70- 95MM2/F14MM | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. CONEXAO - CABO A BARRA. FIXACAO CONDUTOR - CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO. BRONZE CARACT. DOS CONDUTORES- 1 CABO CU 70- 95MM2 A BARRA COM 1 FURO 14,28MM(9/16POL) NEMA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MRB28-N1-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_27 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420252 | 0 | CONETOR T90 BR 240/ 240 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: T90. CONEXAO: CABO A CABO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO : SEM REVESTIMENTO . APLICACAO : CONDUTORES DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS.MATERIAL DA FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. REVESTIMENTO DA FIXACAO : SEM REVESTIMENTO . CONDUTOR PRINCIPAL : 120,0-240,0MM2. CONDUTOR DERIVACAO : 120,0-240,0MM2. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS3434-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_26 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420233 | 0 | CONETOR TRM BR 240/4N | CONETOR TERMINAL. TIPO: RETO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: 1 CABO A BARRA. APLICACAO : CABO DE COBRE. FIXACAO: PARAFUSO/ PORCA/ARRUELA. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. NUMERO DE FUROS: 4 FUROS NEMA. SECAO NOMINAL : 120,00-240,00MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOBS34-N4-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420229 | 0 | CONETOR TRM BR 2X 240/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL- LIGA DE COBRE. CONEXAO- 02 CABOS A BARRA. FIXACAO CONDUTORES-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO-BRONZE SILICIOSO. CARACT CONDUTORES-2 CABOS CU 150-240MM2. CARACT DA BARRA- 4 FUROS (NEMA) . NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MO2BS34-N4-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BARRA: 14,28MM (9/16"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MRB28-N1-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420403 | 0 | CONETOR TRM CP EST 500/4N | CONETOR ADAPTAÇÃO TERMINAL. TIPO: RETO. MATERIAL: LIGA DE COBRE FUNDIDO. REVESTIMENTO: ESTANHADO. CONEXÃO: CABO-BARRA. FIXACAO DO CONDUTOR: POR COMPRESSÃO. CARACTERÍSTICA DO CONDUTOR: CABO DE COBRE 500MM2 (COMPACTADO CIRCULAR). CARACTERÍSTICA DA BARRA:, FUROS, PADRÃO NEMA. REQUISITOS ADICIONAIS: SEM FURO DE INSPEÇÃO; QUANTIDADE MINIMA DE COMPRESSÕES: 4. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MZDBC500-N4-4L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_36 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50697 | 2411149 | 0 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO ACO INOX ; PORCA E ARRUELA EM LATAO ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10 ,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DTN 172. | DTN 172 | MVD6W26-MD1-W-AI-DE |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50738 | 2418059 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0AWG (50-70MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (50-70MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 4 ITEM 09. | DIS-ETE-179 | MZHID26C26 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50737 | 2418058 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ F6- 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO F6- 2AWG (10 - 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MZHID29C2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50736 | 2418057 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0-2/0AWG (50-70MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8- 2AWG (10 - 35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MZHID26C2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414039 | 0 | CONETOR ATR BR 150/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO- CABO A BARRA. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO CONDUTOR-PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTO FIXACAO-BRONZE. CARACT. DO CONDUTOR- 1 CABO CU 50-150MM2 A BARRA COM 6,35MM (1/4 POL) DE ESPESSURA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MHC29-MD2-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MHBS644C-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414011 | 0 | CONETOR ATR BR 70/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO- CABO A BARRA. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DO CONDUTOR- PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DO ELEMENTO DE FIXACAO- BRONZE. CARACT. DO CONDUTOR - 01 CABO COBRE 25-70MM2. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MHC26-MD3-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414010 | 0 | CONECTOR ATR BR 2 X 70/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A BARRA. MATERIAL : LIGA DE COBRE. FIXACAO DO CONDUTOR: POR PARAFUSO,COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 2 CABOS COBRE 10,0 - 70,0MM2 A BARRA, ESPESSURA: 6,35MM (1/4").) NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MHD2626-MD3-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MHBS6429-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MHBS6426-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414000 | 0 | CONETOR ATR BR CORD 25/TB 48 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CORDOALHA A TUBO OU HASTE. MATERIAL-LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES- POR GRAMPO U. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE. CARACT. DOS CONDUTORES- CORDOALHA 1"(25,4MM) A TUBO CU 48,2MM (1.1/2IPS) OU HASTE ACO/COBRE 41,2-47,6MM (1.5/8-1.7/8POL) . NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MHH17 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50698 | 2411153 | 0 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. | Descrição Completa | MVD6W28-MD1-W-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411104 | 0 | CONETOR PARALELO BR 16-95MM2/16-95MM2 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE. CARACT. CONDUTOR TRONCO: 01 CABO CU 16-95MM2. CARACT.CONDUTOR DERIVACAO: 1 CABO CU 16-95MM2. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVD6W28-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50685 | 2411151 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4,50 A 10,50 MM; NORMAS: ND.01.06.17/1 - ITEM 01. | ND.01.06.17/1 | MVD25A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50801 | 2418062 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 6 -2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6-2AWG (16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2); CABOTRONCO ALTERNATIVA CAA 4-2AWG CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA CU F8-2AWG (F16-35MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MH35A16A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411136 | 0 | CONETOR PARAL BZ TR 70MM2 DV 16MM2 02 | CONECTOR, DERIVACAO; TIPO: PARALELO; MATERIAL: BRONZE; CONEXAO A CABO;CARACTERISTICAS DO CONDUTOR TRONCO: 01 CABO DE COBRE COM 70 MM2; CARACTERISTICAS DO CONDUTOR DERIVACAO: 01 CABO DE COM SECAO 16 MM2;CARACTERISTICAS DO PARAFUSO DE FIXACAO: PO CABECA SEXTAVADA, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO EM BRONZE SIL ; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CANALETAS ESTRIADAS E RESSALTO TRAVAMENTO DE PARAFUSOS NA CANALETA SUPERIOR. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVD6W28-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411106 | 0 | CONETOR PARAL BR 70/ 70 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE. CARACT. CONDUTOR TRONCO: 01 CABO COBRE 70,0MM2. CARACT.CONDUTOR DERIVACAO:1 CABO COBRE 70,0MM2. NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | MDQ2626-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411059 | 0 | CONETOR PARAL EST 25/ 120 | CONETOR PARALELO. MATERIAL : LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: ESTANHADO.APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO: PARAFUSO/PORCA/ ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DA FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. REVESTIMENTO DA FIXACAO:ESTANHADO. BITOLA CONDUTOR LADO A:25,0- 120,0MM2. BITOLA CONDUTOR LADO B : 25,0 - 120,0MM2. NORMA: ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MVD6W28-W-DE |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100933 | 2410030 | 0 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 | MLTV29 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100935 | 2410028 | 0 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120- 240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 | MLTV34 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100930 | 2410014 | 0 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 | MLTV23 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100934 | 2410013 | 0 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 | MLTV29 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100931 | 2410011 | 0 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 | MLTV26 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 1240123 | 0 | TERMINAL PRESSAO BRONZE EST. 35,00MM2 | TERMINAL PRESSAO; MATERIAL: BRONZE ESTANHADO; CONEXAO: 1 CABO A BARRA; APLICACAO: CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; FIXACAO: COM PARAFUSO/PORCA/ARRUELA; MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE ESTANHADO; NUMERO DE FUROS:1; SECAO NOMINAL: 35,0MM2. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MRB1C-B-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57560 | 2420465 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOCD17A-N4-90-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_48 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57627 | 3450040 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 33 SCH40 | TAMPAO ANTI-CORONA. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO - INTERNA, POR PRESSAO. CARACT. DO TUBO - AL 33,4MM (1 IPS), SCHEDULE- 40. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MMC15A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_162 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58510 | 2411152 | 0 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | ND 01.06.12/1 | MLWTV34-W-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50817 | 2418074 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4-2AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MH35A10A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50833 | 2418087 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 185-240MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 185,0-240,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MH240A240A-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50832 | 2418086 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 95-120MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 95,0-120,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MH240A120A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50831 | 2418085 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MH240A70A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50829 | 2418084 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MH50A50A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50807 | 2418083 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 8/ 10- 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 8AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 10-6AWG (F4 - 10MM2); FIO/CABO TRONCO CA 1 FIO DE DERIVACAO CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MH10A10A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100071 | 2418082 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 1/0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 1/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MZDC25A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52012 | 2418081 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | M52012 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52011 | 2418080 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | M52011 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52010 | 2418079 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | M52010 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52009 | 2418078 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | M52009 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52008 | 2418077 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | M52008 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50739 | 2418060 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95-120MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (50 - 70MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 4 ITEM 10. | DIS-ETE-179 | MZHID29C26 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50802 | 2418075 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG (50MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MH50A25A-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50740 | 2418061 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95-120MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95- 120MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 4 ITEM 11. | DIS-ETE-179 | MZHID29C29 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50808 | 2418073 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 6/ 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 6AWG (10MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4AWG; FIO TRONCO CA 1 CABO DE DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (16-25MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MH25A10A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50830 | 2418072 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 70,0-120,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-95,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MH120A95A-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50809 | 2418071 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 | MH170A170A-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50820 | 2418070 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA/CU. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 13. | DIS-ETE-179 | MH170A95A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50800 | 2418069 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 2- 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 2 - 2/0AWG; TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 350MCM (120-185MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2/0AWG (F16-70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 12. | DIS-ETE-179 | MH170A70A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100916 | 2418068 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 | MH50A50A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50805 | 2418067 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 | MH95A95A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100070 | 2418066 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG A 2/0AWG (50 - 70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 2AWG (70MM2). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MH95A70A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50803 | 2418065 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4- 2/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4- 2AWG (16 -35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2/0AWG (70MM2); CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16-35MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 70MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MH70A35A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100049 | 2418064 | 0 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MH70A70A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50804 | 2418063 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4-2AWG (F10-35MM2)/4-2AWG; CABO TRONCO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4/0AWG (95MM2) CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE F8 - 2AWG (F16MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 09. | DIS-ETE-179 | MH95A35A-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52082 | 2418089 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 4AWG CAA-35MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; 4 AWG CAA - 35 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZDBC25-N2-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50818 | 2418076 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 2/0-4/0/ 1,5- 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2/0-4/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 1,5- 10,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MH95A10A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50457 | 2451053 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 35,0MM2 100,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 35,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MZET35-100-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_127 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51538 | 3422228 | 0 | GRAMPO ANC 3 PRES CA/CAA 477MCM 3500KGF | GRAMPO ANCORAGEM 3 PRESILHAS; CORPO E SELA: LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CABO DE ALUMINIO 4/0 AWG (CA/CAA) - 477 MCM (CA/CAA); DIAMETRO PARA APLICACAO: 13,21-21,8MM; FIXACAO DO CABO POR PARAFUSOS U/PORCAS/ARRUELAS: ACO CARBONO ZINCADO; CUPILHA: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE BRONZE. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 13 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MEVX44A-E-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_142 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51540 | 3422227 | 0 | GRAMPO ANC 2 PR CA/CAA 4-2/0 AWG 2000KGF | GRAMPO ANCORAGEM 2 PRESILHAS; CORPO E SELA: LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CABO DE ALUMINIO 4/0 AWG (CA/CAA) - 2/0 MCM (CA/CAA); DIAMETRO PARA APLICACAO: 6,36-11,34MM; FIXACAO DO CABO POR PARAFUSOS U/PORCAS/ARRUELAS: ACO CARBONO ZINCADO; CUPILHA: ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE BRONZE. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 13 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MEVX26AE-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_141 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57695 | 0 | 0 | CONECT SUP FIXO/HORIZ ISO 3 POL CABO 715 | CONECTOR SUPORTE; TIPO FIXO/HORIZONTAL APARAFUSADO; ISOLADOR 3 POL; CONEXAO 2 CABOS; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 715 MCM; NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MV2IHS42A-3-20-MD2-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_140 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 3422205 | 0 | GRAMPO ANC FIM L BRONZE 35-120MM2 03 | GRAMPO, ANCORAGEM FIM DE LINHA; APLICACAO: CABO DE COBRE COM SECAO 35 A 120 MM2; MATERIAL: BRONZE; CARGA ELETROMECANICA MINIMA DE RUPTURA: 2750 DAN; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM 03 PARAFUSOS "U", PORCAS, AR RUELAS DE PRESSAO E PINOS EM BRONZE SILICIOSO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MEVX30E-MD1-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_139 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100884 | 3422004 | 0 | GRAMPO ANC PAS RGL AL 795 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA: 397,5MCM A 795MCM / FAIXA DE BITOLAS DO CABO CAA: 336,4MCM A 636MCM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 06. | DIS-ETE-166 | MFEVX26ARL |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_138 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 3422002 | 0 | GRAMPO ANC.TERMINAL CB.CU 185-240MM2 3PF | GRAMPO, ANCORAGEM TERMINAL CORPO E SELA EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GRAMPOS "U", POR- CAS E ARRUELAS EM BRONZE SILICIO; PINO EM ACO CARBONO 1020 A 1045; CUPILHA EM LATAO, ACO INOXIDAVEL OU BRONZE SILICIO; PARA CABO DE COBRE 185 A 240MM2. NORMAS: NBR 7095 E DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MEVX34A-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58910 | 2451062 | 0 | LUVA EMEN COMP AL/CU S/ TRAC 2 AWG/35MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL COBRE ESTANHADO; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO OU COBRE; TRACAO REDUZIDA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 8 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MZET35-142-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_136 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58909 | 2451061 | 0 | LUVA EMEN COMP AL/CU S/ TRAC 4 AWG/25MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL COBRE ESTANHADO; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 25 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO OU COBRE; TRACAO REDUZIDA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 8 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZET25-130-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_135 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58226 | 2451060 | 0 | LUVA COMP AL/CU S/ TRAC 336 MCM/185MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL COBRE ESTANHADO; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 336 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO OU COBRE; TRACAO REDUZIDA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 8 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MZET185-149-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_134 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58225 | 2451059 | 0 | LUVA COMP AL/CU S/ TRAC 4/0 AWG/120MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL COBRE ESTANHADO; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 120 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO OU COBRE; TRACAO REDUZIDA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 8 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZET95-150-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_133 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58224 | 2451058 | 0 | LUVA COMP AL/CU S/ TRAC 2/0 AWG/70MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL COBRE ESTANHADO; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 70 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO OU COBRE; TRACAO REDUZIDA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 8 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZET70-144-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_132 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57404 | 2451057 | 0 | LUVA COMP AL/CU S/ TRAC 1/0 AWG/50MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL COBRE ESTANHADO; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 50 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO OU COBRE; TRACAO REDUZIDA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 8 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZET50-145-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_131 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50459 | 2451056 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 120,0MM2 220,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 120,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZET120-220-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_130 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50487 | 2450062 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 35,0MM2 110,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 35,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZET35A-110-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_113 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50464 | 2450083 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZET120A-266-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_121 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50485 | 2450063 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 110,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 50,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MZET50A-110-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_114 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50488 | 2450064 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 70,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZET70A-130-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_115 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50484 | 2450065 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 120,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 120,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZET120A-130-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_116 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50490 | 2450066 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 185,0MM2 150,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 185,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MZET185A-150-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_117 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50494 | 2450067 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 240,0MM2 180,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 240,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MZET240A-180-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_118 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100084 | 2451055 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 95,0MM2 3A | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZET95-200-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_129 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50478 | 2450082 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 235,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MZET70A-235-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_120 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50458 | 2451054 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 70,0MM2 168,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZET70-168-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_128 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50465 | 2450084 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZET170A-250-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_122 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50466 | 2450085 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZET240A-322-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_123 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100922 | 2450086 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 35,0MM2 | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 35,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZET35A-184-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_124 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50489 | 2450087 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 95,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZET95A-130-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_125 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50456 | 2451052 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 25,0MM2 70,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 25,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZET25-70-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_126 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57772 | 3422231 | 0 | GRAMPO ANCOR PASSANTE CONDUTOR 2 A 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 2AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | MFEVX15ARL |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_145 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50463 | 2450081 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZET35A-99-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_119 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53499 | 0 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM 4/0 AWG | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 4/0 AWG; BITOLA CONDUTOR LADO B 4/0 AWG . | Descrição Completa | MDQ29A29A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_167 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51551 | 3422229 | 0 | GRAMPO ANC 2 PRESILHAS 10,35MM 1500KGF | GRAMPO ANCORAGEM 2 PRESILHAS; CORPO E SELA: LIGA DE COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE 25-70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 6,18-10,35 MM; FIXACAO DO CABO POR PARAFUSOS U/PORCAS/ARRUELAS, LIGA BRONZE SILICIO; CUPILHA EM LIGA DE COBRE. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-166 | MEVX26-E-MD1-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_143 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101755 | 2418019 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 559.5 MCM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTOR DARIEN 559,5 MCM CAL ; FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO;EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 09. | DIS-ETE-179 | MZDBC285-N2-4L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100852 | 2416054 | 0 | CONECT DERIV T COMP CA/CA 795/795 MCM | CONECTOR DERIVACAO. TIPO T. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DEALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO. FIXACAO PASSANTE: PARAFUSOS/PORC AS/ARRUELAS EM ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO. DERIVACAO: COMPRESSAO. CABO PASSANTE 795 MCM. CABO DERIVACAO 795 MCM. CONFORME ESPEC IFICACAO DIS-ETE-016.NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO.SE/LT. | DIS-ETE-016 | MTOZU445A795A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100950 | 2415001 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; FIXACAO DO CONDUTOR DERIVACAO POR PRESILHA PORCA E ARRUELA. NORMAS: DTN 114. | DTN 114 | MIUF42A29-MD1-DE-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30468 | 2415000 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 | MIUF2926-MD1-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57190 | 2418022 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 CAA/ 4-2/0 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CAA 477,0 MCM; CONDUTOR DERIVACAO CAA 4 A 2/0 AWG OU COBRE F16 MM2 A 70 MM2 ; NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 25. | DIS-ETE-179 | MH34A26A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420467 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 73/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOB19A-N2-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_49 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57191 | 2418023 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 CAA/ 4/0 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CAA 477,0 MCM; CONDUTOR DERIVACAO CA/CAA 4/0 AWG OU COBRE 120 MM2; NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 26. | DIS-ETE-179 | MH34A29A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: ND.01.06.15/1 - ITEM 01. | ND.01.06.15/1 | MHLQ632W-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_166 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57629 | 3450070 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 48 SCH40 | CONETOR CORONA, FIXACAO - INTERNA POR PRESSAO, MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO, CARACT DO TUBO-AL 48,32MM(1.1/2IPS),SCHEDULE-40. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MMC17A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_164 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57641 | 3450020 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 73 SCH40 | TAMPAO ANTI-CORONA. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO - INTERNA POR PRESSAO. CARACT. DO TUBO- AL 73,0MM (2.1/2IPS), SCHEDULE- 40. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MMC19A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_161 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100876 | 3423455 | 0 | GRAMPO SUSP MONOARTIC BZ 70-120MM2 | GRAMPO, SUSPENSAO; TIPO: MONOARTICULADO; APLICACAO: CABO DE COBRE COM SECAO DE 70 -120 MM2; MATERIAL: BRONZE; CARGA ELE TROMECANICA MINIMA DE RUPTURA: 2750DAN; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARAFUSOS TIPO "U", PORCAS, ARRUELAS E PINO EM BRONZE SILICIOSO. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 06. | DIS-ETE-166 | MHTB17R-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_159 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100873 | 3423122 | 0 | GRAMPO SUSP.TRI-ART.397-636MCM | GRAMPO DE SUSPENSAO;TIPO: TRIARTICULADO;MATERIAS: CORPO E SELA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSOS, ARRUELAS,PINOS E ENGATE: EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO: 397,5 MCM CA (CANNA) - 636 MCM CAA (GROSBEAK). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 03 ITEM 03. | DIS-ETE-166 | MHTB17AR-TRI |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_158 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100872 | 3423121 | 0 | GRAMPO SUSP.TRI-ART.266-336MCM | GRAMPO DE SUSPENSAO;TIPO: TRIARTICULADO;MATERIAS: CORPO E SELA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSOS, ARRUELAS,PINOS E ENGATE: EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO: 266 MCM CA (DAISY) - 336,4 MCM CAA (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 03 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MHTB10AR-TRI |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_157 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52835 | 3423471 | 0 | GRAMPO SUSP TRIART 25,0-35,0MM 6375KGF | GRAMPO DE SUSPENSAO;TIPO: TRIARTICULADO;MATERIAS: CORPO E SELA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSOS, ARRUELAS,PINOS E ENGATE: EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE; DIAMETRO DE APLICACAO: 25-35 MM. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 03 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | MHTB35AR-TRI |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_160 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100882 | 3422430 | 0 | GRAMPO ANC PAS RGC AL 477 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO CURTO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA: 477MCM A 636MCM / FAIXA DE BITOLAS DO CABO CAA: 336,4MCM A 477MCM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MFEVX26ARL |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_152 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57642 | 3450140 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 88 SCH40 | TAMPAO ANTICORONA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO: INTERNA POR PRESSAO. APLICACAO: PARA TUBO DE ALUMINIO 88,9MM (3"IPS), SCHEDULE-40. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MMC20A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_165 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57776 | 3422232 | 0 | GRAMPO ANCOR PASSANTE COND 266,8 A 715 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 266,8MCM A 715MCM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 05. | DIS-ETE-166 | MFEVX26ARL |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_146 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52975 | 0 | 0 | CONECTOR ATERRAM BRONZE 70,0MM2 | CONECTOR ATERRAMENTO; SIMPLES APOIO; CONEXAO CABO A CHAPA; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE/ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSO/PORCA/ARRUELA; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR 70,0 MM2; FIXACAO DE CABO PASSANTECHAPA DE 5/8". NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MHC26-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_147 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100856 | 3422250 | 0 | GRAMPO ANC FL GARFO AL 350MCM | GRAMPO ANCORAGEM. MATERIAL: LIGA DE DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO: GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. TIPO DE ENGATE: GARFO, COM PINO DIAMETRO 16,0MM COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO: CA 4/0AWG - 350MCM OU CAA 4/0AWG - 336,4MCM. CARACT.ADICIONAIS: OLHAL PARA TENSIONAMENTO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MEVX31A-E-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_148 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100857 | 3422260 | 0 | GRAMPO ANC FL GARFO AL 795MCM | GRAMPO DE ANCORAGEM. TIPO: FIM DE LINHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO DO CONDUTOR: GRAMPO "U", PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: CABO CA 336,4-795MCM OU CAA 300MCM-636MCM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MEVX44A-E-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_149 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57187 | 2418021 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 477,0 CAA/ 10MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL CA/CAA 336,4MCM A 477,0 MCM; CONDUTOR DERIVACAO COBRE 1,5 MM2 A 10 MM2 ; NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 24. | DIS-ETE-179 | MH34A25A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100881 | 3422425 | 0 | GRAMPO ANC PAS RGC AL 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO CURTO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA: 2/0AWG A 226,8MCM / FAIXA DE BITOLAS DO CABO CAA: 1/0AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MFEVX15ARL |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_151 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51552 | 3422230 | 0 | GRAMPO ANC 3 PRES 120MM2 COBRE 3500KGF | GRAMPO ANCORAGEM 3 PRESILHAS; CORPO E SELA: LIGA DE COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE 120MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO: 14,42-14,50MM; FIXACAO DO CABO POR PARAFUSOS U/PORCAS/ARRUELAS, LIGA DE BRONZE SILICIO; CUPILHA EM LIGA DE COBRE. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 13 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | MEVX30E-MD1-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_144 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100883 | 3422560 | 0 | GRAMPO ANC PAS RGC AL 636 GROSBEAK | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO CURTO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CAA: 636MCM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 03. | DIS-ETE-166 | MFEVX26ARL |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_153 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100871 | 3423002 | 0 | GRAMPO SUSP.TRI-ART.1/0-4/0AWG | GRAMPO DE SUSPENSAO;TIPO: TRIARTICULADO;MATERIAS: CORPO E SELA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSOS, ARRUELAS,PINOS E ENGATE: EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO: 1/0AWG CA (POPPY) - 4/0AWG CAA (PENGUIN). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 03 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MHTB10AR-TRI |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_154 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100875 | 3423105 | 0 | GRAMPO SUSP AL MONOART 17-32MM | GRAMPO DE SUSPENSAO. TIPO: MONOARTICULADO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO . FIXACAO DO GRAMPO: PINO, DIAMETRO 16,0MM. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO. FIXACAO DO CABO:GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO:ACO CARBONO. REVESTIMENTO DA FIXACAO : GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO PARA APLICACAO: 17-32 MM. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 04 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MHTB17AR |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_155 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100874 | 3423110 | 0 | GRAMPO SUSP AL MONOART 8-17,0MM | GRAMPO DE SUSPENSAO. TIPO: MONOARTICULADO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO . FIXACAO DO GRAMPO: PINO, DIAMETRO 16,0MM. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO. FIXACAO DO CABO:GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO:ACO CARBONO. REVESTIMENTO DA FIXACAO : GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO PARA APLICACAO: 8-17 MM. . NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 04 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MHTB10AR |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_156 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50735 | 2418056 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 2/ 2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25- 35MM2); CONDUTOR DERIVACAO 2AWG (25- 35MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MZHID2C2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56101 | 2418024 | 0 | CONECTOR COMP ALU 477,0 CAA/ 336-477 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; CONDUTOR PRINCIPAL 477,0MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM- 477,0MCM; CABO TRONCO CA/CAA;CABO DE DERIVACAO CAA; NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 27. | DIS-ETE-179 | MH34A34A-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100858 | 3422265 | 0 | GRAMPO ANC FL GARFO AL 1000MCM | GRAMPO ANCORAGEM. MATERIAL: LIGA DE DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO: GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. TIPO DE ENGATE: GARFO, COM PINO DIAMETRO 16,0MM COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO: CA 500-1000MCM OU CAA 397,5-900MCM. CARACT.ADICIONAIS: OLHAL PARA TENSIONAMENTO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MEVX44A-E-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_150 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57603 | 2420622 | 0 | CONECTOR PARAL APAR CA/CA 715/715 | CONECTOR. TIPO PARALELO. APARAFUSADO. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES D E ALUMINIO. FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. ACO CARBONO. GALVANIZADO A FOGO. CONDUTOR PRINCIPAL 7 15 MCM. CONDUTOR DERIVACAO 715 MCM. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MDQ39A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_72 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422030 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB88/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACA O: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MVIH20A-5-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_79 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57561 | 2420471 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 60/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOCD18A-N4-90-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_50 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57630 | 3450060 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 60 SCH40 | TAMPAO ANTICORONA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO: INTERNA POR PRESSAO. APLICACAO: PARA TUBO DE ALUMINIO 60,3 MM (2# IPS), SCHEDULE 40. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MMC18A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_163 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101739 | 2420561 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 150 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTOR 150 MM2 COMPACTADO. LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MZDBC150A-N2-2L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_68 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101741 | 2420562 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 150 MM (C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTOR 150 MM2 COMPACTADO; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MZDBC150-N1-2L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_69 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57562 | 2420474 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 73/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOCD19A-N4-90-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_52 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57433 | 2420583 | 0 | CONECTOR DERIV T APARAF CABO/CABO 715MCM | CONECTOR DERIVACAO. TIPO T. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO. FIXACAO 8 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. ACO CARBONO. GALVANIZADO A FOGO. CONDUTOR PRINCIPAL 715 MCM. CONDUTOR DERIVACAO 715 MCM. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOOUS42A42A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_71 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57469 | 2420478 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 88/2X795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIV 02 CABOS CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5- 666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MO2OUS20A36A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_53 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 54447 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 1/0-336,4 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 1/0AWG A 336,4MCM; CARGA DE RUPTURA DE 3800KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | ND.66.04.65/1 | MHTB10AR-BA-90 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_73 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57857 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 336,4-715 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 336,4MCM A 715MCM; CARGA DE RUPTURA DE 7000KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 2 ELEKTRO. SE/LT 002 | ND.66.04.65/1 | MHTB17AR-BA-90 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_74 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57697 | 2422000 | 0 | CONETOR SUP F/D AL TB 48/D 76 | CONECTOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES- PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO - FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO - TUBO PASSANTE. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR - TUBO AL 48,3MM(1.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO-76,2MM(3""). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVIH17A-3-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_75 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422007 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 48/D127 | CONETOR SUPORTE. TIPO CONSTRUTIVO- DESLIZANTE. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO- TUBO PASSANTE. CARACT CONDUTOR- TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO-127MM(5POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVIH17A-5-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_76 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422010 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 88/D127 | CONETOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES- PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO- DESLIZANTE. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO- TUBO PASSANTE. CARACT. CONDUTOR- TUBO AL 88,9MM (3IPS). DIÂMETRO DO CIRCULO FURAÇÃO- 127MM(5 POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MPI20A-5 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_77 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50493 | 2450061 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 120,0MM2 220,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 120,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZET120A-220-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_112 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56806 | 2420578 | 0 | CONECTOR T ALUMINIO CABO AL 715-954 MCM | CONECTOR T EM LIGA DE ALUMINIO, COM 04 PARAF DE APERTO GALV. A FOGO NO TRONCO E DERIVACAO,CABO AL 71 5-954 MCM CA- CAA. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MOOUS42A42A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_70 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57523 | 2420519 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT2N 397 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 2N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 397.5 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 2N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MZDBC200A-N2-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_60 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100853 | 2420560 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 795 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFU SOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 795 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MOBS44A-N4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_67 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100854 | 2420559 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 954 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFU SOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 954 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MOBS45A-N4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_66 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420558 | 0 | CONECTOR DERIV T APAR TUB/CAB 2 1/2/954 | CONECTOR EMENDA; TIPO RETO; APARAFUSADO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/ PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; TUBO CONDUTOR PRINCIPAL 2.1/2". CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MOT19A19A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_65 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420557 | 0 | CONECTOR DERIV T APAR TUBO/CAB 2""/954 | CONECTOR EMENDA; TIPO RETO; APARAFUSADO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/ PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; TUBO CONDUTOR PRINCIPAL 2 1/2". CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MOT19A19A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_64 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100851 | 2420556 | 0 | CONECTOR PARAL APAR CA/CA 795/795 | CONECTOR; TIPO PARALELO; APARAFUSADO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/POR CAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR PRINCIPAL 795 MCM; CONDUTOR DERIVACAO 795 MCM; CONFORME ESPECIFICACAO DIS- ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MDQ44A44A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_63 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57563 | 2420473 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 88/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOCD20A-N4-90-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_51 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57369 | 2420524 | 0 | CONECTOR DERIV T APARAF CABO/CABO 336MCM | CONECTOR DERIVACAO; TIPO T; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO 8 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4 MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4 MCM; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-0 16. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. ***CODIGO EXCLUSIVO NEOBRASILIA*** | DIS-ETE-016 | MOOUS32A32A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_61 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57681 | 2422032 | 0 | CONECT SUP FIX AL CB1250/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: CABO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: 1 CABO CA 4/0- 1250MCM OU CAA 4/0 - 1113MCM. DIAME TRO DO CIRCULO DE FURACAO: 127MM (5 POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVIS15A-5-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_80 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57526 | 2420516 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 336 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 336 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. OBS: A SIGLA ""CA"" UTILIZADO NA DESCRIÇÃO SUCINTA FOI UTILIZADO PARA ABREVIAR A PALAVRA ""CABO"". ***CODIGO EXCLUSIVO NEOBRASILIA*** | DIS-ETE-016 | MZDBC170A-N4-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_59 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57527 | 2420515 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 397,5 | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 397.5 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. OBS: A SIGLA ""CA"" UTILIZADO NA DESCRIÇÃO SUCINTA FOI UTILIZADO PARA ABREVIA R A PALAVRA ""CABO"". ***CODIGO EXCLUSIVO NEOBRASILIA*** | DIS-ETE-016 | MZDBC200A-N4-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_58 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57529 | 2420514 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 715 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 715 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MZOB715A-N4-3L-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_57 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57619 | 2420512 | 0 | CONECT TERM RETO COMPR CU/FLAT2N 500 MM2 | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT 2N; COBRE ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 500 MM2; FLAT DERIVACAO 2N; NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MZDBC500-N2-4L-T-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_56 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420480 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 73/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DE 1 CABO CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5-666,6MCM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS19A36A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_55 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57458 | 2420479 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 88/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIV CABO CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5- 666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOUS20A36A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_54 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420554 | 0 | CONECTOR PARAL APAR CA/CA 954/954 | CONECTOR; TIPO PARALELO; APARAFUSADO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/POR CAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR PRINCIPAL 954 MCM; CONDUTOR DERIVACAO 954 MCM; CONFORME ESPECIFICACAO DIS- ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MDQ44A44A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_62 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100082 | 2450049 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 1/0 AWG | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MZUT60A-450-121-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_105 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57647 | 2422012 | 0 | CONETOR SUP FIX AL 600/D 76 | CONECTOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES-PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO- FIXO. MATERIAL - LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO - CABO PASSANTE.FIXAÇÃO CONDUTOR-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT.DOS CONDUTORES-1 CABO CU/CA 350-600MCM OU CAA 336,4-477MCM.DIÂMETRO CIRCULO FURAÇÃO- 76,2MM(3 POL).NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | MVIS15A-3-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_78 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57584 | 2425213 | 0 | CONECTOR EMENDA RETO APAR TU/CA 1/336 | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR (TUBO): AL 33,4MM (1IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CAA 336,4 MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOFS15A32A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_99 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100992 | 2450000 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2MCM 370,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 02. | DTN 108 | MZUT50A-370-112-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_100 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56354 | 2450044 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MZUT370A-670-198-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_101 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100994 | 2450045 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0MCM 490,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZUT100A-490-132-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_102 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2425069 | 0 | CONECTOR ADP R AL TB 33/250 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR (TUBO): AL 33,4MM (1IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CA 1/0 250MCM OU CAA 1/0 A 4/0 AWG. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOFS15A29A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_97 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100991 | 2450048 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 4MCM 310,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZUT30A-310-105-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_104 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57586 | 2425068 | 0 | CONECTOR ADP R AL TB 48/400 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR (TUBO): 01 48,2MM (1.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CA 250 400MCM OU CAA 4/0 AWG A 397,5 MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOFS17A32A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_96 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100995 | 2450050 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0MCM 478,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MZUT130A-478-130-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_106 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100083 | 2450051 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM LINNET | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MZUT200A-450-121-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_107 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50472 | 2450052 | 0 | LUVA DERIV COMP T 336,4/ 336,40MCM 222MM | LUVA DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO T; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4 MCM (CA/CAA); CONDUTOR DERIVACAO 336,4 MCM (CA/CAA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 11 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZUV321A321A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_108 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50452 | 2450058 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MZET50A-184-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_109 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50491 | 2450059 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MZET70A-234-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_110 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50492 | 2450060 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MZET95A-266-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_111 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50479 | 2450046 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 450,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MZUT240A-450-121-T |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_103 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57578 | 2423107 | 0 | CONECTOR EMENDA RETO APAR CA/CA 336/336 | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. COMBINACAO: 336,4MCM(CAA) / 336,4MCM(CAA). NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOSS32A32A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_88 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVIH19A-5-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_81 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422128 | 0 | CONETOR SUP FIX BR 300,0MM2/D 76 | CONECTOR SUPORTE. TIPO : FIXO . MATERIAL : LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO:SEM REVESTIMENTO. POSICAO: PERPENDICULAR. CONEXAO: CABO SOBRE ISOLADOR. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS.MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. REVESTIMENTO : SEM REVESTIMENTO. DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO: 3". CONDUTORES:1 CABO. MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE. SECAO NOMINAL: 120,00 - 300,00MM2. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MVIS13-3-3H-D |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_82 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422145 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 73/D127 | CONECTOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,03MM (2.1/2IPS). DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM (5POL).ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVIH19A-5-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_83 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57596 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOT19A19A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_84 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57597 | 2423026 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 88/TB 88 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 88,9MM (3IPS). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOT20A20A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_85 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57569 | 2425070 | 0 | CONECTOR ADP R AL TB 73/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR (TUBO): 01 73MM (2.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CA 556,5 795MCM OU CAA 397,5 A 666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOFS19A36A-MD1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_98 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57620 | 2423080 | 0 | CONECTOR EMEND RETO APAR 1250A 520MM | CONECTOR EMENDA; TIPO RETO FLEXIVEL; APARAFUSADO; CONEXAO CABO A CABO; CORDOALHA CHATA; FIOS DE COBRE ESTANHADO; TERMINAIS ESTANHADOS COM 4 FUROS NEMA; COMPRIMENTO 520 MM; 1250 A; 15 KV; APLICACAO PARA INTERLIGAÇÃO DE TC´S E TP´S AO DISJUNTOR. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MC4E21-N4-1250-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_87 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57541 | 2424023 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MYB17A-N4-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_89 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57543 | 2424025 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 73/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MYB19A-N4-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_90 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2424027 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 33/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 33,4MM (1IPS). CARACT. DA FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MYB15A-N2-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_91 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57544 | 2424028 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 88/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DA B FUROS NEMA. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MYB20A-N4-6H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_92 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2424066 | 0 | CONECTOR SUP EXP AL TUBO TUBO TB73/D127 | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: TUBO A TUBO PASSANTE.FIXACAO DO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO: 127MM (5 POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MYIQ19A-5-MD1-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_93 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2424068 | 0 | CONECTOR SUP EXP AL TUBO TUBO TB89/D127 | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: TUBO A TUBO PASSANTE.FIXACAO DO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 89,0MM ( 3,0IPS ). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO: 127MM (5 POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MYIQ20A-5-MD2-3H |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_94 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2425053 | 0 | CONETOR ADP R AL TB 33/ 900 | CONETOR ADAPTAÇÃO. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO - TUBO A CABO. FIXAÇÃO CONDUTORES- PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - AÇO UNOXIDÁVEL. CARACT. DO CONDUTOR- TUBO AL 33,4MM (1IPS) A 01 CABO CU/CA 600-900MCM OU CAA 477-795MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOOFS15A42A-AI |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_95 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2423027 | 0 | CONECTOR EME R AL TB101/TB101 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 101,0MM (3.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MOT21A21A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MARF EQUIPAMENTOS LTDA | 67.808.881/0001-42 | 2026-02-25 | 2028-11-09 | HI_2026_02_86 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 12480 | 5615050 | 5615050 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 43 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 15717 | 5632015 | 5632015 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 46 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 46; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 12465 | 5615015 | 5615015 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 38 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 15715 | 5632001 | 5632001 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 44 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 44; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 15716 | 5632014 | 5632014 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 45 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 45; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 12469 | 5615040 | 5615040 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 42 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 10068 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 36 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 10073 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 41 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO, COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2 ,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800 | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 10070 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 38 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 12461 | 5615051 | 5615051 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 35 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTIMENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA EM N | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 16350 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 33 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO, COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO E ENCE | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 11150 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 35 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 16351 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 34 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO, COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO E ENCE | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 14244 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 46 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO, COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO E ENCE | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 10076 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 44 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 10075 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 43 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 10074 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 42 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 12482 | 5615045 | 5615045 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 45 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTIMENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA EM N | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 15714 | 5632005 | 5632005 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 43 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 43; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 10072 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 40 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 10069 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 37 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 10077 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 45 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 12464 | 5615010 | 5615010 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 37 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 12463 | 5615005 | 5615005 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 36 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE);FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA EM | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 15710 | 5632017 | 5632017 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 39 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 39; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 15701 | 5632009 | 5632009 | BOTA BORRACHA PRETA TAM.33 CANO LONGO | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 33; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 10071 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 39 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA PRIMEIRA QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO PRIMEIRA QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO<(><<)>(>,<(><<)>)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 11150 | 0 | 0 | CALÇADO TIPO COTURNO TAM. 35 | BOTA SEG CAMPANHA (COTURNO); VAQUETA 1ª QUALIDADE CURTIDA AO CROMO LISA OU GRANULADA; BIQUEIRA COURO 1ª QUALIDADE OU SINTETICA; PALMILHA COURO <(>,<)> COURO RECONSTITUIDO OU CELULOSE ESPESSURA 2,5MM; CADARCO ALGODAO (POLIAMIDA) COMPRIMENTO 1800MM TRANCADO | CEF 005 -ET 003.06 | 95C32-BP |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 41774 | N/A | BC
|  | 15703 | 5632011 | 5632011 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 35 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 35; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 15704 | 5632012 | 5632012 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 36 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 36; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 12466 | 5615020 | 5615020 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 39 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 15713 | 5632019 | 5632019 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 42 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 42; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 12481 | 5615030 | 5615030 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 44 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE);FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFORCO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FOR- | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 12468 | 5615035 | 5615035 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 41 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 15712 | 5632018 | 5632018 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 41 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 41; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 15705 | 5632013 | 5632013 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 37 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 37; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 15711 | 5632020 | 5632020 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 40 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 40; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 15702 | 5632010 | 5632010 | BOTA BORRACHA PRETA TAM.34 CANO LONGO | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 34; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 15706 | 5632016 | 5632016 | BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO TAM 38 | BOTA EM BORRACHA NATURAL; ISENTA DE COMPONENTE METALICO; COR PRETA; TAMANHO 38; CANO LONGO; DETALHES NA ESPECIFICACAO TECNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 003.02 | CEF 005 -ET 003.02 | 100AWORK CA PR |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40646 | N/A | BC
|  | 12467 | 5615025 | 5615025 | BOTA CANO LONGO SEG TAM 40 (INSPECAO) | BOTA CANO LONGO DE SEGURANCA; VAQUETA 1ª QUALIDADE COM CURTI- MENTO AO CROMO, COR PRETA; BIQUEIRA EM RESINA TERMOPLASTICA (TRUE-LINE); FORRO DA GASPEA EM RASPA DE COURO, CONTENDO REFOR- CO EM VAQUETA HIDROFUGADA; PARTE TRASEIRA DO CANO TOTALMENTE FORRADA | CEF 005 -ET 003.01 | 70C32 MAT |  | EPI e acessórios de Segurança | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 19.653.054/0001-84 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 36115 | N/A | BC
|  | 56418 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1 1/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202308 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465405 | 44035039 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 2.1/2" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 2.1/2"; NORMAS: NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052014 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 55976 | 0 | 44040035 | TAMPA CONDULETE PVC 1 VERT | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 1 POSTO VERTICAL; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 46544024 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3461090 | 44010013 | ELETRODUTO PVC ROSQ 4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 113,1 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202318 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3461080 | 44010012 | ELETRODUTO PVC ROSQ 3" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 88,0 +/- 0,4 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202316 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100444 | 3465806 | 44035037 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: (3/4POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34102004 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465565 | 44040030 | LUVA ELET PVC 85 ROSQ | LUVA, ELETRODUTO, PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL 85MM, EXTREMI- DADE COM ROSCA NPT . 3POL | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052016 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100445 | 3465605 | 44040033 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 3/4" | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 25MM (3/4POL). COMPRIMENTO MINIMO - 34MM. TIPO DE ROSCA-RP 3/4 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052004 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 55973 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC CZ BSP 3/4 " | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR CINZA; PADRAO ABNT NBR 15465; DIAMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 3 METROS | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 16201304 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 52840 | 0 | 44035026 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 32MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 32 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 21 MM; RAIO 60 MM | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052006 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465345 | 44035038 | CURVA PVC RIG ROSC 90GR 3" | CURVA, PVC RIGIDO; TIPO: ROSCAVEL; ANGULO DE CURVATURA: 90 GRAUS; APLI CACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS; BITOLA: 3"; NORMA:NBR 6150. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052016 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3461003 | 44010011 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 21,1 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP; | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202308 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465106 | 44035035 | CURVA ELETRODUTO PVC 180 RL ROSQ 2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 180 GRAUS. TIPO: ROSQUEAVEL. CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO: 47,8MM. TIPO DE ROSCA: R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34102012 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 101084 | 3465505 | 44040034 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1.1/4" | LUVA NAO METALICA ELETRODUTO. MATERIAL:PVC. COR:PRETA. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 6414. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4". NORMA : NBR NBR NM ISO 7.1 (BSP); REQUISITOS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 45MM. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052008 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465105 | 44035032 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1" | CURVA, ELETRODUTO PVC, ANGULO- 90 GRAUS. TIPO - ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL- 32MM(1POL). DIAMETRO EXTERNO - 33,2MM. TIPO DE ROSCA - BSP PARALELA . RAIO DE CURVATURA LONGO: 90,5MM. NORMA: NBR 15465 . | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052006 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465185 | 44035034 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO: 90 GRAUS - RAIO LONGO. MATERIAL : PVC. CONEXA : ROSCA BSP ABNT NBR NM ISO 7.1 . DIAMETRO NOMINAL: 100MM (4"). NORMAS: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052018 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100446 | 3465235 | 44035031 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 3/4" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO: 90º. TIPO: ROSQUEAVEL.CLASSE: B. DIAMETRO NOMINAL: 25MM(3/4"). DIAMETRO EXTERNO: 26,2MM. TIPO DE ROSCA: R3/4(NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1 (BSP). RAIO DE CURVATURA LONGO: 87MM. NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052004 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465001 | 44035033 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RL ROSQ 1.1/4" | CURVA NAO METALICA ELETRODUTO. ANGULO:90°-RAIO LONGO. MATERIAL: PVC. COR: PRETA. CONEXAO : ROSCA NBR NM ISO 7.1 (BSP) DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4".REQUISITOS ADICIONAIS: CLASSE:B; RAIO DE CURVATURA LONGO: 95MM. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052008 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3465004 | 44035030 | CURVA ELETRODUTO PVC 90 RC ROSQ 1.1/2" | CURVA ELETRODUTO PVC. ANGULO- 90 GRAUS. TIPO- ROSQUEAVEL. CLASSE- B. DIAMETRO NOMINAL-50MM(1.1/2POL). DIAMETRO EXTERNO- 47,8MM. TIPO DE ROSCA- R1.1/2 CONFORME NBR NORMA: NBR NM ISO 7.1(BSP). RAIO DE CURVATURA CURTO. NORMAS:NORMA: NBR 15465 | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052010 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 55977 | 0 | 44040036 | TAMPA CONDULETE PVC 2 HORIZ | TAMPA CONDULETE; PVC; CINZA; TIPO 2 POSTOS HORIZONTAIS SEP; TIPO DO CONDULETE 1/2 "- 3/4 ". | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 46564024 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100452 | 3461100 | 44010010 | ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2" | ELETRODUTO ROSQUEAVEL DE PVC, MATERIAL: PVC RIGIDO, MATERIAL DEVE SER ANTI CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), DIAMETRO EXTERNO MEDIO: 33,2 +/- 0,3 MM; CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: PESADA; APLICACAO: TIPO B - PESADA; COR: PRETO; EXTREMIDADES COM ROSCA TIPO BSP N | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202302 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 55384 | 0 | 44035027 | CURVA ELETROD 90GR PVC PT BSP 40MM | CURVA ELETRODUTO; 90 GRAUS; PVC; COR PRETA; ROSCA BSP NBR NM ISO 7.1; DIAMETRO NOMINAL 40 MM; CLASSE B, EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS BSP COM LUVA; LARGURA DAS EXTREMIDADES 23 MM; RAIO 80 MM | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 34052008 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 56417 | 0 | 0 | ELETRODUTO RIGIDO PVC PT BSP 1" | ELETRODUTO RIGIDO; PVC; COR PRETA; PADRAO ABNT NBR 15465; ROSCA BSP ABNT NBR 8133; SEM LUVA; DIAMETRO NOMINAL 1 "; COMPRIMENTO 3 METROS. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 14202306 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 100902 | 3465595 | 44040050 | LUVA ELETRODUTO PVC ROSQ 1/2 POL | LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO. TIPO-ROSQUEAVEL. DIAMETRO NOMINAL - 20MM(1/2POL). COMPRIMENTO MINIMO - 27MM. TIPO DE ROSCA-RP 1/2 (BSP).NORMAS TECNICAS APLICAVEIS:NBR 6414/83. | Descrição completa | Fabricante: MASSTER PLÁSTICOS - Refer: 24052002 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MASSTER PLÁSTICOS LTDA | 03.011.796/0001-76 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1081200 | DIRETO | N/A | Fornecedor entrante | BC
|  | 0 | 3401067 | 0 | CAIXA DISPLAY PARA DISJUNTOR ACOPLADO | CX PLASTICA C/ SUPORTE P/ DISJ MONO ACOPLADO; MAT DA CX: POLICARB C/ PROT UV; TAMPA TRANSPA; DIMEN: 152 X 200 MM, BASE COR CINZA, DIMEN: 148 X 196 MM; FURA NA TAMPA:ABERT P/ ACION DO DISJ;FURA NA BASE: 2 PRE-FUROS DE 21 MM NAS LATERAIS SUP E INF, UM PRE-F | DTN 157 |  |  | Padrão de entrada – caixas | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 58369 | 813049 | 0 | INCLINADOR PARA FIXACAO DE MEDIDOR | INCLINADOR PARA FIXACAO DE MEDIDOR. DIMENSOES DE 250 X 210 X 8MM. MATERIAL POLIMERICO. COM PARAFUSOS DE FIXACAO EM ACO CROMATIZADO D E 80 X 5MM. PONTA AUTO-TARRACHANTE. NORMAS: ET-133-2012. | ET-133-2012 | 1729213 |  | Padrão de entrada – caixas | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 101039 | 3401071 | 0 | CAIXA MEDIDOR MONO 340x240 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: MONOFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES C | DIS-ETE-145 |  |  | Padrão de entrada – caixas | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 59414 | 3401070 | 0 | CAIXA MEDIDOR POLI 520x260 C/VISOR VIDRO | CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA. TIPO: POLIFASICA. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE COM VISOR DE VIDRO PLANO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. CAIXA UNICA PARA O MEDIDOR E DISJUNTOR. DIMENSÕES C | DIS-ETE-145 |  |  | Padrão de entrada – caixas | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401007 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS MONOF 203X121X121 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: MONOFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 203X121X121MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA. NORMAS: DIS-ETE- | DIS-ETE-145 | 3085 |  | Padrão de entrada – caixas | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 0 | 3401003 | 0 | CAIXA DISJUNTOR CONS POLIF 222X172X140 | CAIXA PARA DISJUNTOR. TIPO: POLIFASICO. MATERIAL DA TAMPA: POLICARBONATO TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO: POLIMERICO OPACO NA COR CINZA. DIMENSOES: 222X172X140MM. INSTALACAO: SOBREPOR OU EMBUTIR. APLICACAO: UNIDADE CONSUMIDORA POLIFASICA. NORMAS: DIS-ETE- | DIS-ETE-145 |  |  | Padrão de entrada – caixas | MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA | 04.562.596/0001-74 | 2024-11-25 | 2027-09-23 | HI_2024_11_25 | Ambos | NA | Sem comentários | AIF
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-15 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Glicério Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 40.217.163/0001-45 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30497 | 0 | 21050033 | POSTE CIRCULAR CONC 16000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:610MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30495 | 0 | 0 | POSTE CIRCULAR CONC 14000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 0 | 21050031 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Indústria e Comércio Ltda | 48.524.730/0001-18 | 2024-06-26 | 2028-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30528 | 0 | 21050007 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1500DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30526 | 3302089 | 21050015 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:430MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30508 | 0 | 21050010 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:190MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30507 | 0 | 21050029 | POSTE CIRCULAR CONC 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:390MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30525 | 0 | 21050030 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:410MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30527 | 0 | 21050016 | POSTE CIRCULAR CONC 12000MM 1000DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 30492 | 0 | 21050028 | POSTE CIRCULAR CONC 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:350MM. DIAMETRO DO TOPO:170MM.COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: 800DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RE | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Matra Piraju Ind e Comercio de Artefatos de Concreto | 19.239.911.0001-31 | 2024-06-26 | 2028-08-16 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | QA
|  | 59805 | 530010 | 0 | CHAVE FUS DIST C 15KV 100A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . ISOLADOR POLIMERICO -TENSAO MAXIMA: 15,0KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORR ENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSÍVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ88021-614R1 | 2C-2703 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59808 | 531015 | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA INOX | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ89052-315R1E | 2C-2462 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 51892 | 538000 | 0 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 15,0 KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 15 ,0 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ9221 | 2C-826 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 32630 | 501037 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FR | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDE342903 | 3C-3912 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36006 | 501036 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA).TENSAO NOMINAL: 36,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 A. | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDB342903 | 3C-3910 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 56253 | 538001 | 0 | LAMINA DESLIGAD COBRE/ZINCO 36,2KV 300A | LAMINA DESLIGADORA; MATERIAL LIGA COBRE ELETROLITICO; TENSAO NOMINAL 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 300 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) SIMETRICA 8000 A; CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURACAO (1S) ASSIMETRICA 20000 A; COMPRIMENTO T | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ9252 | 2C-826 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36007 | 500110 | 0 | CH SEC 24KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL:24,2KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL: 630 | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDB232903 | 3C-3909 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59802 | 534011 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 36KV 100A 3,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150 KV. COR DO CARTUCHO:CINZA MUNSELL 7N.APLICACAO : CHAV | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ81523 | 2C-326 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36001 | 500107 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. F | NORMA: DIS-ETE-003 | MSDF122903 | 2C-7376 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 35990 | 500108 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P BYPASS AB DIR | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A DIREITA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 15,0KV. FR | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDE122903 | 2C-7376 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36002 | 500109 | 0 | CH SEC 15KV 630A 1P MAN SECO | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FC - FACA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR: PORCELANA OU POLIMERICO. MONTAGEM: INVERSA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA). TENSAO NOMINAL: 15KV. FREQUENCIA: 60HZ. CORRENTE NOMINAL | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDB122803 | 3C-3908 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 32627 | 501038 | 0 | CH SEC 36,2KV 630A 1P BYPASS AB ESQ | SECCIONADOR. TIPO CONSTRUTIVO: TRANSFERENCIA. NUMERO DE POLOS: UNIPOLAR. APLICACAO: USO EXTERNO. ISOLADOR EM PORCELANA. MONTAGEM: INVERSA. ABERTURA DA FACA HORIZONTAL: A ESQUERDA. TIPO DE ACIONAMENTO: MANUAL (POR VARA DE MANOBRA) TENSAO NOMINAL: 36,2KV. F | NORMA: DIS-ETE-003. | MSDF342903 | 3C-3912 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2024-09-17 | 2029-08-21 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 530012 | 0 | CHAVE FUS DIST C 15KV 200A 7,1KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 15,0KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 110KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 200A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 7,1 KA.CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ88021-614R1 | 2C-2703 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59801 | 533025 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 100A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 100A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ81216 | 2C-326 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 531000 | 0 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 36,2KV 100A 2KA | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MILI S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 36,2KV. TENS | DIS-ETE-082 | MZR88052-15R1 | 2C-2639 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59807 | 531005 | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C . TENSAO MAXIMA: 36,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 150KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRE NTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE INTERRUP. SIMETRICA: 3,5 KA.CAP | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ88052-315R1 | 3C-3329 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 530040 | 0 | CHAVE RELIGADORA FUS 1P 15,0KV 100A | CHAVE RELIGADORA FUSÍVEL, COMPOSTA POR DE 03 CHAVES FUSÍVEIS PADRONIZADAS, TIPO DE BASE:"C", MONTADAS EM UM SISTEMA DE RACK, QUE POSSIBILITE A RELIGAÇÃO SEQUENCIAL AUTOMÁTICA MONOFÁSICA, TEMPO DE RELIGACAO: 500 MIL S. TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 15,0KV. TENSÃ | DIS-ETE-082 | MZR88021-14R1 | 2C-2639 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59809 | 0 | 0 | CH FUS DIST C 34,5KV 300A 3,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO; TIPO C; TENSAO MAXIMA 36,2 KV; NIVEL BASICO DE IMPULSO 150 KV; CORRENTE NOMINAL NA BASE 300 A; CORRENTE NOMINAL PORTA FUSIVEL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; MONOPOLAR; CAPAC. INTERR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ89022-414R1E | 2C-3906 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 51900 | 0 | 0 | CART PORTA FUS C 36,2KV 100A 3,5KA ATER | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 36 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 3,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 5 KA; MATERIAL DA HASTE ATERRAMENTO ACO CARBONO TREFILADO, REVESTIDO EM COBRE, MATERIAL B | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ9052-3FA | 1F-1453 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2024-09-17 | 2028-09-15 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59803 | 533023 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 15KV 200A 7,1KA | PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIBUICAO. TIPO DA BASE: C. TENSAO MAXIMA: 15,0KV . CORRENTE NOMINAL: 200A. CAPACIDADE INTERRUP. SIM ETRICA: 7 ,1KA. CAPACIDADE INTERRUP. ASSIMETRICA: 10KA. COR DO CARTUCHO: CINZA MUNSELL 7N. APLICACAO: CHAVE FUSIVEL 15, | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ82216 | 2C-327 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59804 | 533042 | 0 | CARTUCHO PORTA FUS C 24,2KV 100A 4,5KA | CARTUCHO PORTA FUSIVEL CHAVE DISTRIB; TIPO DA BASE C; TENSAO MAXIMA 24 ,2 KV; CORRENTE NOMINAL 100 A; CAPACID INTERRUP SIMETRICA 4,5 KA; CAPACID INTERRUP ASSIMETRICA 6,3 KA; FIBRA DE VIDRO; CONTATOS INFERIOR E SUPERIOR PRATEADOS; NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ81224 | 2C-326 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 59806 | 530039 | 0 | CHAVE FUS DIST C 24,2KV 100A 4,5KA | CHAVE FUSIVEL DISTRIBUICAO. TIPO: C; ISOLADOR:PORCELANA; FERRAGEM: INOX; TENSAO MAXIMA: 24,2KV .NIVEL BASICO DE IMPULSO: 125KV. CORRENTE NOMINAL DA BASE: 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL: 100A. COR DO PORTA FUSIVEL:CINZA MUNSELL 7N. CAPACIDADE | NORMAS: DIS-ETE-081 E NBR 7282. | MZ89022-414R1E | 2C-3906 | Chaves fusíveis e seccionadoras | Maurizio & CIA | 61.293.064.0003-84 | 2025-07-04 | 2030-07-04 | HI_2024_07_24 | Ambos |  |  | QA
|  | 36023 | 401010 | 12050043 | PARA-RAIOS RD 33KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO ME TALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIME | DIS-ETE-004 | MPD3310F0C | 3C-3950 | Para-raios | MAURIZIO & CIA LTDA. | 61.293.064.0001/12 | 2024-02-07 | 2028-09-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 59835 | 400057 | 12050042 | PARA-RAIOS RD 12KV 10KA | PARA-RAIOS DISTRIBUICAO, USO EXTERNO. TIPO CONSTRUTIVO: RESISTOR NAO LINEAR, SEM CENTELHADOR. MATERIAL DO COMPONENTE ATIVO: OXIDO METALICO . FIXACAO PELO CORPO , COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CRUZETA, (AUTO-SUPORTANTE). MATERIAL DO INVOLUCRO : POLIMER | DIS-ETE-004 | MPD1210F0C | 3C-3951 | Para-raios | MAURIZIO & CIA LTDA. | 61.293.064.0001/12 | 2024-02-07 | 2028-09-15 | HI_2024_02_07 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53016 | 2322006 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50kN 35kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 390MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 565MM. TENSAO NOMINAL: | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIA385010F | 3C-5234 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100308 | 2322022 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 750MM. COMPRIMENTO MAXIMO:880 MM. TENSAO NOMINAL:69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO : 350 KV (MI | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT069080C20023 | 2C-5231 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57342 | 2315000 | 0 | ISOLADOR PILAR POLIM 36,2KV/170KV | ISOLADOR PILAR. USO- EXTERNO. MONTAGEM - VERTICAL. MATERIAL DO REVESTIMENTO- SILICONE. MATERIAL DO NÚCLEO-FIBRA DE VIDRO. COR- CINZA. MATERIAL DOS TERMINAIS: SUPERIOR - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINCADO A QUENTE OU PORCELANA, BASE - FERRO FUNDIDO NODULAR ZINC | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIP38101021P1 | 3C-7038 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100309 | 2322023 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 72,5KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 950MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1100 MM.TENSAO NOMINAL: 69 KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 350 KV (M | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT069080C10033 | 2C-5230 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50863 | 2322004 | 0 | ISOLADOR SUSPENSAO POLIM 24,2KV GO N3 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 360MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 445MM. TENSAO NOMINAL: | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIA275010D | 3C-2851 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2322026 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV EE | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: ELO-ELO. MEDIDAS ELO 25,4 X 51MM. COMPRIMENTO MINIMO: 1395MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1510 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120E11045 | 2C-5233 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53015 | 2322005 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15kV | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO.REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE. TIPO DO ENGATE GARFO-OLHAL, DIAMETRO DO OLHAL 18MM. TIPO DE PINO: COMUM. COMPRIMENTO MINIMO: 250MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 400MM. TENSAO NOMINAL: | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIA155010B | 3C-2850 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100310 | 2322024 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 SUSP | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1350MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1450 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINI | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120C21045 | 2C-5229 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30896 | 2322021 | 0 | ISOLADOR SUSP POLIM 138 KV 120KN | ISOLADOR SUSPENSAO; STANDARD; POLIMERICO; ENGATE ELO-BOLA EB16; PASSO MIN 1400 MAX 1475 ; DISTANCIA DE ESCOAMENTO 3741,0 MM; TENSÃO SUPORTAVEL SOB CHUVA 350,0 KV; NBI-650KV; CARGA DE RUPTURA MECANICA 120 KN; ELO 25,4 X 51MM; MATERIAL REVESTIMENTO BORRACHA | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120B21045 | 2C-5232 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100209 | 2341018 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 138 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMPRIMENTO MINIMO: 1500MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1650MM. TENSAO NOM | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MLP13805320520 | 2C-11093 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100208 | 2341017 | 0 | ISOLADOR LINE-POST POLIM 72,5 KV N4 | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: LINE - POST POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: SILICONE TIPO DO ENGATE TERMINAL DE LINHA COM 2 FUROS DE 25 MM DE DIAMETRO MINIMO. COMP MINIMO:900MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1000 MM. TENSAO NOM: 69 k | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MLP06908320280 | 2C-11092 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100311 | 2322025 | 0 | ISOLADOR BASTAO POLIM 138,0KV CB N4 ANC | ISOLADOR COMPOSTO. TIPO: BASTAO POLIMERICO. MATERIAL DO BASTAO: FIBRA DE VIDRO. REVESTIMENTO DO BASTAO: HTV. TIPO DO ENGATE: CONCHA-BOLA. COMPRIMENTO MINIMO: 1800MM. COMPRIMENTO MAXIMO: 1950 MM. TENSAO NOMINAL: 138KV. NIVEL BASICO DE IMPULSO: 650 KV (MINI | INS 48.08.03 ISSUE 03 | MIT138120C11065 | 2C-5228 | Isoladores | MAURIZIO LTDA | 61.293.064/0001-12 | 2025-04-08 | 2028-09-13 | HI_2025_04_08_1000137 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 12744 | 5637188 | 5637188 | CREME PROTETOR SOLAR C REPELENTE - 30 FPS | CREME DE PROTECAO SOLAR; COM FILTRO DE PROTEÇÃO SOLAR DE FATOR MINIMO 30 FPS DESENVOLVIDO PARA BLOQUEAR A PENETRACAO DOS RAIOS UV-A E UV-B (RADIACOES ULTRA-VIOLETA)COM REPELENTE PARA INSETOS , EM SUA COMPOSICAO. MBALAGEM DE 120 ML DETALHES NA ESPECIFICAÇ | CEF 005- ET 014.01 | ULTRA - 120G |  | EPI e acessórios de Segurança | MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 59.720.284/0001-33 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 12010 | 6411000 | 6411000 | CREME PROTETOR SOLAR - 30 FPS | CREME DE PROTECAO SOLAR MAVARO; FATOR MINIMO 30 (FPS); BLOQUEADOR DE RAIOS UV-A E UV-B. EMBALAGEM DE 120 ML, PADRAO DIS.CEF 005 - ET 014.01 | CEF 005- ET 014.01 | UV DPS30 - 120G |  | EPI e acessórios de Segurança | MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 59.720.284/0001-33 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 100049 | 2418064 | 32010040 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 07 | MHA-3 | MHA-3 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100083 | 2450051 | 34040023 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM LINNET | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 08. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 08 | MLTT-32A | MLTT-32A | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BAR | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-P-T02 | MTM1-26B-P-T02 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CON | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-2N | MTTA-17A-2N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TR | DIS-ETE-016 | MMB-240-T12 | MMB-240-T12 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100930 | 2410014 | 32025031 | CONETOR PARAF BR 35/ 35 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 16-35MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-35MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 01. | DTN 107 - ITEM 01 | SEP-IV-T09 | SEP-IV-T09 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIX | DIS-ETE-016 | MSPA-19A-5-60 | MSPA-19A-5-60 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 57857 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 336,4-715 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 336,4MCM A 715MCM; CARGA DE RUPTURA DE 7000KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 2 ELEKTR | ND.66 | MGSD-341A |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50487 | 2450062 | 3404033 | LUVA EMEN COMP ALUM 35,0MM2 110,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 35,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01 | MLAT-35 | MLAT-35 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50452 | 2450058 | 34040029 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 01 | MLAT-50 | MLAT-50 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50479 | 2450046 | 34040020 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 450,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 05 | MLTT-336 | MLTT-336 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100916 | 2418068 | 32010051 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 23 | MHA-3 | MHA-3 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420115 | 56095016 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMP | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-44A-2N | MTC-44A-2N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50733 | 2418105 | 32010060 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 04 ITEM 04 | MCCB-25 | MCCB-25 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50491 | 2450059 | 34040030 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 09 ITEM 02 | MLAT-70 | MLAT-70 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100933 | 2410030 | 32025033 | CONETOR PARAF BR 95/ 95 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 35-95MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-95MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 03. | DTN 107 - ITEM 03 | SEP-VII-T09 | SEP-VII-T09 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100931 | 2410011 | 32025032 | CONETOR PARAF BR 70/ 70 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 50-70MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 16-70MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 02. | DTN 107 - ITEM 02 | SEP-VI-T09 | SEP-VI-T09 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100935 | 2410028 | 32025035 | CONETOR PARAF BR 240/ 240 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 120-240MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 120-240MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 05. | DTN 107 - ITEM 05 | SEP-X-T09 | SEP-X-T09 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100084 | 2451055 | 34030029 | LUVA EMEN COMP COBRE 95,0MM2 3A | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04 | MLC-95-T09 | MLC-95-T09 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420116 | 56095017 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-44A-4N | MTC-44A-4N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 56354 | 2450044 | 34040021 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 06 | MLTT-36A | MLTT-36A | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420377 | 56095013 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O C | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-29A-2N | MTC-29A-2N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | "CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO D | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-T02 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50489 | 2450087 | 34040036 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 95,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04 | MLAT-95 | MLAT-95 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50829 | 2418084 | 32010052 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 03 ITEM 01 | MHA-1 | MHA-1 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100994 | 2450045 | 34040018 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 490,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 03 | MLTT-20 | MLTT-20 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T B | DIS-ETE-016 | MCEA-19A19A | MCEA-19A19A | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100082 | 2450049 | 34040022 | LUVA EMEN COMP ALUM 1/0 AWG | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 07. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 07 | MLTT-10 | MLTT-10 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100992 | 2450000 | 34040017 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 370,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 02. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 02 | MLTT-2 | MLTT-2 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100934 | 2410013 | 32025034 | CONETOR PARAF BR 120/ 120 | CONETOR PARAFUSO FENDIDO; MATERIAL:LIGA DE COBRE; APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL: 95-120MM2; CONDUTOR DERIVACAO: 35-120MM2. REQUISITO ADICIONAL: SEM SEPARADOR. NORMAS: DTN 107 - ITEM 04. | DTN 107 - ITEM 04 | SEP-VIII-T09 | SEP-VIII-T09 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50685 | 2411151 | 33050069 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4 ,50 A 10,50 MM; CONECTOR PARALELO (DERIVACAO). | ND.01.06.17/1 - ITEM 01 | MMA-381 | MMA-381 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 57772 | 3422231 | 33050049 | GRAMPO ANCOR PASSANTE CONDUTOR 2 A 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 2AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRA | DIS-ETE-166 | MGPA-230C |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420373 | 56095011 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMEN | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-2N | MTC-36A-2N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOS | DIS-ETE-016 | MGH-6429-T02 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420114 | 56095012 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIM | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-4N | MTC-36A-4N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420127 | 56095014 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIME | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-29A-4N | MTC-29A-4N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 54447 | 0 | 0 | GRAMPO SUSP BIARTIC CONDUTOR 1/0-336,4 | GRAMPO DE SUSPENSAO BIARTICULADO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 1/0AWG A 336,4MCM; CARGA DE RUPTURA DE 3800KGF; CONFORME ND.66.04.65/1; ITEM 1 ELEKT | ND.66 | MGSD-28A |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52060 | 2418097 | 32035105 | TERMINAL COMP AL 2F 50 MM-70 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03 | MTAC-70-N2 | MTAC-70-N2 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52058 | 2418118 | 32035103 | TERMINAL COMP AL 2F 4AWG CAA-35 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 4AWG CAA - 35 MM2; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01 | MTAC-35-N2 | MTAC-35-N2 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52061 | 2418098 | 32035106 | TERMINAL COMP AL 2F 2/0 AWG-2/0 AWG CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2/0 AWG-2/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04 | MTAC-20-N2 | MTAC-20-N2 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52062 | 2418099 | 32035107 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; FUNDIDA. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05 | MTAC-120-N2 | MTAC-120-N2 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | "CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT | DIS-ETE-016 | MMB-240-T12 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | MTCB-34-2N-T02 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100995 | 2450050 | 34040019 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 478,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 04 | MLTT-40 | MLTT-40 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | M-491 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS C | DIS-ETE-016 | MGT-644C-T02 | MGT-644C-T02 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50698 | 2411153 | 33050068 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CA | DESENHO CONFORME ND.01.06.11/1 | MMB-040-T12 | MMB-040-T12 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | "CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CAR | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-2N |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50697 | 2411149 | 33050067 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; LIGA 651; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4 | ND.01.06.11/1 - ITEM 01 | MMB-040-T12 | MMB-040-T12 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. | DIS-ETE-016 | MGH-644C-T02 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | "CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: | DIS-ETE-016 | MCEA-19A19A |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | "CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILI | DIS-ETE-016 | MGH-6426-T02 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100991 | 2450048 | 34040016 | LUVA EMEN COMP ALUM 4AWG 310,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 06 ITEM 01 | MLTT-4 | MLTT-4 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50464 | 2450083 | 34040026 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 03 | MLAT-40 | MLAT-40 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50488 | 2450064 | 34040035 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 70,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03. | DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03 | MLAT-70 | MLAT-70 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 | DIS-ETE-016 | MTCB-34-2N-T02 | MTCB-34-2N-T02 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | ND.01.06.15/1 - ITEM 01 | MGA-13-T02 | MGA-13-T02 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. | DIS-ETE-016 | MGT-6426-T02 | MGT-6426-T02 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT | DIS-ETE-016 | MGT-6429-T02 | MGT-6429-T02 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 3423470 | 0 | GRAMPO SUSPENSAO CRUZETA COSMOS 2 | GRAMPO PARA SUSPENSAO DE CRUZETA COSMOS. EM ACO CARBONO 1020: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES CONFORME DESENHO. FORMACAO:DOIS GRAMPOS U, UM ELO,OITO PORCAS E QUATRO ARRUELAS. CARGA DE RUPTURA 5000DAN.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:O CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO MONT | DIS-ETE- 153 | MGSC-366A |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | "CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELE | DIS-ETE-016 | MSPA-19A-5-60 |  | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50465 | 2450084 | 34040027 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 04 | MLAT-185 | MLAT-185 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50809 | 2418071 | 32010047 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 14 | MHA-6 | MHA-6 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50805 | 2418067 | 32010044 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AW | DIS-ETE-179 - TABELA 01 ITEM 11 | MHA-5 | MHA-5 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58510 | 2411152 | 32020305 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | MKVS-34-T11 | MKVS-34-T11 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50466 | 2450085 | 34040028 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 05 | MLAT-365A | MLAT-365A | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 50463 | 2450081 | 34040024 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 - TABELA 07 ITEM 01 | MLAT-2 | MLAT-2 | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 0 | 2420416 | 56095015 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA | DESCRIÇÃO COMPLETA | MTC-36A-4N | MTC-36A-4N | Conexões, emendas e terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1000138 | Ambos | NA |  | QA
|  | 57597 | 2423026 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 88/TB 88 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 88,9MM (3IPS). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MCEA-20A20A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422010 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 88/D127 | CONETOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES- PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO- DESLIZANTE. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO- TUBO PASSANTE. CARACT. CONDUTOR- TUBO AL 88,9MM (3IPS). DIÂMETRO DO CIRCULO FURAÇÃO- 127MM(5 POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MSTA-20A-5-100 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57697 | 2422000 | 0 | CONETOR SUP F/D AL TB 48/D 76 | CONECTOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES- PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO - FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO - TUBO PASSANTE. FIXAÇÃO DOS CONDUTORES-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR - TUBO AL 48,3MM(1.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACAO-76,2MM(3""). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MCST-17A-3-60 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57433 | 2420583 | 0 | CONECTOR DERIV T APARAF CABO/CABO 715MCM | CONECTOR DERIVACAO. TIPO T. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO. FIXACAO 8 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. ACO CARBONO. GALVANIZADO A FOGO. CONDUTOR PRINCIPAL 715 MCM. CONDUTOR DERIVACAO 715 MCM. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MDTA-42A42A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422007 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 48/D127 | CONETOR SUPORTE. TIPO CONSTRUTIVO- DESLIZANTE. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO- TUBO PASSANTE. CARACT CONDUTOR- TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO-127MM(5POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MSTA-17A-5-65 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57603 | 2420622 | 0 | CONECTOR PARAL APAR CA/CA 715/715 | CONECTOR. TIPO PARALELO. APARAFUSADO. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES D E ALUMINIO. FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. ACO CARBONO. GALVANIZADO A FOGO. CONDUTOR PRINCIPAL 7 15 MCM. CONDUTOR DERIVACAO 715 MCM. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MCPA-39A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57647 | 2422012 | 0 | CONETOR SUP FIX AL 600/D 76 | CONECTOR SUPORTE. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES-PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO- FIXO. MATERIAL - LIGA DE ALUMINIO. APLICAÇÃO - CABO PASSANTE.FIXAÇÃO CONDUTOR-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT.DOS CONDUTORES-1 CABO CU/CA 350-600MCM OU CAA 336,4-477MCM.DIÂMETRO CIRCULO FURAÇÃO- 76,2MM(3 POL).NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | MCSD-11A-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422030 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB88/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FURACA O: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MSPA-20A-5-100 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57681 | 2422032 | 0 | CONECT SUP FIX AL CB1250/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: CABO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: 1 CABO CA 4/0- 1250MCM OU CAA 4/0 - 1113MCM. DIAME TRO DO CIRCULO DE FURACAO: 127MM (5 POL). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MCSD-45A-5 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422033 | 0 | CONECTOR SUP F/D AL TB73/D127 PARAF GALV | CONETOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO E ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: FIXO/DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA D E ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO DO CONDUTOR: P PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL DOS ELEME TOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARAC CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). DIAMETRO DO CIRCULO DE FU RACAO: 127MM (5 POL). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MSPA-19A-5-60 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56806 | 2420578 | 0 | CONECTOR T ALUMINIO CABO AL 715-954 MCM | CONECTOR T EM LIGA DE ALUMINIO, COM 04 PARAF DE APERTO GALV. A FOGO NO TRONCO E DERIVACAO,CABO AL 71 5-954 MCM CA- CAA. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MDTA-45A45A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57596 | 2423025 | 0 | CONECTOR EME R AL TB 73/TB 73 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 73,0MM (2.1/2IPS). NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MCEA-19A19A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2423027 | 0 | CONECTOR EME R AL TB101/TB101 PARAF GALV | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: L ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A TUBO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFU SOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: T BO AL 101,0MM (3.1/2IPS). ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MCEA-21A21A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57620 | 2423080 | 0 | CONECTOR EMEND RETO APAR 1250A 520MM | CONECTOR EMENDA; TIPO RETO FLEXIVEL; APARAFUSADO; CONEXAO CABO A CABO; CORDOALHA CHATA; FIOS DE COBRE ESTANHADO; TERMINAIS ESTANHADOS COM 4 FUROS NEMA; COMPRIMENTO 520 MM; 1250 A; 15 KV; APLICACAO PARA INTERLIGAÇÃO DE TC´S E TP´S AO DISJUNTOR. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MB2I-21-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57578 | 2423107 | 0 | CONECTOR EMENDA RETO APAR CA/CA 336/336 | CONECTOR EMENDA. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: A CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. COMBINACAO: 336,4MCM(CAA) / 336,4MCM(CAA). NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MERA-36A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57541 | 2424023 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MEXT-17A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57543 | 2424025 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 73/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MEXT-19A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2424027 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 33/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 33,4MM (1IPS). CARACT. DA FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MEXT-15A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57544 | 2424028 | 0 | CONECTOR TRM EXP AL TB 88/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. CONSTRUTIVO: EXPANSAO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PR MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DA B FUROS NEMA. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MEXT-20A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2422145 | 0 | CONETOR SUP DES AL TB 73/D127 | CONECTOR SUPORTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: PERPENDICULAR AO EIXO DO ISOLADOR. TIPO CONSTRUTIVO: DESLIZANTE. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: TUBO PASSANTE. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,03MM (2.1/2IPS). DIAMETRO CIRCULO DE FURACAO: 127MM (5POL).ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MSTA-19A-5-80 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57527 | 2420515 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 397,5 | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 397.5 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. OBS: A SIGLA ""CA"" UTILIZADO NA DESCRIÇÃO SUCINTA FOI UTILIZADO PARA ABREVIA R A PALAVRA ""CABO"". ***CODIGO EXCLUSIVO NEOBRASILIA*** | DIS-ETE-016 | MTAC-32RT-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50459 | 2451056 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 120,0MM2 220,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 120,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MLC-120-E1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420467 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 73/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTTA-19A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57561 | 2420471 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 60/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MVBA-18A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57563 | 2420473 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 88/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVBA-20A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57562 | 2420474 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 73/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVBA-19A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57469 | 2420478 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 88/2X795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIV 02 CABOS CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5- 666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | M2DTC-20A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57458 | 2420479 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 88/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 88,9MM (3IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIV CABO CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5- 666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MDTC-20A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420480 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 73/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DE 1 CABO CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5-666,6MCM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MDTC-19A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100854 | 2420559 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 954 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFU SOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 954 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MTAC-49RT-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57529 | 2420514 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 715 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 715 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MTAC-39RT-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101741 | 2420562 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 150 MM (C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTOR 150 MM2 COMPACTADO; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MT-150-2N-LI-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57526 | 2420516 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 336 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 336 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. OBS: A SIGLA ""CA"" UTILIZADO NA DESCRIÇÃO SUCINTA FOI UTILIZADO PARA ABREVIAR A PALAVRA ""CABO"". ***CODIGO EXCLUSIVO NEOBRASILIA*** | DIS-ETE-016 | MTAC-32RT-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57523 | 2420519 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT2N 397 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 2N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 397.5 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 2N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MTAC-32RT-2N-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57369 | 2420524 | 0 | CONECTOR DERIV T APARAF CABO/CABO 336MCM | CONECTOR DERIVACAO; TIPO T; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO 8 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4 MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4 MCM; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-0 16. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. ***CODIGO EXCLUSIVO NEOBRASILIA*** | DIS-ETE-016 | MDTA-36A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420554 | 0 | CONECTOR PARAL APAR CA/CA 954/954 | CONECTOR; TIPO PARALELO; APARAFUSADO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/POR CAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR PRINCIPAL 954 MCM; CONDUTOR DERIVACAO 954 MCM; CONFORME ESPECIFICACAO DIS- ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MCPA-44A44A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100851 | 2420556 | 0 | CONECTOR PARAL APAR CA/CA 795/795 | CONECTOR; TIPO PARALELO; APARAFUSADO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/POR CAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR PRINCIPAL 795 MCM; CONDUTOR DERIVACAO 795 MCM; CONFORME ESPECIFICACAO DIS- ETE-016. NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MCPA-44A44A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420557 | 0 | CONECTOR DERIV T APAR TUBO/CAB 2""/954 | CONECTOR EMENDA; TIPO RETO; APARAFUSADO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/ PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; TUBO CONDUTOR PRINCIPAL 2 1/2". CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MDTC-18A42A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420558 | 0 | CONECTOR DERIV T APAR TUB/CAB 2 1/2/954 | CONECTOR EMENDA; TIPO RETO; APARAFUSADO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/ PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; TUBO CONDUTOR PRINCIPAL 2.1/2". CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | METC-19A45A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100853 | 2420560 | 0 | CONECT TERM RETO COMP CA/FLAT4N 795 MCM | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT=BARRA 4N; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFU SOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 795 MCM; FLAT=BARRA DERIVACAO 4N; CONFORME ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. NAO NECESSITA APROVACAO DE DESENHO. | DIS-ETE-016 | MTAC-451RT-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101739 | 2420561 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 150 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTOR 150 MM2 COMPACTADO. LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MTAC-150-N2-E |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57619 | 2420512 | 0 | CONECT TERM RETO COMPR CU/FLAT2N 500 MM2 | CONECTOR TERMINAL; TIPO RETO; COMPRESSAO; CONEXAO CABO A FLAT 2N; COBRE ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 500 MM2; FLAT DERIVACAO 2N; NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTB-500-2N-T14 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57560 | 2420465 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVBA-17A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50458 | 2451054 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 70,0MM2 168,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MLC-70-E1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50463 | 2450081 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2AWG 99,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 7 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MLAT-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50478 | 2450082 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0AWG 235,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 2/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MLAT-20-E |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50464 | 2450083 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0AWG 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 4/0 AWG; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MLAT-40 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50465 | 2450084 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 250,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 336,4 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MLAT-336 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50466 | 2450085 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0MCM 322,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 477 MCM; APLICACAO CABO DE ALUMINIO TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 7 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MLAT-365A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100922 | 2450086 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 35,0MM2 | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 35,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MLAT-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50489 | 2450087 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 95,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MLAT-95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50490 | 2450066 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 185,0MM2 150,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 185,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MLAT-185-E |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50457 | 2451053 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 35,0MM2 100,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 35,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MLC-35-E1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50484 | 2450065 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 120,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 120,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MLAT-120-E |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100084 | 2451055 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 95,0MM2 3A | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MLC-95-E1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52083 | 2418090 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 2AWG-50 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2AWG - 50 MM2 (COMPACTADO); COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MT-50-2N-LI-E-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57404 | 2451057 | 0 | LUVA COMP AL/CU S/ TRAC 1/0 AWG/50MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL COBRE ESTANHADO; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 50 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO OU COBRE; TRACAO REDUZIDA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 8 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MLC-5070-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 3422002 | 0 | GRAMPO ANC.TERMINAL CB.CU 185-240MM2 3PF | GRAMPO, ANCORAGEM TERMINAL CORPO E SELA EM LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; GRAMPOS "U", POR- CAS E ARRUELAS EM BRONZE SILICIO; PINO EM ACO CARBONO 1020 A 1045; CUPILHA EM LATAO, ACO INOXIDAVEL OU BRONZE SILICIO; PARA CABO DE COBRE 185 A 240MM2. NORMAS: NBR 7095 E DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MGTB-34-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100884 | 3422004 | 0 | GRAMPO ANC PAS RGL AL 795 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA: 397,5MCM A 795MCM / FAIXA DE BITOLAS DO CABO CAA: 336,4MCM A 636MCM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 06. | DIS-ETE-166 | MGPA-250 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100877 | 3422011 | 0 | GRAMPO ANC A COMPRESSAO CAL 465,4 MCM | GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; UMA SAIDA; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAL ELO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAL 465,4 MCM (CAIRO). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 10 ITEM 05. | DIS-ETE-166 | MGAB-O-365A-AA |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100878 | 3422012 | 0 | GRAMPO ANC A COMPRESSAO CAL 246,9 MCM | GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; UMA SAIDA; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAL ELO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAL 246,9 MCM (ALLIANCE). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 10 ITEM 06. | DIS-ETE-166 | MGAB-O-286A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 3422205 | 0 | GRAMPO ANC FIM L BRONZE 35-120MM2 03 | GRAMPO, ANCORAGEM FIM DE LINHA; APLICACAO: CABO DE COBRE COM SECAO 35 A 120 MM2; MATERIAL: BRONZE; CARGA ELETROMECANICA MINIMA DE RUPTURA: 2750 DAN; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM 03 PARAFUSOS "U", PORCAS, AR RUELAS DE PRESSAO E PINOS EM BRONZE SILICIOSO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MGTB-28-E-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57868 | 3422216 | 0 | GRAMPO TERM COMPR RETO CONDUTOR 336,4 | GRAMPO TERMINAL A COMPRESSAO RETO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 336,4 MCM (ORIOLE). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 07 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MTAC-32RT-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50456 | 2451052 | 0 | LUVA EMEN COMP COBRE 25,0MM2 70,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA COBRE; CORPO TUBULAR;SECAO NOMINAL 25,00 MM2; LIGA COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 14 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MLC-25-E1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100995 | 2450050 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 4/0MCM 478,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MLTT-40 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57586 | 2425068 | 0 | CONECTOR ADP R AL TB 48/400 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR (TUBO): 01 48,2MM (1.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CA 250 400MCM OU CAA 4/0 AWG A 397,5 MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | METC-17A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2425069 | 0 | CONECTOR ADP R AL TB 33/250 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR (TUBO): AL 33,4MM (1IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CA 1/0 250MCM OU CAA 1/0 A 4/0 AWG. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | METC-15A29A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57569 | 2425070 | 0 | CONECTOR ADP R AL TB 73/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR (TUBO): 01 73MM (2.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CA 556,5 795MCM OU CAA 397,5 A 666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | METC-19A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57584 | 2425213 | 0 | CONECTOR EMENDA RETO APAR TU/CA 1/336 | CONECTOR ADAPTACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CONDUTOR: POR PARA PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CA GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR (TUBO): AL 33,4MM (1IPS). CARACT. DO CONDUTOR (CABO): 01 CABO CAA 336,4 MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | METC-15A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100992 | 2450000 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2MCM 370,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 02. | DTN 108 | MLTT-2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56354 | 2450044 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 477,0 MCM 670,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 477 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MLTT-36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100994 | 2450045 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 2/0MCM 490,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 2/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MLTT-20 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50479 | 2450046 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM 450,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MLTT-336 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50494 | 2450067 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 240,0MM2 180,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 240,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MLAT-240-E |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100082 | 2450049 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 1/0 AWG | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MLTT-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2425053 | 0 | CONETOR ADP R AL TB 33/ 900 | CONETOR ADAPTAÇÃO. POSIÇÃO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. CONEXÃO - TUBO A CABO. FIXAÇÃO CONDUTORES- PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO. MATERIAL ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - AÇO UNOXIDÁVEL. CARACT. DO CONDUTOR- TUBO AL 33,4MM (1IPS) A 01 CABO CU/CA 600-900MCM OU CAA 477-795MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | METC-15A42A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100083 | 2450051 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 336,4MCM LINNET | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 336,4 MCM (LINNET). NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 08. | DIS-ETE-179 | MLTT-32A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50472 | 2450052 | 0 | LUVA DERIV COMP T 336,4/ 336,40MCM 222MM | LUVA DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO T; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336 ,4 MCM (CA/CAA); CONDUTOR DERIVACAO 336,4 MCM (CA/CAA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 11 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MLCT-336336 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50452 | 2450058 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 184,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 50,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MLAT-50 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50491 | 2450059 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 234,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 70,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MLAT-70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50492 | 2450060 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 95,0MM2 266,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 95,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MLAT-95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50493 | 2450061 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 120,0MM2 220,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO ; CORPO TUBULAR; SECAO NOMINAL 120,00 MM2; APLICACAO CABO DE ALUMINIO; TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 9 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MLAT-120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50487 | 2450062 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 35,0MM2 110,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 35,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MLAT-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50485 | 2450063 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 50,0MM2 110,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 50,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MLAT-50-E1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50488 | 2450064 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 70,0MM2 130,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO; MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO TUBULAR;APLICACAO CABO DE ALUMINIO; SECAO NOMINAL 70,00 MM2, COMPACTADA. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 10 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MLAT-70 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100991 | 2450048 | 0 | LUVA EMEN COMP ALUM 4MCM 310,0MM | LUVA EMENDA COMPRESSAO, TRACAO TOTAL; CORPO 1, MATERIAL LIGA ALUMINIO; CORPO 2, MATERIAL ACO CARBONO REVESTIDO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO CABO DE ALUMINIO CAA 4 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 6 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MLTT-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50809 | 2418071 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 336,4/ 336,4MCM | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 336,4MCM; CONDUTOR DERIVACAO 336,4MCM; CABO TRONCO CA/CAACABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 14. | DIS-ETE-179 | MHA-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411106 | 0 | CONETOR PARAL BR 70/ 70 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE. CARACT. CONDUTOR TRONCO: 01 CABO COBRE 70,0MM2. CARACT.CONDUTOR DERIVACAO:1 CABO COBRE 70,0MM2. NORMA: DIS-ETE- 016. | DIS-ETE-016 | MCPB-2626-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414015 | 0 | CONETOR ATR BR 16/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: 90 GRAUS. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES : 1 CABO COBRE 10,0-16,0MM2 (8AWG-4AWG) A TUBO COBRE 17,15MM (3/8IPS) OU HASTE 15,87MM(5/8") - 19,05MM(3/4"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MGT-644C-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414039 | 0 | CONETOR ATR BR 150/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO- CABO A BARRA. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO CONDUTOR-PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTO FIXACAO-BRONZE. CARACT. DO CONDUTOR- 1 CABO CU 50-150MM2 A BARRA COM 6,35MM (1/4 POL) DE ESPESSURA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MCTB-R-29-ST-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 30468 | 2415000 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | GRAMPO LINHA VIVA; LIGA COBRE ; APLICACAO CONDUTORES COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 25,0 - 120,0 MM2; CONDUTOR DERIVACAO 16,0 - 70 ,0 MM2; DIAMETRO EXTERNO DO OLHAL 36MM FIXACAO DO TRONCO POR PARAFUSO OLHAL E DA DERIVACAO POR PRESILHA, PORCA E ARRUELA CONDUTOR TRONCO E DERIVACAO DE COBRE. NORMAS: ND.01.06.16/1 - ITEM 01. | ND.01.06.16/1 | MGL-250-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100950 | 2415001 | 0 | GRAMPO LINHA VIVA AL 250/ 2/0 | GRAMPO LINHA VIVA . MATERIAL : LIGA DE ALUMINIO. APLICACAO: CONDUTORES DE ALUMINIO. CONDUTOR PRINCIPAL: CA 6AWG-250MCM OU CAA 6AWG-4/0AWG. CONDUTOR DERIVACAO: CA 6AWG-2/0AWG. REQUISITOS ADICIONAIS: FIXACAO DO CONDUTOR TRONCO: POR PARAFUSO OLHAL; FIXACAO DO CONDUTOR DERIVACAO POR PRESILHA PORCA E ARRUELA. NORMAS: DTN 114. | DTN 114 | MGL-500A-T20 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100852 | 2416054 | 0 | CONECT DERIV T COMP CA/CA 795/795 MCM | CONECTOR DERIVACAO. TIPO T. CONEXAO CABO A CABO. LIGA DEALUMINIO. APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO. FIXACAO PASSANTE: PARAFUSOS/PORC AS/ARRUELAS EM ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO. DERIVACAO: COMPRESSAO. CABO PASSANTE 795 MCM. CABO DERIVACAO 795 MCM. CONFORME ESPEC IFICACAO DIS-ETE-016.NAO NECESSITA DE APROVACAO DE DESENHO.SE/LT. | DIS-ETE-016 | MYNYT-44A451RT |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 101755 | 2418019 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 559.5 MCM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTOR DARIEN 559,5 MCM CAL ; FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO;EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 09. | DIS-ETE-179 | MT-300-2N-LI-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100049 | 2418064 | 0 | CONECTOR COMP ALUM1/0-2/0AWG/ 1/0-2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; COND UTOR PRINCIPAL 50,0-70,0MM2/ 1/0AWG A 2/0AWG; CONDUTOR DERIVACAO 50,0-70,0MM2 / 1/0AWG A 2/0AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MHA-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50831 | 2418085 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 240,0/ 35- 70MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 185,0-240,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0-70,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MHA-7 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100916 | 2418068 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 1/0/1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; CONDUTOR PRINCIPAL 1/0AWG CAA; CONDUTOR DERIVACAO 1/0AWG CAA. APLICACAO: CONEXAO CABOS: ALUMINIO-ALUMINIO E ALUMINIO-COBRE. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 1 ITEM 23. | DIS-ETE-179 | MHA-3 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411057 | 0 | CONETOR PARAL EST 120/ 240 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL: ESTANHADO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 3 PARAFUSOS, COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO, ESTANHADO. CARACT. CONDUTOR TRONCO: CABO COBRE 120,0-240,0MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO: 120,0-240,0MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MMB-240-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50802 | 2418075 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 10,0- 25,0/ 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 10 ,0- 25,0MM2 (4 - 2AWG); CONDUTOR DERIVACAO 50,0MM2 (2/0AWG CA- 1/0AWG CAA); DERIVACAO CA ALTERNATIVA COBRE 1/0AWG (50MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MHA-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52008 | 2418077 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4- 2/ 4-2AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4-2 AWG; ESTRIBO 2 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MCEF-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52009 | 2418078 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 2/0/ 2/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 2/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MCEF-20 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52010 | 2418079 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 4/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MCEF-40 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52011 | 2418080 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 336,4/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 336,4 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MCEF-336 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52012 | 2418081 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 477,0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 477 MCM; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MCEF-477 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100071 | 2418082 | 0 | CONECTOR ESTRIBO COMP ALUM 1/0/ 1/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO ESTRIBO; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; CONDUTOR 1/0 AWG; ESTRIBO 1/0 AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 2 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MCEF-10 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52086 | 2418093 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 95MM-120MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 95 MM2 - 120 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MT-120-2N-LI-E-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50805 | 2418067 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 4/0/ 4/0AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 4/0AWG (95MM2); CONDUTOR DERIVACAO 4/0AWG (95MM2); CABO TRONCOCA/CAA CABO DE DERIVACAO CA/CAA ALTERNATIVA COBRE 4AWG (95MM2). NORMAS: DIS- ETE-179 - TABELA 1 ITEM 11. | DIS-ETE-179 | MHA-5 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414000 | 0 | CONETOR ATR BR CORD 25/TB 48 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CORDOALHA A TUBO OU HASTE. MATERIAL-LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES- POR GRAMPO U. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE. CARACT. DOS CONDUTORES- CORDOALHA 1"(25,4MM) A TUBO CU 48,2MM (1.1/2IPS) OU HASTE ACO/COBRE 41,2-47,6MM (1.5/8-1.7/8POL) . NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MGC-17-1-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57642 | 3450140 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 88 SCH40 | TAMPAO ANTICORONA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO: INTERNA POR PRESSAO. APLICACAO: PARA TUBO DE ALUMINIO 88,9MM (3"IPS), SCHEDULE-40. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCI-20 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57630 | 3450060 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 60 SCH40 | TAMPAO ANTICORONA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO: INTERNA POR PRESSAO. APLICACAO: PARA TUBO DE ALUMINIO 60,3 MM (2# IPS), SCHEDULE 40. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCI-18A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57627 | 3450040 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 33 SCH40 | TAMPAO ANTI-CORONA. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO - INTERNA, POR PRESSAO. CARACT. DO TUBO - AL 33,4MM (1 IPS), SCHEDULE- 40. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCI-15A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57641 | 3450020 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 73 SCH40 | TAMPAO ANTI-CORONA. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO - INTERNA POR PRESSAO. CARACT. DO TUBO- AL 73,0MM (2.1/2IPS), SCHEDULE- 40. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCI-19A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57855 | 3423472 | 0 | GRAMPO SUSP. MONOART. PARA. 3/8 - 5/16 | GRAMPO DE SUSPENSAO MONOARTICULADO PARA CABOS DE ACO; PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO NODULAR; SENDO OS ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETRO DE APLICACAO: 5/16" - 3/8". NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 05. | DIS-ETE-166 | MGSS-29 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 3423470 | 0 | GRAMPO DE SUSPENSÃO COSMOS 2 | GRAMPO PARA SUSPENSAO DE CRUZETA COSMOS. EM ACO CARBONO 1020: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES CONFORME DESENHO. FORMACAO:DOIS GRAMPOS U, UM ELO,OITO PORCAS E QUATRO ARRUELAS. CARGA DE RUPTURA 5000DAN.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:O CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO MONTADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS.NORMAS: DTN 115.GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE- 153. | DIS-ETE-153 e DTN 115 | MGSC-366A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100876 | 3423455 | 0 | GRAMPO SUSP MONOARTIC BZ 70-120MM2 | GRAMPO, SUSPENSAO; TIPO: MONOARTICULADO; APLICACAO: CABO DE COBRE COM SECAO DE 70 -120 MM2; MATERIAL: BRONZE; CARGA ELE TROMECANICA MINIMA DE RUPTURA: 2750DAN; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARAFUSOS TIPO "U", PORCAS, ARRUELAS E PINO EM BRONZE SILICIOSO. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 06. | DIS-ETE-166 | MGSB-28-P-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414011 | 0 | CONETOR ATR BR 70/BAR | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO- CABO A BARRA. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DO CONDUTOR- PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DO ELEMENTO DE FIXACAO- BRONZE. CARACT. DO CONDUTOR - 01 CABO COBRE 25-70MM2. ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MCT-26-ST-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411104 | 0 | CONETOR PARALELO BR 16-95MM2/16-95MM2 | CONETOR PARALELO. MATERIAL:LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE. CARACT. CONDUTOR TRONCO: 01 CABO CU 16-95MM2. CARACT.CONDUTOR DERIVACAO: 1 CABO CU 16-95MM2. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MMB-042-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414001 | 0 | CONETOR ATR BR 70/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO - CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-ALINHADO OU A 90 GRAUS. MATERIAL- LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES - POR GRAMPO "U" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO - BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES - 1 CABO CU 16-70MM2 A TUBO CU 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL). NORMAS TECNICAS APLICAVEIS : NBR 5370 NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MGT-6426-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411059 | 0 | CONETOR PARAL EST 25/ 120 | CONETOR PARALELO. MATERIAL : LIGA DE COBRE. REVESTIMENTO: ESTANHADO.APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO: PARAFUSO/PORCA/ ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DA FIXACAO : BRONZE SILICIOSO. REVESTIMENTO DA FIXACAO:ESTANHADO. BITOLA CONDUTOR LADO A:25,0- 120,0MM2. BITOLA CONDUTOR LADO B : 25,0 - 120,0MM2. NORMA: ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MMB-042-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50698 | 2411153 | 0 | GRAMPO PARAL COBRE 95,0MM2 | GRAMPO PARALELO; LIGA DE COBRE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; BRONZE SILICIOSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 95,0 MM2 (4/0 AWG); BITOLA CONDUTOR LADO B 95,0 MM2 (4/0 AWG); CABO A CABO. | Descrição Completa | MMB-040-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58510 | 2411152 | 0 | CONEC DER PARAL 2 PARAF BRONZE 50-240 MM | CONECTOR DERIVACAO, APERTO POR 2 PARAFUSOS, PARALELO, DE BRONZE ESTANHADO; LIGA DE COBRE FUNDIDA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA; ; ARRUELA E PARAFUSO DE EM BRONZE SILICIO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ND 01.06.12/1. | ND 01.06.12/1 | MKVS-34-T11 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50685 | 2411151 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO E AL/CU; FIXAC AO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 6,05 A 10,50 MM; BITOLA CONDUTOR LADO B 4,50 A 10,50 MM; NORMAS: ND.01.06.17/1 - ITEM 01. | ND.01.06.17/1 | MMA-381 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50697 | 2411149 | 0 | GRAMPO PARAL BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | GRAMPO PARALELO; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; FIXACAO 1 PARAFUSO ACO INOX ; PORCA E ARRUELA EM LATAO ESTANHADO; COM TRAVA PARA A CABECA DO PARAFUSO; BITOLA CONDUTOR LADO A 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10,7 MM); BITOLA CONDUTOR LADO B 10,0 - 70,0 MM2 (4,5 A 10 ,7 MM); CONECTOR PARALELO (DERIVACAO) CORPO: LIGA DE COBRE FUNDIDO. NORMAS: DESENHO E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME DTN 172. | DTN 172 | MMB-040-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2411136 | 0 | CONETOR PARAL BZ TR 70MM2 DV 16MM2 02 | CONECTOR, DERIVACAO; TIPO: PARALELO; MATERIAL: BRONZE; CONEXAO A CABO;CARACTERISTICAS DO CONDUTOR TRONCO: 01 CABO DE COBRE COM 70 MM2; CARACTERISTICAS DO CONDUTOR DERIVACAO: 01 CABO DE COM SECAO 16 MM2;CARACTERISTICAS DO PARAFUSO DE FIXACAO: PO CABECA SEXTAVADA, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO EM BRONZE SIL ; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM CANALETAS ESTRIADAS E RESSALTO TRAVAMENTO DE PARAFUSOS NA CANALETA SUPERIOR. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MMB-042-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57629 | 3450070 | 0 | TAMPAO ANTI-CORONA AL INT 48 SCH40 | CONETOR CORONA, FIXACAO - INTERNA POR PRESSAO, MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO, CARACT DO TUBO-AL 48,32MM(1.1/2IPS),SCHEDULE-40. NORMA: DIS- ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCI-17A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57911 | 3422217 | 0 | GRAMPO TERM COMPR RETO CONDUTOR 636 | GRAMPO TERMINAL A COMPRESSAO RETO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 636 MCM (GROSBEAK). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 07 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MTAC-39RT-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 1240123 | 0 | TERMINAL PRESSAO BRONZE EST. 35,00MM2 | TERMINAL PRESSAO; MATERIAL: BRONZE ESTANHADO; CONEXAO: 1 CABO A BARRA; APLICACAO: CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; FIXACAO: COM PARAFUSO/PORCA/ARRUELA; MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE ESTANHADO; NUMERO DE FUROS:1; SECAO NOMINAL: 35,0MM2. NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-P-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52082 | 2418089 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 4AWG CAA-35MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; 4 AWG CAA - 35 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MT-35-2N-LI-E-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2414003 | 0 | CONETOR ATR BR 120/HA 19 | CONETOR ATERRAMENTO. CONEXAO: CABO A TUBO OU HASTE. POSICAO RELATIVA CONDUTORES:ALINHADO OU A 90º. MATERIAL: LIGA DE COBRE. FIXACAO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO ""U"" COM PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. DOS CONDUTORES: 1 CABO COBRE 70-120MM2 A TUBO DE COBRE 17,2MM(3/8IPS) OU HASTE ACO-COBRE 16-19MM(5/8-3/4 POL) . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MGT-6429-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420438 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420233 | 0 | CONETOR TRM BR 240/4N | CONETOR TERMINAL. TIPO: RETO. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: 1 CABO A BARRA. APLICACAO : CABO DE COBRE. FIXACAO: PARAFUSO/ PORCA/ARRUELA. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. NUMERO DE FUROS: 4 FUROS NEMA. SECAO NOMINAL : 120,00-240,00MM2. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCB-34-4N-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420253 | 0 | CONETOR TRM BR 70- 95MM2/F14MM | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. CONEXAO - CABO A BARRA. FIXACAO CONDUTOR - CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO. BRONZE CARACT. DOS CONDUTORES- 1 CABO CU 70- 95MM2 A BARRA COM 1 FURO 14,28MM(9/16POL) NEMA. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTM1-28B-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420293 | 0 | CONETOR T90 BR 150/ 150 | CONECTOR; DERIVACAO; TIPO: "T"; MATERIAL: BRONZE; CONEXAO: CABO CARACTERISTICA DO CONDUTOR TRONCO: 01 CABO DE COBRE COM SECAO 50 MM2; CARACTERISTICA DO CONDUTOR DERIVACAO: 01 CABO DE COBRE COM 50 A 150 MM2; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSOS, PORCAS ELAS DE PRESSAO EM BRONZE SILICIOSO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MDTB-2828-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420304 | 0 | CONETOR TRM BR 240,0/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO-BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT.CONDUTOR: 1 CABO COBRE, SECAO: 16,0-240,0MM2. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTPR-6-636-2N-CT-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420310 | 0 | CONETOR TRM CP EST 35/1F | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL - ESTANHADO. CONEXAO-CABO A BARRA. FIXACAO CONDUTOR-POR COMPRESSAO. CARACT CONDUTOR - 01 CABO CU 35,0MM2. CARACT. DA BARRA - 01 FURO, DIAMETRO- 8,4MM. ESPECIFICACAO DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTB-35-P1-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420321 | 0 | CONETOR TRM EST 240/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL:LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL:ESTANHADO.CONEXAO: CABO-BARRA. FIXACAO CONDUTOR: POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: BRONZE SILICIOSO ESTANHADO. CARACT.CONDUTOR: 1 CABO COBRE,SECAO: 120,0-240,0MM2. CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MTCB-34-4N-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420332 | 0 | CONETOR TRM EST 95/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL - LIGA DE COBRE. PROTECAO SUPERFICIAL - ESTANHADO. CONEXAO- CABO A BARRA. FIXACAO DOS CONDUTORES- POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS DE FIXACAO- BRONZE ESTANHADO. CARACT. DOS CONDUTORES- 1 CABO CU 70-95MM2 A BARRA COM 4 FUROS NEMA . NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MTCB-28-4N-T12 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420373 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 2 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4-556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 02. | DTN 103 | MTC-36A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50829 | 2418084 | 0 | CONECTOR COMP ALUM 35,0- 50,0/ 35- 50MM2 | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO H; CONEXAO CABO A CABO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 35,0-50,0MM2; CONDUTOR DERIVACAO 35,0- 50,0MM2. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 3 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MHA-1 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420416 | 0 | BARRA TERMINAL 636/4N | BARRA TERMINAL; MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO; POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA; FIXACAO DOS CONDUTORES: POR IMPACTO;BITOLA DA HASTE: 636,4 MCM. CARACTERISTICA BARRA: 4 FUROS NEMA. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103. | DTN 103 | MTC-44A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420205 | 0 | CONETOR TRM BR 240/2N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO: CABO A TERMINAL PLANO(BARRA). APLICACAO:CONDUTOR DE COBRE. FIXACAO:PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO: BRONZE. CONDUTOR: 120-240MM2 A BARRA COM 2 FUROS NEMA . ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTCB-34-2N-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57533 | 2420439 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 48/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 48,3MM (1.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTTA-17A-4N-W |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57531 | 2420445 | 0 | CONECTOR TRM AL CB 900/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO CA 600-900MCM OU CAA 477-795MCM. CARACT. DA BAR FUROS NEMA. NORMA: DIS-ETE- 016 | DIS-ETE-016 | MTCA-42A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57535 | 2420446 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 73/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MTTA-19A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57534 | 2420449 | 0 | CONECTOR TRM AL TB 60/4N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DA BARRA: 4 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MTTA-18A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420452 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 48/795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 48,2MM (1.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DER 1 CABO CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5-666,6MCM. ESPECIFICACAO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MDTC-17A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57439 | 2420457 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 48/400 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. C TRONCO: 01 TUBO AL 48,2MM (1.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DE 1 CABO CA 250-400MCM OU CAA 4/0 AWG A 397,5MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MDTC-17A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57446 | 2420461 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 60/600 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIV CABO CA 350-600MCM OU CAA 336,4- 477MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MDTC-18A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57468 | 2420462 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 73/2X795 PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A CABO. FIXACAO CO POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. TRONCO: 01 TUBO AL 73,0MM (2.1/2IPS). CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO: 02 CABOS CA 556,5-795MCM OU CAA 397,5-666,6MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | M2DTC-19A39A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420377 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA. FIXACAO AO CONDUTOR: ATRAVES DE CONETOR IMPACTO. APLICACAO:CABO CAA 6AWG-266,8MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 01. | DTN 103 | MTC-29A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50733 | 2418105 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4AWG/ F4- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG; CONDUTOR DERIVACAO F4 A 4AWG. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 4 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MCCB-XXXX |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52084 | 2418091 | 0 | TERMINAL COMP CU EST 2F 50 MM 2/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MT-70-2N-LI-E-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52088 | 2418095 | 0 | TERMINAL CU EST 2F 336 MCM CAA-240 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; 336 MCM CAA - 240 MM2; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. O. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MT-240-2N-LI-E-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52059 | 2418096 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 35MM CAA-50MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2 AWG CAA - 50MM (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MTAC-50-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52060 | 2418097 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 50 MM-70 MM(C) | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 50 MM2 - 70 MM2 (COMPACTADO); LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MTAC-70-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52061 | 2418098 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 2/0 AWG-2/0 AWG CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 2/0 AWG-2/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MTAC-20-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52062 | 2418099 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 120 MM - 4/0 AWG | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 120 MM2-4/0 AWG CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MTAC-120-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52063 | 2418100 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 185 MM-336 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 185 MM - 336 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 06. | DIS-ETE-179 | MTAC-336-N2-E |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52064 | 2418101 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 240 MM-477 MCM CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 240 MM2 - 477 MCM CAA; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 07. | DIS-ETE-179 | MTAC-240-N2-E |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420229 | 0 | CONETOR TRM BR 2X 240/4N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES-RETA. MATERIAL- LIGA DE COBRE. CONEXAO- 02 CABOS A BARRA. FIXACAO CONDUTORES-PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO-BRONZE SILICIOSO. CARACT CONDUTORES-2 CABOS CU 150-240MM2. CARACT DA BARRA- 4 FUROS (NEMA) . NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MT2CB-34-4N-8-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50732 | 2418104 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 6AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 6AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 03. | DIS-ETE-179 | MCCB-XXXX |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420214 | 0 | CONETOR TRM BR 1X 70/1N | CONETOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA. MATERIAL: LIGA DE COBRE. CONEXAO : CABO A BARRA . FIXACAO CONDUTOR: CAPA E PORCA. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: BRONZE SILICIOSO. CARACT. CONDUTOR: 1 CABO COBRE 50-70MM2. DIAMETRO DO FURO DA BARRA: 14,28MM (9/16"). ESPECIFICAÇÃO: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MTM1-26B-P-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50734 | 2418106 | 0 | CONECTOR COMP COBRE 2/ F8- 4AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL 2AWG (25-35MM2); CONDUTOR DERIVACAO F8-4AWG (10-16MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 05. | DIS-ETE-179 | MCCB-XXXX |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52085 | 2418117 | 0 | TERMINAL CU EST 2F 70MM-2/0 AWG CAA | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 70 MM2 - 2/0 AWG CAA; COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 12 ITEM 04. | DIS-ETE-179 | MT-70-2N-LI-T09 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52058 | 2418118 | 0 | TERMINAL COMP AL 2F 4AWG CAA-35 MM | TERMINAL A COMPRESSAO PADRAO NEMA 2 FUROS; CONDUTORES 4AWG CAA - 35 MM2; LIGA DE ALUMINIO; EXTRUDADO. CARACTERISTICA ADICIONAL: SEM FURO DE INSPECAO. NORMAS: DIS-ETE-179 - TABELA 13 ITEM 01. | DIS-ETE-179 | MTAC-35-N2 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420032 | 0 | CONETOR T90 AL 900/ 900 | CONECTOR DERIVACAO. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: CABO A CABO. FIXACAO CONDUTORES: POR PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE.CARACT. CONDUTOR TRONCO:01 CABO CA 600-900MCM OU CAA 477-795MCM.CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO: 01 CABO CA 600-900 OU CAA 477-795MCM. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MDTA-42A42A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420114 | 0 | BARRA TERMINAL 336 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE:336,4MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 336,4 - 556,MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 05. | DTN 103 | MTC-36A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420115 | 0 | BARRA TERMINAL 795 /2N | BARRA TERMINAL. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES- RETA. BITOLA DA HASTE- 795MCM. CARACT. DA BARRA-2 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO: POR IMPACTO.APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 - 1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 03. | DTN 103 | MTC-44A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420116 | 0 | BARRA TERMINAL 795 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL:LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. FIXACAO DOS CONDUTORES:POR IMPACTO. BITOLA DA HASTE: 795MCM. CARACT. BARRA: 4 FUROS NEMA. APLICACAO: CONEXAO DE CABO AL 636 -1033,5MCM. CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103, ITEM 06. | DTN 103 | MTC-44A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 2420127 | 0 | BARRA TERMINAL 4/0 /4N | BARRA TERMINAL. MATERIAL-LIGA DE ALUMINIO. POSICAO RELATIVA DOS CONDUTORES: RETA. BITOLA DA HASTE: 4/0AWG. CARACT. DA BARRA : 4 FUROS NEMA. TIPO DE CONEXAO- POR IMPACTO. APLICACAO: CONEXAO CABO AL 1/0AWG - 266,8MCM . CARACTERISTICA ADICIONAL: O COMPRIMENTO DA HASTE DEVE PERMITIR A CORRETA ACOMODACAO FISICA DO MAIOR CONECTOR CUNHA QUE POSSA SER APLICADO PARA ESSA FAIXA DE CONEXAO. NORMA: DTN 103,ITEM 04. | DTN 103 | MTC-29A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57556 | 2420464 | 0 | CONECTOR T90 AL TB 60/2N PARAF GALV | CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL. POSICAO RELATIVA CONDUTORES: T90. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. CONEXAO: TUBO A BARRA. FIXACAO C POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL ELEMENTOS FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. CONDUTOR: TUBO AL 60,3MM (2IPS). CARACT. DA BARRA: 2 FUROS NEMA NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MVBA-18A-2N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50731 | 2418103 | 0 | CONECTOR COMP COBRE F6- 4/ 8AWG | CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO; TIPO C; CONEXAO CABO A CABO; COBRE ELETROLITICO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE; CONDUTOR PRINCIPAL F6-4AWG (10-16,00MM2); CONDUTOR DERIVACAO 8AWG (10MM2). NORMAS: DIS-ETE- 179 - TABELA 4 ITEM 02. | DIS-ETE-179 | MCCB-XXXX |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100879 | 3423005 | 0 | GRAMPO SUSPENSAO CRUZETA COSMOS | GRAMPO PARA SUSPENSAO DE CRUZETA COSMOS EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES: COMPRIMENTO DE CADA LADO 270MM; ABERTURA 60MM; ESPESSURA 16MM. FORMACAO:DOIS GRAMPOS U, UM ELO, OITO PORCAS E QUATRO ARRUELAS. CARGA DE RUPTURA 5000DAN. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 11. | DIS-ETE-166 | MGSC-365A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57869 | 3422218 | 0 | GRAMPO TERM COMPR 15 CONDUTOR 336,4 | GRAMPO TERMINAL A COMPRESSAO 15 GRAUS PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 336,4 MCM (ORIOLE). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 08 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MTAC-32RT-15-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 50438 | 3523043 | 0 | GRAMPO ATERR 35,0MM2 1/4 " 13,0MM | GRAMPO ATERRAMENTO; CONEXAO TUBO A CABO; LIGA DE COBRE; FIXACAO PARAFUSO; BRONZE SILICIOSO; SECAO NOMINAL DO CABO 10,0 A 35,0 MM2; DIAMETRO DO TUBO 1/4 "; DIAMETRO DA HASTE 13,0 MM. NORMAS: ND.01.06.15/1 - ITEM 01. | ND.01.06.15/1 | MGA-13-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 52975 | 0 | 0 | CONECTOR ATERRAM BRONZE 70,0MM2 | CONECTOR ATERRAMENTO; SIMPLES APOIO; CONEXAO CABO A CHAPA; BRONZE; ESTANHADO; APLICACAO CONDUTORES DE COBRE/ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSO/PORCA/ARRUELA; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CONDUTOR 70,0 MM2; FIXACAO DE CABO PASSANTECHAPA DE 5/8". NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MCT-26-ST-T15 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57695 | 0 | 0 | CONECT SUP FIXO/HORIZ ISO 3 POL CABO 715 | CONECTOR SUPORTE; TIPO FIXO/HORIZONTAL APARAFUSADO; ISOLADOR 3 POL; CONEXAO 2 CABOS; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO; FIXACAO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; CABO PASSANTE 715 MCM; NORMA: DIS-ETE-016 | DIS-ETE-016 | MCS2SA-42A-5 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 54449 | 0 | 0 | PRENSA FIOS/GRAMPO PARAL DUPLO 6-9,5 MM | PRENSA FIOS/GRAMPO PARALELO DUPLO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO E GALVANIZADA A QUENTE; DIAMETRO DE APLICACAO DE 6,0 A 9,5 MM; REFERENCIA F1601; CONFORME ND.66.04.73/1, ITEM 1 ELEKTRO. SE/LT 002 | ND.66.04.73/1 | MCPF-380 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 53499 | 0 | 0 | GRAMPO PARAL ALUM 4/0 AWG | GRAMPO PARALELO; LIGA DE ALUMINIO; APLICACAO CONDUTORES DE ALUMINIO CA/CAA; FIXACAO 2 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A 4/0 AWG; BITOLA CONDUTOR LADO B 4/0 AWG . | Descrição Completa | MCPA-29A29A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 56147 | 0 | 0 | LUVA EMEN HASTE ATERR COBRE UNC 5/8 " | LUVA EMENDA HASTE ATERRAMENTO; LIGA DE COBRE; ROSCA INTERNA - UNC; DIAMETRO NOMINAL 5/8 "; COMPRIMENTO 70 MM; PADRAO ABNT NBR 13571 . SE/LT 002 | NBR 13571 | M-491 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100873 | 3423122 | 0 | GRAMPO SUSP.TRI-ART.397-636MCM | GRAMPO DE SUSPENSAO;TIPO: TRIARTICULADO;MATERIAS: CORPO E SELA EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO; PARAFUSOS, ARRUELAS,PINOS E ENGATE: EM ACO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE; APLICACAO: 397,5 MCM CA (CANNA) - 636 MCM CAA (GROSBEAK). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 03 ITEM 03. | DIS-ETE-166 | MGSU-411A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100875 | 3423105 | 0 | GRAMPO SUSP AL MONOART 17-32MM | GRAMPO DE SUSPENSAO. TIPO: MONOARTICULADO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO . FIXACAO DO GRAMPO: PINO, DIAMETRO 16,0MM. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO. FIXACAO DO CABO:GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO:ACO CARBONO. REVESTIMENTO DA FIXACAO : GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO PARA APLICACAO: 17-32 MM. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 04 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MGSA-491A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100882 | 3422430 | 0 | GRAMPO ANC PAS RGC AL 477 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO CURTO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA: 477MCM A 636MCM / FAIXA DE BITOLAS DO CABO CAA: 336,4MCM A 477MCM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MGTM-29A32A-P |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100881 | 3422425 | 0 | GRAMPO ANC PAS RGC AL 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO CURTO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA: 2/0AWG A 226,8MCM / FAIXA DE BITOLAS DO CABO CAA: 1/0AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MGTM-22A36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100858 | 3422265 | 0 | GRAMPO ANC FL GARFO AL 1000MCM | GRAMPO ANCORAGEM. MATERIAL: LIGA DE DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO: GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. TIPO DE ENGATE: GARFO, COM PINO DIAMETRO 16,0MM COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO: CA 500-1000MCM OU CAA 397,5-900MCM. CARACT.ADICIONAIS: OLHAL PARA TENSIONAMENTO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MGRC-47A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57906 | 3422224 | 0 | GRAMPO ANC COMPRES CONDU 336,4MCM2 SAIDA | GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; DUAS SAIDAS; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAL ELO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 336,4 MCM (ORIOLE). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 10 ITEM 03. | DIS-ETE-166 | MGAA-J-33A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57909 | 3422219 | 0 | GRAMPO TERM COMPR 15 CONDUTOR 636 | GRAMPO TERMINAL A COMPRESSAO 15 GRAUS PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO, SENDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 636 MCM (GROSBEAK). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 08 ITEM 02 | DIS-ETE-166 | MTAC-39RT-15-T05 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 54607 | 3422220 | 0 | GRAMPO TENSAO TERM PARA-RAIOS 3/8-5/16 | GRAMPO DE TENSAO TERMINAL PARA CABOS DE ACO; PRODUZIDO EM ACO FORJADO GALVANIZADO A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO DE 5/16-3/8 POL (7 ,9-9,5 MM). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 09 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MGAF-380 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100874 | 3423110 | 0 | GRAMPO SUSP AL MONOART 8-17,0MM | GRAMPO DE SUSPENSAO. TIPO: MONOARTICULADO. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO . FIXACAO DO GRAMPO: PINO, DIAMETRO 16,0MM. APLICACAO: CABO DE ALUMINIO. FIXACAO DO CABO:GRAMPO U/PORCAS/ARRUELAS. MATERIAL DA FIXACAO:ACO CARBONO. REVESTIMENTO DA FIXACAO : GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO PARA APLICACAO: 8-17 MM. . NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 04 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MGSA-32A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57907 | 3422223 | 0 | GRAMPO ANC COMPRES CONDU 636,4MCM2 SAIDA | GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; UMA SAIDA; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAL ELO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 636 MCM (GROSBEAK). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 10 ITEM 02. | DIS-ETE-166 | MGAA-O-422A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100857 | 3422260 | 0 | GRAMPO ANC FL GARFO AL 795MCM | GRAMPO DE ANCORAGEM. TIPO: FIM DE LINHA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO. FIXACAO DO CONDUTOR: GRAMPO "U", PORCA E ARRUELA DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DO CONDUTOR: CABO CA 336,4-795MCM OU CAA 300MCM-636MCM. CONFORME DIS-ETE- 016. SE/LT 002. | DIS-ETE-016 | MGRC-47A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57908 | 3422225 | 0 | GRAMPO ANC COMPRE CONDU 636MCM 2 SAIDA | GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; DUAS SAIDAS; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAL ELO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 636 MCM (GROSBEAK). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 10 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | MGAA-J-422A-4N |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57866 | 3422226 | 0 | GRAMPO ANC COMPRESSAO PARA-RAIOS 3/8 | GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO PARA CABOS DE ACO; UMA SAIDA; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAL ELO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR ACO 3/8 POL (9,5 MM). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 10 ITEM 07. | DIS-ETE-166 | MGAC-C-107-S |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51551 | 3422229 | 0 | GRAMPO ANC 2 PRESILHAS 10,35MM 1500KGF | GRAMPO ANCORAGEM 2 PRESILHAS; CORPO E SELA: LIGA DE COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE 25-70 MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO 6,18-10,35 MM; FIXACAO DO CABO POR PARAFUSOS U/PORCAS/ARRUELAS, LIGA BRONZE SILICIO; CUPILHA EM LIGA DE COBRE. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 13 ITEM 03. | DIS-ETE-166 | MGTB-26-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 51552 | 3422230 | 0 | GRAMPO ANC 3 PRES 120MM2 COBRE 3500KGF | GRAMPO ANCORAGEM 3 PRESILHAS; CORPO E SELA: LIGA DE COBRE; APLICACAO CABO DE COBRE 120MM2; DIAMETRO PARA APLICACAO: 14,42-14,50MM; FIXACAO DO CABO POR PARAFUSOS U/PORCAS/ARRUELAS, LIGA DE BRONZE SILICIO; CUPILHA EM LIGA DE COBRE. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 13 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | MGTB-31-T02 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57772 | 3422231 | 0 | GRAMPO ANCOR PASSANTE CONDUTOR 2 A 4/0 | GRAMPO ANCORAGEM PASSANTE. TIPO- RETO GARFO LONGO. MATERIAL- LIGA DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO- GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. TIPO DE ENGATE- PINO COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO CA/CAA: 2AWG A 4/0AWG. CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 04. | DIS-ETE-166 | MGPA-230C |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57850 | 3422233 | 0 | GRAMPO ANC PAS PARA-RAIOS 3/8" - 5/16" | GRAMPO DE ANCORAGEM PASSANTE PARA CABOS DE ACO; PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO NODULAR; ELEMENTOS FERROSOS GALVANIZADOS A QUENTE; DIAMETROS DE APLICACAO: 5/16" A 3/8". CARACTERISTICAS ADICIONAIS- TRACAO TOTAL. NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 14 ITEM 07. | DIS-ETE-166 | MGAS-29 |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100856 | 3422250 | 0 | GRAMPO ANC FL GARFO AL 350MCM | GRAMPO ANCORAGEM. MATERIAL: LIGA DE DE ALUMINIO. ELEMENTOS DE FIXACAO: GRAMPOS U, PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. MATERIAL DOS ELEMENTOS DE FIXACAO: ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. TIPO DE ENGATE: GARFO, COM PINO DIAMETRO 16,0MM COM CUPILHA. FAIXA DE BITOLAS DO CABO: CA 4/0AWG - 350MCM OU CAA 4/0AWG - 336,4MCM. CARACT.ADICIONAIS: OLHAL PARA TENSIONAMENTO. NORMA: DIS-ETE-016. | DIS-ETE-016 | MGRC-36A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 57779 | 3422222 | 0 | GRAMPO ANC COMPRE CONDU 336,4MCM 1 SAIDA | GRAMPO DE ANCORAGEM A COMPRESSAO PARA CONDUTORES DE ALUMINIO; UMA SAIDA; PRODUZIDO EM LIGA DE ALUMINIO; TERMINAL ELO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO CARBONO GALVANIZADOS A QUENTE; CABO CONDUTOR CAA 336,4 MCM (ORIOLE). NORMAS: DIS-ETE-166 - TABELA 10 ITEM 01. | DIS-ETE-166 | MGAA-O-33A |  | Conexões, Emendas e Terminais | MAXXWELD CONECTORES ELÉTRICOS LTDA | 82.470.352/0001-75 | 2026-02-25 | 2027-08-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 3480477 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 950 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 870MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 950MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QU | DIS-ETE-153. | PM.M20.950 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480479 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1050 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 970MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1050MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.1050 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50883 | 0 | 3481107 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 400,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 400,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 05 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.400 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50889 | 0 | 3481111 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 700,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 700,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 11 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.700 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50881 | 0 | 3481106 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 300,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 03 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.300 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50890 | 0 | 3465838 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 750,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 750,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 12 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.750 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59826 | 3420090 | 3420090 | MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN | MANILHA SAPATILHA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ELEMENTO DE FIXACAO: PINO E CUPILHA. NORMAS: DTN 039. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 039 e DIS-ETE-153. | MSFU | MSFUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51461 | 3416120 | 3416120 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 320,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 320 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED320 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480490 | 3480490 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 700 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.650 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51463 | 3416130 | 3416130 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 360,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 360 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO : PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED360 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480430 | 3480430 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.250 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51608 | 0 | 3438085 | GANCHO OLHAL ACO CARB 22,0X 80,0MM | GANCHO OLHAL; MATERIAL ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO; GALVANIZADO A FOGO; ABERTURA 21 ,0 MM; ESPESSURA DA SECAO 13,0 MM;DIAMETRO DO OLHAL 18,0 MM; ESPESSURA 22,0 MM; COMPRIMENTO UTIL 80 ,0 MM; CARGA DE RUPTURA 5000 DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG.7. GALVANI | NBR 8159:2017 FIG.7 e DIS-ETE-153. | GOFU | GOFUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50884 | 0 | 3481108 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 450,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA:TOTAL.TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00 MM. COMPRIMENTO: 450 MM. ACESSORIO: 4 PORCAS. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.0 | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.450 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51464 | 3416175 | 3416175 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 380,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 380 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED380 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51465 | 3416180 | 3416180 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 400,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 400 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED400 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50888 | 0 | 3480014 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 650,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 650,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 10 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.650 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50879 | 0 | 3481104 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 200,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 200,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 01 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.200 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53107 | 3412023 | 3412023 | BRACO REDE PROT TIPO L 600MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR;DIMENSOES 600 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME DIS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BTL.35KV | BTLGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51534 | 3410135 | 3410135 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 619MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 566,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 619,0 | ND.01.25.01/1, ITEM 01 e DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.6.619 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53109 | 3412021 | 3412021 | BRACO REDE PROT TIPO C 640X495X470X 76MM | BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 640 X 495 X 470 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 35 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BSUPC.25KV | BSUPCGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51698 | 3417035 | 3417035 | ARMACAO SECUN ACO CARB 2 ESTR 350X 310MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO :GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO: 310 MM. NUMERO DE ESTRIBOS:02.ACESSO RIOS : HASTE DE 350 MM E CUPILHA; NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ET | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 2) e DIS-ETE-153. | ARM.2EPE | ARM.2EPEGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493325 | 3493325 | ARRUELA QUAD ACO 38 F14,00 | ARRUELA LISA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. DIAMETRO INTERNO: 14MM. DIMENSOES DO LADO EXTERNO: 38 X 38 MM. ESPESSURA : 3MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.33214 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50880 | 0 | 3481105 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 250,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 250,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 02 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.250 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51462 | 3416125 | 3416125 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 340,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 340 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED340 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50885 | 0 | 3481109 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 500,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 500,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 07 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.500 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480480 | 3480480 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. TIPO DE ROSCA- M12X1,75. COMPRIMENTO DA ROSCA- 170,0MM. ACESSORIOS- COM UMA PORCA | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.250 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51453 | 3416055 | 3416055 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 160,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 160MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED160 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59830 | 3419229 | 3419229 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1650MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 65X65X6,35MM. DIMENSOES (LxH): 1650X550MM. FURACAO: 5 FUROS QU | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPAFH.5501650 | SUPAFHGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484121 | 3484121 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 750 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 750MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 650 A 670MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.750 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50887 | 0 | 3481110 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 600,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 600,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 09 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.600 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50886 | 0 | 3480007 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 550,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 550,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 08 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.550 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493265 | 3493265 | ARRUELA QUAD ACO 100 F18,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 18MM. ESPESSURA: 5,00 MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.510018 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101477 | 3419293 | 3419293 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 370MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 370 MM. NORMAS: DTN-153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.370 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51582 | 3425020 | 3425020 | AFASTADOR ARMACAO ACO CARB 500X 900MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA; ACO CARBONO SAE 1010/1020; 5 FUROS; LARGURA 500 MM; COMPRIMENTO 900 MM; TRACAO MINIMA 600 DAN . NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 14) e DIS-ETE-153. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | AFA.250900 | AFAGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51697 | 3417025 | 3417025 | ARMACAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X 110MM | ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL:ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO- 110MM. NUMERO DEESTRIBOS- 1.ACESSORIOS- HASTE DE 150MM E CUPILHA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-15 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 15 ITEM 1) e DIS-ETE-153. | ARM.1EPE | ARM.1EPEGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425040 | 3425040 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA . MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1010/1020. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. NUMERO DE FUROS : 4.LARGURA : 500 MM.COMPRIMENTO : 300 MM. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFA.500300 | AFAGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100786 | 3426173 | 3426173 | AFASTADOR PARA ISOLADOR PILAR | SUPORTE PARA ISOLADOR. MATERIAL: ACO CARBONO 1010/1020 OU FERRO NODULAR. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO: 255 MM. SUPORTE INCLINADO COM ALTURAS 105 E 125 MM E COMPRIMENTO DE 95 MM. LARGURA: 100 MM. ESPESSURA DA CHAPA: 8 MM | NBR 8158, NBR 8159 E DIS-ETE-153. | SUPHISO | SUPHISO / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480310 | 3480310 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 250 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 170MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 250MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.250 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480315 | 3480315 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.300 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53117 | 3419256 | 3419256 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 875X400X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO NODULAR; GALVANIZADO A FOGO;DIMENSOES 875 X 400 X 60MM; RESI STENCIA NOMINAL 100DAN; 35KV; OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPH.400875 | SUPHGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480425 | 3480425 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 200MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.200 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484112 | 3484112 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 500MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 420 A 500 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50 | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.500 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480485 | 3480485 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 650 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL - 650MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA - 570MM. PASSO - 2,0MM.CARGA DE RUPTURA- 5000DAN. ACE | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.650 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480922 | 3480922 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 100 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES:16X100X89 MM; 01 PORCA. NORMAS: NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.100 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480375 | 3480375 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 50 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. TIPO DE ROSCA : METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM : M12. PASSO : 1,75MM. COMPRIMENTO : 50MM. COMPRIMENTO DA ROSCA : 45MM. CARGA DE RUPTURA : | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.50 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30469 | 3486040 | 3486040 | OLHAL P/PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN | OLHAL PARAFUSO. MATERIAL: ACO CARBONO OU FERRO FUNDIDO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO FURO: 30X18MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. NORMAS: NBR 8159:2017 FIG. 23. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | NBR 8159:2017 FIG.23 E DIS-ETE-153. | OPAFU | OPAFUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50877 | 3480410 | 3480410 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 125,0MM | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL- 125MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA- 5000DA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.125 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480380 | 3480380 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 75 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .PASSO- 1,75MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 70MM. COMPRIMENTO NOMINAL-75MM. ACESSORIOS- COM PORCA QUADRADA. TIPO DE PON | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.75 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101478 | 3419292 | 3419292 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 400MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 400 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.400 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101475 | 0 | 3419318 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 175MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 175 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.175 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51479 | 3416045 | 3416045 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 140,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIAMETRO INTERNO : 140 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED140 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51454 | 3416065 | 3416065 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 180,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 180MM. ELEM ENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED180 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51455 | 3416075 | 3416075 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 200,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 200 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED200 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480285 | 3480285 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 125 | PARAFUSO,CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO.DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 125MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA:75MM. PASSO: 1,75MM. CARGA DE RUPTURA: 3200DAN. ACESSORIO | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.125 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51457 | 3416090 | 3416090 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 240,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 240MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED240 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480340 | 3480340 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.550 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51459 | 3416105 | 3416105 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 280,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 280 MM. EL EMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED280 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51460 | 3416115 | 3416115 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 300,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 300 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED300 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480325 | 3480325 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.400 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50875 | 3480405 | 3480405 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 50,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 35MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 50MM . CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.50 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51637 | 3410134 | 3410134 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 673,0 MM; LARGURA 32 ,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 726,0 | ND.01.25.01/1, ITEM 02 e DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.6.726 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480655 | 3480655 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 200 | PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 200MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUP | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.200 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51627 | 3410030 | 3410030 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 44X 5,0X 1971MM | MAO FRANCESA PERFILADA(BECO). MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DA CANTONEIRA : 48 X48X5MM.COMPRIMENTO: 1970MM. QUANTIDADE DE FUROS: 2. DIAMETRO DO FURO: 18 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 1920 MM. NORMAS: NBR | NBR 8159:2017 FIG. 16 ITEM 4 E DIS-ETE-153. | MFPER.OBL.1971 | MFPER.OBL.GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50908 | 3480270 | 3480270 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 45MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL-16MM.COMP RIMENTO NOMINAL - 45MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 38MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO-QUADRADO. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF.M16.45 | PF.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51605 | 0 | 3419264 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 240MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 240 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.240 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53480 | 0 | 3419300 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 270MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 270 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.270 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53479 | 0 | 3419301 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 255MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 255 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.255 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51606 | 0 | 3419303 | SUPORTE P/EQUIP P/POSTE MADEIRA 360MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE MADEIRA; DIMENSOES 360 MM. NORMAS:ND.01.33.08/1 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ND.01.33.08/1 e DIS-ETE-153. | TRAFOMS | TRAFOMSGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419186 | 3419186 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 210MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO-210MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS: | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 2) e DIS-ETE-153. | TRAFOR.210 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419251 | 3419251 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 285MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. FORMATO- TIPO 1. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO INTERNO - 285MM. CARGA DE RUPTURA-3000DAN. ACESSORIOS-PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 7) e DIS-ETE-153. | TRAFOR.285 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51604 | 0 | 3419306 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 225MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 225 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.225 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419192 | 3419192 | SUPORTE TRAFO POSTE CIRC 230MM | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE CIRCULAR, EM ACO SAE 1010 A 1020, ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, COMPOSTA DE CINTA CIRCULAR COM ESPESSURA DE 8MM,DIAMETRO 230MM, COM PARAFUSOS TIPO FRANCES E SUPORTE 16X70MM E SUPORTE COM COMPRIMENTO 360MM. . NORMAS: NBR | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 9.A-ITEM 3) e DIS-ETE-153. | TRAFOR.230 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51603 | 0 | 3419302 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 195MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 195 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.195 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480400 | 3480400 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 450 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL - ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM .COMPRIMENTO NOMINAL - 450MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RU | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.450 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53108 | 3412020 | 3412020 | BRACO REDE PROT TIPO C 580X440X365X 76MM | BRAÇO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020 OU FERRO NODULAR ; DIMENSOES 580 X 440 X 365 X 76 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV. NORMAS: ABRADEE-18.26 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | ABRADEE-18.26 e DIS-ETE-153. | BSUPC.15KV | BSUPCGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480305 | 3480305 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 200 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 120 MM. TIPO DE ROSCA:METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 200 MM .CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.200 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53102 | 3412030 | 3412030 | BRACO REDE PROT TIPO L 354MM | BRACO TIPO L; MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010/1020 OU FERRO NODULAR; DIMENSOES 354 MM; PORCA E PARAFUSO ACO CARBONO ABNT 1010/1020; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 KV . NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40). GALVANIZACAO CONFORME D | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 40) e DIS-ETE-153. | BTL.15KV | BTLGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 55757 | 3410139 | 3410139 | MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 1053MM | MAO FRANCESA;PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM/ 24,0 X 18,0 MM;DISTANCIA ENTRE FUROS 1000,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1053 | ND.01.25.01/1 , ITEM 03 e DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.6.1053 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50909 | 3480275 | 3480275 | PARAFUSO ABAU ACO CARB M16X 70MM | PARAFUSO CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO- SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. C OMPRIMENTO NOMINAL - 70MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 60MM. PASSO- 2. CARACT. DO PESCOCO- QUADRA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF.M16.70 | PF.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480290 | 3480290 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 150 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 80MM. PASSO-1,75MM. ACESSORIOS- 1 | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.150 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51565 | 3410140 | 3410140 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 993MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE;EXTREMIDADE COM FURO REDONDO ;DIMENSOES DO FURO 18 ,0MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 943,0MM; LARGURA 38,0MM; ESPESSURA 5,00MM; COMPRIMENTO TOTAL 993,0 MM. NORMAS: ND.01.25.0 | ND.01.25.02/1, ITEM 01 | MFPER.OBL.993 | MFPER.OBL.GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480320 | 3480320 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.350 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100784 | 3410080 | 3410080 | MAO FRANCESA PLANA ACO 710MM | MAO FRANCESA. TIPO: PLANA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADA A FOGO . EXTREMIDADE: COM FURO REDONDO/OBLONGO. DIME NSOES DO FURO: 14,00MM / 24,0 X 18,0 MM. DISTANCIA ENTRE FUROS: 660,0MM. LARGURA: 32,0MM. ESPESSURA: 5,00MM. COMPRIMEN | MPC 340 REV.00 E DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.5.710 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57345 | 3410079 | 3410079 | MAO FRANCESA PLANA ACO CARB 1253MM | MAO FRANCESA; PLANA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO/OBLONGO; DIMENSOES DO FURO 18,0 MM/ 24,0 X 18,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1200,0 MM; LARGURA 32,0 MM; ESPESSURA 6,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1253,0 | ND.01.25.01/1 E DIS-ETE-153. | MFPLA.OBL.5.1253 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480390 | 3480390 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 350 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 350MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 270MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE RUP | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.350 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480385 | 3480385 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 12X 300 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. . DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 12 MM . COMPRIMENTO NOMINAL - 300MM. TIPO DE ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 220MM. PASSO- 1,75MM. CARGA DE | DTN 002 e DIS-ETE-153. | PM.M12.300 | PM.M12GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50911 | 3480280 | 3480280 | PARAFUSO ABAU SAE1010 M16X 150MM | PARAFUSO, CABECA ABAULADA. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL- 16MM. CO MPRIMENTO NOMINAL- 150MM. TIPO DA ROSCA - METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- 75MM. PASSO - 2. CARACT DO PESCOCO- QUADRADO | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 27) e DIS-ETE-153. | PF.M16.150 | PF.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493235 | 3493235 | ARRUELA QUAD ACO 32 F12,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIMENSOES DO LADO: 32X32 MM. DIAMETRO INTERNO: 12MM. ESPESSURA: 3,00MM. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.33212 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51564 | 3410029 | 3410029 | MAO FRANCESA PERFIL ACO 38X 5,0X 1534MM | MAO FRANCESA; PERFILADA; ACO CARBONO ABNT 1010 A 1020; ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE; EXTREMIDADE COM FURO REDONDO; DIMENSOES DO FURO 18 ,0 MM; DISTANCIA ENTRE FUROS 1484,0 MM; LARGURA 38,0 MM; ESPESSURA 5,00 MM; COMPRIMENTO TOTAL 1534,0 MM. NORMAS: ND.01 | ND.01.25.02/1, ITEM 02 | MFPER.OBL.1534 | MFPER.OBL.GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480350 | 3480350 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 350 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 270MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 350MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.350 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416190 | 3416190 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 420,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 420 MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED420 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 52583 | 3419296 | 3419296 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 285MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 285 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.285 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484100 | 3484100 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 200MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 100 A 120MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.200 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484038 | 3484038 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 500 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-500MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.500 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484036 | 3484036 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL - 16MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA: 440 A 450 MM. PASSO - 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN. ACESSOR | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.450 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484114 | 3484114 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 600 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 600MM. COMPRIMENTO DA ROSCA - 500 A 520MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2, | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.600 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480440 | 3480440 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 400 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 320MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 400MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.400 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50882 | 0 | 3480004 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 350,0MM 2 PORCAS | PARAFUSO ROSCA DUPLA; ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020; GALVANIZADO A FOGO; PADRAO DO PARAFUSO ABNT NBR 8159; MG-METRICA GROSSA; ABNT NBR 9527; CLASSE 8G; DIAMETRO NOMINAL M16; PASSO 2,00 MM; COMPRIMENTO 350,0 MM; PADRAO ND.01.21.03/1, ITEM 04 ELEKTRO; COMP | NBR 8158, NBR 8159, ND.01.21.03/1, ND.01.22.01/1 e DIS-ETE-153. | PRD.M16.350 | PRD.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480445 | 3480445 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.500 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485168 | 3485168 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 234MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE:205MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO D | DTN 040 | PIP.M20.250 | PIP.M20GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484064 | 3484064 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DA | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.400 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493285 | 3493285 | ARRUELA QUAD ACO 100 F22,00 | ARRUELA LISA . FORMATO : QUADRADA. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES DO LADO: 100X100MM. DIAMETRO INTERNO: 21 A 22MM. ESPESSURA: 5,00 MM. APLICACAO: PARAFUSO OU HASTE COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM. NORMAS: DTN 006. GALVANI | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.510022 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 53116 | 3419255 | 3419255 | SUPORTE REDE PROT HORIZ 675X300X60MM | SUPORTE P/REDE PROTEGIDA COMPACTA; HORIZONTAL ; MATERIAL FERROFUNDIDO NODULAR;GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 675 X 300 X 60MM; RESISTENCIA NOMINAL 100DAN;15 KV, OU ACO CARBONO 1010 A 1020. NORMAS: CODI-3.2.18.26 (FIGURA 6). GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-1 | CODI 3.2.18.26 (FIGURA 6) | SUPH.300675 | SUPHGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100765 | 3419227 | 3419227 | SUPORTE AFASTADOR HORIZ ACO RC 1250MM | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL. TIPO: REFORCADO. MATERIAL: ACO CARBONO MR 250 COM SUPORTE SOLDADO POR SOLDA CONTINUA TIPO CORDAO. ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO. TIPO DE CHAPA: PERFIL U 76X40X6 MM. DIMENSOES (LxH): 2500 X 890 MM. FURACAO: 5 FUROS QUADRADOS | NBR 8158, NBR 8159 / DIS-ETE-153 | SUPAFH.4501250 | SUPAFH / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480478 | 0 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1000 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 920MM. TIPO DE ROSCA: METRICA.DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1000MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.1000 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480435 | 3480435 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 300 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 220MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 300MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.300 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480360 | 3480360 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 550 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 470MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 550MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.550 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484001 | 3484001 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X550 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 470 A 550MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 470MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. ACESSORIOS: | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.550 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484119 | 3484119 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 700 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 700MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 600 A 620MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.700 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3416200 | 3416200 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 440,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 440MM. ELEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12). | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED440 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100793 | 3414345 | 3414345 | CANTONEIRA 65X 65X 900MM | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C; MATERIAL ACO CARBONO ABNT 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; DIMENSOES 65 X 65 X 900 MM; PARA REDES PROTEGIDAS COMPACTAS CLASSE DE TENSAO 15 E 35 KV. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43). GALVANIZACAO CONFORME D | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 43) e DIS-ETE-153. | CABTC.900 | CABTCGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484110 | 3484110 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X450 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 450MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 370 A 450 MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50 | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.450 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 58904 | 3419294 | 3419294 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 340MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 340 MM. NORMAS:DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.340 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480476 | 3480476 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1150 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 1070MM.TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1150MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRA | DTN 003 | PM.M20.1150 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484058 | 3484058 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL. COMPRIMENTO DA ROSCA: 250MM. TIPO DE ROSCA:METRICA. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . PASSO:2,00 MM.COMPRIMENTO: 250MM . TIPO DE PONTA : COM CHANFRO OU RETA | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.250 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484102 | 3484102 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 250 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 250MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 150 A 170MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.250 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484108 | 3484108 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 400 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 400MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 300 A 320MM. TIPO DA ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.400 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484104 | 3484104 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 300MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 200 A 220MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.300 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484116 | 3484116 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 650 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 650MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 550 A 570MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.650 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480590 | 3480590 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 900 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 820MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 900MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.900 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480474 | 3480474 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 1100 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA:1020MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 1100MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRA | DTN 003 | PM.M20.1100 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480475 | 3480475 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 850 | PARAFUSO CABECA QUADRADA MATERIAL- ACO CARBONO ABNT 1010/1020 PROTECAO- SUPERFICIAL ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE, DIAMETRO NOMINAL- 20MM, TIPO DE ROSCA- METRICA, PASSO NORMAS- 2,5MM , COMPRIMENTO DA ROSCA- 770MM, COMPRIMENTO NOMINAL- 850MM , CLASSE DE RES | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.850 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3493255 | 3493255 | ARRUELA QUAD ACO 57 F22,00 | ARRUELA QUADRADA EM ACO LAMINADO , ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE , ESPESSURA 5 MM, LADO 57 MM, FURO COM 22 MM DE DIAMETRO. NORMAS: DTN 006. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 006 e DIS-ETE-153. | ARR.55722 | ARRGF / REV.04 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484034 | 3484034 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- AÇO CARBONO. PROTEÇÃO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL-350MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000DAN | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.350 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484106 | 3484106 | PARAFUSO OLHAL ACO 20X 350 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE.CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA- 8000DAN. DIAMETRO NOMINAL- 20MM. COMPRIMENTO NOMINAL- 350MM. COMPRIMENTO DA ROSCA- 250 A 270MM. TIPO DE ROSCA- METRICA. PASSO- 2,50M | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M20.350 | PO.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484032 | 3484032 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 300 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL- ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . . COMPRIMENTO NOMINAL-300MM. TIPO DE ROSCA-METRICA. COMPRIMENTO DA ROSCA- TOTAL. PASSO- 2,00MM. CARGA DE RUPTURA - 5000D | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.300 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419168 | 3419168 | SUPORTE RETANG TRAFO 195X100MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALNANIZACAO A FOGO. IMENSOES:195X100MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVANIZ | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | TRAFOQ.195100 | TRAFOQGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480330 | 3480330 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.450 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 59832 | 3485166 | 3485166 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 85MM | PARAFUSO PRISIONEIRO.MATERIAL:ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 28,5 MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 56,5 MM. DIAMETRO ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE: M20. DIAMETRO | NBR 8159:2017 FIG. 33 ITEM 4 e DIS-ETE-153. | PIP.M20.90 | PIP.M20GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3485169 | 3485169 | PARAFUSO PRISIONEIRO ACO 284MM M20 | PARAFUSO PRISIONEIRO. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO. COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE: 29MM. COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE: 255MM. DIAMETRO NOMINAL ACIMA DO BATENTE: 20MM. TIPO DE ROSCA ACIMA DO BATENTE-M20. DIAMETRO NOMINAL ABAIXO | DTN 040 | PIP.M20.300 | PIP.M20GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 57346 | 3428086 | 3428086 | PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X 28,5X 140MM | PINO ISOLADOR; ACO CARBONO GRAU MR 250; ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE;COMPRIMENTO ACIMA DO BATENTE 28,5 MM; COMPRIMENTO ABAIXO DO BATENTE 140,0 MM; ROSCA M16 ( FIXACAO NA CRUZETA ) E M20 (FIXACAO NO ISOLADOR); PARA CRUZETA SECAO 90 X 112,5 MM. NORMAS | ND.01.27.04/1 e DIS-ETE-153. | PIP.M16.140 | PIP.M16GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480450 | 3480450 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 600MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.600 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 100785 | 3421010 | 3421010 | SAPATILHA CABO 9,5MM | SAPATILHA. MATERIAL-ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL-ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. CARGA DE RUPTURA- 3160DAN. APLICACAO : PARA CABOS ATE 9,5MM. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. DESENHO: FIGURA 8.A DA NBR 8159:2017. | NBR 8159 | SAP | SAPGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480335 | 3480335 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 500 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 420MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 500MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA QUADRAD | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.500 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419180 | 3419180 | SUPORTE T 540MM MRT PARA-RAIOS | SUPORTE T. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. ALTURA- 185MM. LARGURA- 540MM. ESPESSURA- 10MM. ACESSORIOS- PARAFUSOS CABECA ABAULADA, PORCA, ARRUELA DE ESTRIA, ARRUELA DE PRESSAO E PORCA QUADRADA. FURACAO- CONFORME | MPC 374 REV.01 e DIS-ETE-153 | SUPT.540 | SUPTGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50878 | 3480300 | 3480300 | PARAFUSO QUAD SAE1010/20 M16X 150,0MM | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 80MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO: 150MM. CARGA DE RUPTURA: 5000DAN. ACESSORIOS: COM UMA PORCA | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.150 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419162 | 3419162 | SUPORTE RETANG TRAFO 185X 95MM | SUPORTE TRANSFORMADOR. APLICACAO: POSTE DUPLO T. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALNANIZACAO A FOGO. DIMENSOES-185X95MM. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. ACESSORIOS:PARAFUSOS CABECA ABAULADA E PORCAS QUADRADA. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10). GALVAN | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 10) e DIS-ETE-153. | TRAFOQ.18595 | TRAFOQGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480345 | 3480345 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 16X 600 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. FORMATO: STANDARD. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. ROSCA: PARCIAL 520MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. DIAMETRO NOMINAL: M16. PASSO: 2,00MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM. ACESSORIO: UMA PORCA QUADRADA. REQUISITOS | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 26) e DIS-ETE-153. | PM.M16.600 | PM.M16GF / REV.03 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101142 | 3410003 | 3410003 | MAO FRANCESA 2520MM | MAO FRANCESA. MATERIAL: ACO CARBONO LAMINADO . REVESTIMENTO: GALVANIZACAO A FOGO . COMPRIMENTO: 2520MM. TRACAO: 3000 DAN. COMPRESSAO: 1500 DAN. NORMAS: NBR6323 ; GALVANIZACAO CONFORME: DIS-ETE-153. DESENHO: DTN 152. | DTN 152 | MFPLA.OBL.5.2520 | MFPLA.OBL.GF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480355 | 3480355 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 450 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 370MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 450MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.450 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 50934 | 3490080 | 3490080 | PORCA QUAD SAE1020 MG M16 | PORCA QUADRADA. MATERIAL:ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . CLASSE DE RESISTENCIA MECANICA: 5000DAN. DIAMETRO NOMINAL: 16MM. TIPO DE ROSCA: METRICA. PASSO:2,00MM; SOBREPASSO MINIMO : 0,5MM . REQUISITOS ADICIONAIS : CHANFRO EM UM LADO. | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 2) e DIS-ETE-153. | PQ.16 | PQ.16GF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51456 | 3416080 | 3416080 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 220,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 220 MM. E LEMENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 81 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED220 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 51458 | 3416100 | 3416100 | CINTA POSTE CIRC ACO CARB 260,0MM | CINTA POSTE . FORMATO : CIRCULAR. MATERIAL : ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO . DIAMETRO INTERNO : 260MM. ELE MENTOS DE FIXACAO: PARAFUSOS DE CABECA ABAULADA COM PORCA QUADRADA. APLICACAO: POSTE CIRCULAR. NORMAS:NBR 8158, NBR 8159 | NBR 8158, NBR 8159 (FIGURA 12) e DIS-ETE-153. | CRED260 | CREDGF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3425030 | 3425030 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 250X300MM | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA. MATERIAL - ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE. LARGURA 250MM. COMPRIMENTO- 300MM. QUANTIDADE DE FUROS- 4. NORMAS: MPC 136 REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | MPC 136 REV.00 e DIS-ETE-153. | AFA.250300 | AFAGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480460 | 3480460 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 700 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 620MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 700MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.700 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480470 | 3480470 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 800 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 720MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 800MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.800 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480465 | 3480465 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 750 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO: GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 670MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 750MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRAD | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.750 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3484054 | 3484054 | PARAFUSO OLHAL ACO 16X 200 | PARAFUSO OLHAL. MATERIAL: ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. CARACT. DA CABECA: TIPO OLHAL. DIAMETRO NOMINAL DA PARTE ROSCADA: 16 MM . COMPRIMENTO NOMINAL: 200MM. TIPO DE ROSCA: M16 . COMPRIMENTO DA ROSCA: 200MM. CARGA DE RU | DTN 001 e DIS-ETE-153. | PO.M16.200 | PO.M16GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 101476 | 3419295 | 3419295 | SUPORTE P/EQUIP POSTE CIRCULAR 310MM | SUPORTE P/EQUIPAMENTO; ACO CARBONO; COM PARAFUSOS EM CHAPA 8MM ; GALVANIZADO A FOGO; PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR; DIMENSOES 310 MM. NORMAS: DTN 153 . GALVANIZACAO CONFORME DIS-ETE-153. | DTN 153 | TRAFOR.310 | TRAFORGF / REV.02 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3480455 | 3480455 | PARAFUSO CAB QUAD ACO 20X 650 | PARAFUSO CABECA QUADRADA. MATERIAL: ACO CARBONO. REVESTIMENTO:GALVANIZADO A FOGO. COMPRIMENTO DA ROSCA: 570MM. TIPO DE ROSCA: METRICA . DIAMETRO NOMINAL: M20. PASSO: 2,50MM. COMPRIMENTO: 650MM. CARGA DE RUPTURA: 8000DAN. ACESSORIOS: COM 02 PORCAS QUADRADA | DTN 003 e DIS-ETE-153. | PM.M20.650 | PM.M20GF / REV.01 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 0 | 3419042 | 3419042 | SELA ESP CRUZETA 110X302MM | SELA ESPECIAL . MATERIAL: CHAPA ACO CARBONO SAE 1010 A 1020, TREFILADO OU LAMINADO. ALTURA:30MM. LARGURA:110MM. COMPRIMENTO: 302MM. FURACAO: 3 FUROS, DIAMETRO: 18,0MM. APLICACAO : PARA CRUZETA DE CONCRETO.NORMAS:MPC 365, REV.00. GALVANIZACAO CONFORME DIS- | MPC 365, REV.00. e DIS-ETE-153 | SECRU | SECRUGF / REV.00 | Ferragens | MEGA GALFOGO METAL SC LTDA | 38.266.453/0001-37 | 2025-05-29 | 2029-10-16 | HI_2025_05_09 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FI | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASS E AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZAC | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEME | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVAN | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35622 | 2202015 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 465,4 MCM. CODIGO: CAIRO. FORMACAO DO CABO: 19 X 3,980 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 465,4 MCM CAIRO |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MA | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GAL | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38144 | 2202033 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T-81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA - SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 740,8 MCM. CODIGO: FLINT. FORMACAO DO CABO: 37X3,590 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 740,8 MCM FLINT |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 ( | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A ; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNAD | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38345 | 2202086 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 394,5 MCM. CODIGO: CANTON. FORM ACAO DO CABO: 19 X 3,660 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 394,5 MCM CANTON |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36961 | 2202070 | 0 | CABO NU CAL 77,47 MCM AMES | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 77,47 MCM. CODIGO: AMES. FORMACAO DO CABO: 7 X 2,67 MM.NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLAS SEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZA | NBR7270 e NBR 10841. | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 35621 | 2202014 | 0 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL.ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 246,9 MCM. CODIGO: ALLIANCE. FORMACAO DO CABO: 7 X 4,770 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO CAL 246,9 MCM ALLIANCE |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36962 | 2202069 | 0 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: T81 - LIGA DE ALUMINIO - CAL. ALMA: SEM ALMA. BITOLA: 155,4 MCM. CODIGO: ANAHEIM. FORMACAO DO CABO: 7 x 3 ,78 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CABO NU CAL 155,4 MCM ANAHEIM |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALU MINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUM | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO | INS 54.63.05 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALV | INS 54.63.05 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 38346 | 0 | 0 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN | CABO DE ALUMINIO NU CAL. LIGA DE ALUMINIO 6201-T81. ALMA: SEM ALMA. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2. BITOLA: 559,5 MCM. CODIGO: DARIEN. FORMACAO DO CABO: 19 X 4,360 MM. NORMAS: NBR 10298, INS 54.63.05 | INS 54.63.05 | CABO ALUMINIO NU CAL 559,5 MCM DARIEN |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUME | INS 56.36.02 |  |  | Condutores | MEGACABOS IND COM CABOS ESPECIAIS L | 07.642.862/0001-67 | 2024-06-14 | 2029-06-19 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | QA
|  | 36832 | 4632009 | 53040943 | ALICATE COMP BATERIA 6000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.22 COMO | DIS-CEF-001 | HILTI - NUN 54 | N/A | Ferramentas | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35018 | 4606015 | 53040980 | CJ PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 20 V 200 NM | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COM BATERIA; CONJUNTO PORTATIL; EMPUNHADURA CENTRALIZADA E MACIA; COMUTADOR DE SENTIDO DE GIRO; GATILHO ELETRONICO COM VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL; BATERIA LI-ION TENSAO MAIOR OU IGUAL A 18 V; ROTACAO SEM CARGA 2300 RPM; TORQ | DIS-CEF-001 | HILTI - SIW 6-AT 22-A | N/A | Ferramentas | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36835 | 4632010 | 53040944 | ALICATE COMP BATERIA 12000 DAN C MATRIZ | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA COM CONJUNTO DE MATRIZES; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLASTICO RIGIDO; COM UM PAR DE CADA MATRIZ DEFINIDA NA SECAO 3.4. DA EFES 03.09.11 COMO | DIS-CEF-001 | HILTI - NCR 120 | N/A | Ferramentas | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35105 | 4606011 | 53040535 | MARTELO DEMOLIDOR | MARTELO DEMOLIDOR; POTENCIA DO MOTOR: 2000 W; NUMERO DE IMPACTOS POR MINUTO APROXIMADOS: 1000 IPM; ENERGIA DE IMPACTO APROXIMADA: 62 J; ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM; SISTEMA ATIVO DE CONTROLE DE VIBRACAO; PUNHOS EMBORRACHADOS; RAMPA REFORCADA; PORTA PONTEIR | DIS-CEF-001 | HILTI - TE 2000-AVR | N/A | Ferramentas | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35222 | 4632006 | 53040756 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA MD6 6000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESS | DIS-CEF-001 | HILTI - NUN 54 - 22V | N/A | Ferramentas | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36144 | 4606017 | 53040647 | ESMERILHADEIRA A BATERIA | ESMERILHADEIRA A BATERIA; COM BATERIA DE 18 A 60 V E DE 4 A 8 AH; COM CARREGADOR DE BATERIAS; COM ROTACOES MINIMAS DE 8000 RPM; EMPUNHADURA MANUAL E LATERAL; DIAMETRO DE DISCO DE 125 MM; DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO; CONFORME DIS-CEF-001 EFES 03.18.08; EM EM | DIS-CEF-001 | HILTI - AG 125 22-A | N/A | Ferramentas | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35140 | 4632008 | 53040358 | ALICATE COMPRESSAO BATERIA 12000 DAN | ALICATE DE COMPRESSAO HIDRAULICA ACIONADO POR BATERIA; CABECOTE EM ACO FORJADO SAE 4150 SAE 5150 OU ACO FERRAMENTA FORJADO; CORPO E GATILHO EM PLÁSTICO RIGIDO; COM CARACTERISTICAS CONTRUTIVAS, LIMITES E ESFORCOS MECANICOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS, ACESS | DIS-CEF-001 | HILTI - NCR 120 - 22V | N/A | Ferramentas | MELTING PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 61.081.758/0001-96 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10358 | 7719146 | 7719146 | TALCO INDUSTRIAL 1KG | TALCO; INDUSTRIAL; FORNECIMENTO PACOTES DE 1 KG; CONFORME DIS.CEF.005 - ET 020.01 | CEF 005 - ET 020.01 | SJ |  | EPI e acessórios de Segurança | MINERAÇÃO SÃO JUDAS | 43.363.381/0001-86 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 36808 | 7130034 | 530401093 | CABO SONDA FIBRA OPTICA P ENDOSCOP | CABO DE SONDA DE 03 METROS CG5530 DIAMETRO 5,5MM EXTENSAO DE 3M, COM MAXIMO DE 4 LEDS PARA ILUMINCAO PARA AMBIENTES ESCUROS,CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.10.03; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | MINIPA Acessório do Endoscópio | N/A | Ferramentas | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37635 | 1840003 | 92095042 | SEQUENCIMETRO DE BAIXA TENSAO | INDICADOR DE SENTIDO DE ROTACAO DE FASES. METODO DE IDENTIFICACAO DIGITAL. CAT IV 600 V. TENSAO DE OPERACAO 90 A 600 V. IP 40. TEMPERATURA DE OPERACAO 0 °C A +50 °C. CONFORME DIS CEF-001 EFES 04.08.08. EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. CODIGO BLOQUEA | DIS-CEF-001 | MINIPA - MFA 845 | N/A | Ferramentas | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38050 | 802268 | 13025344 | MEDIDOR CORRENTE FORK CLASSE 69KV | MEDIDOR DE CORRENTE TIPO FORK; COM RECEPTOR; FAIXA DE TRANSMISSÃO EMISSOR RECEPTOR ATE 30 METROS; CLASSE DE EXATIDAO ±1%; FAIXA DE OPERACAO DE TENSAO: TRUE RMS CLASSE DE TENSAO DE 0 A 69KV; FAIXA DE OPERACAO DE CORRENTE DE 0 A 2000A; FREQUENCIA 60HZ; FAIX | DIS-CEF-001 | MINIPA - HDC 2650 TR | N/A | Ferramentas | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 12747 | 1804024 | 13025225 | ALICATE VOLTAMPERIMETRO DIGITAL | VOLT-AMPERIMETRO DE ALICATE DIGITAL AC/DC; PONTA DE PROVA: TIPO AGULHA COM ADAPTADOR PARA GARRA JACARE; MEDICAO AC TRUE RMS; ESCALA AUTORANGE OU INDICADAS NA ESPECIFICACAO TECNICA; AUTODESLIGAMENTO; CAT IV; FUNCOES DATA HOLD; PEAK HOLD; TESTE DE CONTI | DIS-CEF-001 | MINIPA - ET 3711 | N/A | Ferramentas | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36813 | 1802053 | 53040349 | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO | MULTIMETRO DIGITAL DE PRECISAO PARA USO GERAL DAS EQUIPES OPERACIONAIS; DUAS PONTAS DE PROVA TIPO AGULHA COM ADAPTACAO PARA GARRA TIPO JACARE; PRECISAO MAXIMA DE MEDICAO: 0,020% RDG + 2 DGT (TENSAO CC); MEDICAO TRUE RMS; DISPLAY DUPLO; 50000 | DIS-CEF-001 | MINIPA - EZ GRAPH | N/A | Ferramentas | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38047 | 1927026 | 1927026 | ENDOSCOPIO P/ INSPECAO FRAUDE BT | ENDOSCOPIO COM MONITOR INTEGRADO E SONDA OTICA PARA DETTECAO DE FRAUDES EM REDES DE BAIXA TENSAO; NUMERO MINIMO DE PIXELS DE 6000; VIDEO NTSC E PAL MPEG4; FOTOS RESOLUCAO MINIMA 640X480; CAMPO DE VISAO DE 67 GRAUS MINIMA; ESPELHO PARA VISAO DE 45 GRAUS; D | DIS-CEF-001 - 07.10.03 | Modelo: MBR 270 GVE | - | Ferramentas | MINIPA DO BRASIL LTDA | 10.719.113/0001-03 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 37898 | 1805015 | 13025325 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELETR COM TELA | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO COM TELA INTEGRADA; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.05 ITEM 3 MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELÉTRIC | DIS-CEF-001 | ADR 5000 | N/A | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36803 | 1908022 | 13025026 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF S TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS;APLICACAO,REQUISITOS GERAIS,ESPECIFICACAO,REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM EXCLUSAO DO TABLET DA LISTA DE ACESSORIOS; EM | DIS-CEF-001 | ADR 4000 | N/A | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38008 | 1907010 | 13095250 | CARGA ARTIFICIAL MONOF TESTE MEDIDOR | CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA MONOFASICA PARA TESTE DE MEDIDOR; USO NO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DE CARGA ARTIFICIAL INDUTIVA QUANDO HOUVER AUSENCIA OU BAIXO CONSUMO DO CLIENTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 65x76x186MM; INVOLUCRO | DIS-CEF-001 | MCM 150 | N/A | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37949 | 1904047 | 15095067 | FONTE DE CORRENTE P/ RD SUBTERRANEA | FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA PARA IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSAO EM REDE SUBTERRANEA E VERIFICACAO DA QUALIDADE DA MALHA DE BLINDAGEM; CONJUNTO COMPOSTO DE 1 FONTE DE CORRENTE 10A; 1 CONJUNTO DE CABOS E CONEXOES; 2 BATERIAS; 1 BASE PARA CONEXAO | DIS-CEF-001 | MFC 10A | N/A | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 15095 | 1909041 | 13025224 | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR | DISPOSITIVO PARA TESTE DE MEDIDOR; DIMENSOES APROXIMADAS: 100 X 60 MM; INVOLUCRO DE PVC OU ABS; ISOLAMENTO PARA 600 V; TENSAO MAXIMA DE OPERACAO: 240 V; PROTECAO GERAL: FUSIVEL DE 5 A; PROTECAO DE CARGA; CAT-IV, 600 V; 60HZ; RESFRIAMENTO POR TURBO | DIS-CEF-001 | MCM 100 PLUS | N/A | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33106 | 1805012 | 13025323 | ANALISADOR DESVIO DE CONSUMO ENERGIA | ISOLACAO ELETRICA CAT IV 600V; RESFRIAMENTO POR COOLER; DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMACOES ALFANUMERICAS; CONEXAO DE MEDICAO: PLUG 4 MM FEMEA PROTEGIDO; DEVE SER CAPAZ DE INDICAR O PERCENTUAL DE ERRO DO MEDIDOR TESTADO, KD ESTIMADO, IMPEDANCIA DA R | DIS-CEF-001 | ADR 2000 | N/A | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 34742 | 1908021 | 13025025 | MEDIDOR INT GRANDEZAS ELET TRIF C TABLET | MEDIDOR INTEGRADO DE GRANDEZAS ELETRICAS TRIFASICO; ANALISADOR DE DESVIOS; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.08.05 COM TABLET; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA. | DIS-CEF-001 | ADR 4000 | N/A | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 38195 | 1805016 | 1805016 | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA ARTIFICIAL INTELIGENTE; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.08.09 COM TABLET; EM EMBALAGEM APROVADA PELA NEOENERGIA | DIS-CEF-001 - 07.08.09 | PAA200CBR (ADR 2000) | - | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38196 | 1805017 | 1805017 | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA | ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CARGA ARTIFICIAL INTELIGENTE; APLICACAO, REQUISITOS GERAIS, ESPECIFICACAO, REQUISITOS ESPECIFICOS E ACESSORIOS CONFORME DIS-CEF-001 ET 07.08.09 COM EXCLUSAO DO TABLET DA LISTA DE ACESSORIOS; EM EMBALAGEM APROVADA | DIS-CEF-001 - 07.08.09 | PAA9BR00 (ADR 9000) | - | Ferramentas | MONTREL COMERCIAL LTDA | 26.382.844/0001-38 | 2024-10-01 | 2026-06-30 | HI_2024_10_01 | Ambos | N/A | - | AIF
|  | 38252 | 3341970 | 21095348 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 370.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 165.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 400 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341010 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 380MM.DIMENSOES DO TOPO: 180X180MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37820 | 3341017 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341021 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 9/600 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 360MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM. COMPRIMENTO DO TOPO: 2000/3000MM.FURACAO DA FACE A: 100MM (19/29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM( | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341014 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400MM.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33216 | 3341046 | 21095119 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR ; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 377,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 202,0MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000MM;RESISTENCIA NOMINAL 600 DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 13. | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33214 | 3341045 | 21095118 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS;DIAMETRO DA BASE 371,0 MM;DIAMETRO DO TOPO 196,4MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOM.600DAN. NORMAS: NOR.DISTRIBU-ENGE-0001 E DIS-ETE-002 : ITEM 12.. | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37619 | 3341052 | 21095117 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 11000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 11000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37831 | 3341013 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/1000 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 400M M.DIMENSOES DO TOPO: 190X190MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150M | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37618 | 3341051 | 21095116 | POSTE CIRC MODULAR PRFV 9000MM 400DAN | POSTE CIRCULAR MODULAR; FIBRA DE VIDRO; TRES MODULOS; JUNCAO NIPLE REFORCADO OU OUTROS; COMPRIMENTO TOTAL 9000MM;RESISTENCIA NOMINAL 400 DAN. NORMA: DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33189 | 3341971 | 21095349 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 11000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 371.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 196.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 11000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 37819 | 3341012 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 12/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 375MM. DIMENSOES DO TOPO: 170X170MM.COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3341009 | 0 | POSTE FIBRA CIRC/QUAD 11/400 | POSTE CIRCULAR COM TOPO QUADRADO. MATERIAL: FIBRA DE VIDRO REFORCADO COM RESINA DE POLIESTER (PRVF) . DIAMETRO DA BASE: 370MM.DIMENSOES DO TOPO: 165X165MM. COMPRIMENTO DO TOPO:3000MM. FURACAO DA FACE A: 100MM (29X100MM). FURACAO DA FACE B: 150MM (29X100MM | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 33201 | 3341972 | 21095350 | POSTE CIRC UNITARIO PRFV 12000MM 600DAN | POSTE CIRCULAR UNITARIO; FIBRA DE VIDRO; DIAMETRO DA BASE 377.0 MM; DIAMETRO DO TOPO 202.0 MM; COMPRIMENTO TOTAL 12000 MM; RESISTENC IA NOMINAL 600 DAN; PADRAO DIS-ETE-002. | DIS-ETE-002 | DIS-ETE-002 |  | Postes e Cruzeta de FV | MOSSORÓ IND. COM. DE PREMOLDADOS LTDA | 03.974.393/0001-22 | 2024-01-25 | 2026-08-18 | HI_2024_01_25 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 0 | 3303330 | 21050051 | POSTE CONC CIRC 24/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 685 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303331 | 21050052 | POSTE CONC CIRC 24/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303329 | 21050050 | POSTE CONC CIRC 24/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 640 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301620 | 21050072 | POSTE CONC DT 20/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303337 | 21050056 | POSTE CONC CIRC 26/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320102 | 64095030 | ANEL CONC ACH 330X430MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 330X430MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303327 | 21050049 | POSTE CONC CIRC 22/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320107 | 64095015 | ANEL CONC ACT 300X380MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X380 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303343 | 21050060 | POSTE CONC CIRC 28/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 895 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301619 | 21055026 | POSTE CONC DT 20/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 570 X 784 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301630 | 21050079 | POSTE CONC DT 22/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 730 X 1008 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301629 | 21050078 | POSTE CONC DT 22/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301628 | 21050077 | POSTE CONC DT 22/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301627 | 21055029 | POSTE CONC DT 22/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 670 X 924 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301626 | 21050076 | POSTE CONC DT 22/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301624 | 21050075 | POSTE CONC DT 20/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301623 | 21050074 | POSTE CONC DT 20/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301615 | 21055024 | POSTE CONC DT 18/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: RESISTEN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303326 | 21050048 | POSTE CONC CIRC 22/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 730 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301625 | 21055028 | POSTE CONC DT 22/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 610 X 840 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301646 | 21050089 | POSTE CONC DT 28/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 850 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301634 | 21050081 | POSTE CONC DT 24/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303333 | 21050054 | POSTE CONC CIRC 24/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 835 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320108 | 64095024 | ANEL CONC ACT 280X360MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X360 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320110 | 64095022 | ANEL CONC ACT 225X285MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 225X285 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320111 | 64095034 | ANEL CONC ACH 215X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 215X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320112 | 64095025 | ANEL CONC ACT 310X410MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 310X410 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301650 | 21050092 | POSTE CONC DT 30/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 890 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301631 | 21055030 | POSTE CONC DT 24/1000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM.DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000 DAN. CARGA RUPTURA: 2000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320109 | 64095023 | ANEL CONC ACT 255X330MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 255X330 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301632 | 21050080 | POSTE CONC DT 24/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 650 X 896 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303324 | 21050046 | POSTE CONC CIRC 22/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 655 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301644 | 21050088 | POSTE CONC DT 28/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 790 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301647 | 21055033 | POSTE CONC DT 30/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 x 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO, TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 D | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303340 | 21050058 | POSTE CONC CIRC 28/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 745 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303332 | 21050053 | POSTE CONC CIRC 24/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 760 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303325 | 21050047 | POSTE CONC CIRC 22/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303319 | 21050042 | POSTE CONC CIRC 20/2500 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 370 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA : 5000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303320 | 21050043 | POSTE CONC CIRC 20/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 700 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303321 | 21050044 | POSTE CONC CIRC 20/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303323 | 21050045 | POSTE CONC CIRC 22/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 22000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301648 | 21050090 | POSTE CONC DT 30/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320148 | 64095008 | ANEL CONC ACTC JANELA 450MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 450,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301617 | 21055025 | POSTE CONC DT 18/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320106 | 64095036 | ANEL CONC ACH 250X320MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 250X320MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324155 | 64010010 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.30 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3300MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320074 | 64095035 | ANEL CONC ACH 190X244MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 190X244MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324010 | 64010006 | BLOCO CONCRETO ANCOR.200X200X600MM | BLOCO, CONCRETO EM CONCRETO CICLOPTICO; SECAO QUADRADA; COMPRIMENTO 600MM;DIAMETRO DO FURO 21MM; ESFORCO DE COMPRESSAO 5000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320250 | 64095043 | ANEL CONC ACC 385X550MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X550MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301640 | 21050085 | POSTE CONC DT 26/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301641 | 21050086 | POSTE CONC DT 26/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301635 | 21050082 | POSTE CONC DT 24/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320123 | 64095021 | ANEL CONC ACT 180X234MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 180X234MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301649 | 21050091 | POSTE CONC DT 30/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 830 X 1148 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320187 | 64095019 | ANEL CONC ACT 520X620MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 520X620MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320185 | 64095018 | ANEL CONC ACT 460X560MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 460X560MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320186 | 64095020 | ANEL CONC ACT 560X660MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X660MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE DT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324008 | 64010012 | TUBO CONC ARM 3600X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3600MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320222 | 64095026 | ANEL CONC ACT 570X750MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 570X750MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301636 | 21050083 | POSTE CONC DT 24/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 770 X 1064 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320190 | 64095037 | ANEL CONC ACH 510X650MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 510X650MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301638 | 21050084 | POSTE CONC DT 26/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 690 X 952 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324150 | 64010014 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.10 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3100MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323010 | 64030030 | BRACO CONC RETO 1500MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 1500MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320183 | 64095012 | ANEL CONC ACTC JANELA 630MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 630,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324007 | 64010011 | TUBO CONC ARM 3500X1500MM | TUBO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO INTERNO: 1500MM. COMPRIMENTO: 3500MM. EXTREMIDADES- MACHO/FEMEA. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320146 | 64095009 | ANEL CONC ACTC JANELA 500MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 500,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320182 | 64095010 | ANEL CONC ACTC JANELA 550MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 550,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324016 | 64010007 | TUBO CONC ARM 1500X4300MM | TUBO CONCRETO ARMADO.APLICACAO:FUNDACAO PARA POSTE.EXTREMIDADE: SEM ENCAIXE. DIAMETRO NOMINAL:1500MM.COMPRIMENTO:4300MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324135 | 64010008 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.70 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2700MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320149 | 64095007 | ANEL CONC ACTC JANELA 400MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 400,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324145 | 64010009 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X3.00 M | TUBO DE CONCRETO ARMADO; DIÂMETRO: 1500M COMPRIMENTO 3000MM . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320150 | 64095006 | ANEL CONC ACTC JANELA 392MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 392,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320255 | 64095038 | ANEL CONC ACH 550X690MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 560X690MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN . APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO CTH . NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3512288 | 64030068 | VIGA CONC VSH 3740MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320151 | 64095005 | ANEL CONC ACTC JANELA 360MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 360,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR.NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303342 | 21050059 | POSTE CONC CIRC 28/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 820 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 28000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3323011 | 64030003 | BRACO CONCR RETO 2180MM 600KGF | BRACO RETO. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL: 2.180MM. RESISTENCIA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA:1200DAN. APLICACAO : ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO DE 138kV. NORMAS: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320154 | 64095002 | ANEL CONC ACTC JANELA 290MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 290,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320101 | 64095040 | ANEL CONC ACC 300X390MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X390MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324140 | 64010013 | TUBO CONCRETO ARMADO 1.50X2.80 M | TUBO, CONCRETO ARMADO; DIMENSOES: DIÂMETRO 1500M, COMPRI MENTO 2800MM. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311020 | 64030045 | CRUZETA CONC 4500MM F 750MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 750MM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301618 | 21050071 | POSTE CONC DT 18/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 590 X 812 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320155 | 64095001 | ANEL CONC ACTC JANELA 240MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 240,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320158 | 64095033 | ANEL CONC ACH 470X610MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 470X610MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320159 | 64095032 | ANEL CONC ACH 425X540MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 425X540MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: BRACO CURVO DE CONCRETO , TIPO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320160 | 64095031 | ANEL CONC ACH 385X485MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 385X485MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO:BRACO CURVO DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320161 | 64095042 | ANEL CONC ACC 375X480MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X480MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320162 | 64095041 | ANEL CONC ACC 345X440MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 345X440MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320163 | 64095017 | ANEL CONC ACT 410X510MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 410X510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320164 | 64095016 | ANEL CONC ACT 375X470MM | ANEL. TIPO: ACT. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 375X470 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO : CRUZETA DE CONCRETO TIPO CTT. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320180 | 64095013 | ANEL CONC ACTC JANELA 650MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 650,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303346 | 21050062 | POSTE CONC CIRC 30/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 850 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303313 | 21050037 | POSTE CONC CIRC 18/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 550 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320153 | 64095003 | ANEL CONC ACTC JANELA 330MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 330,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311090 | 64030046 | CRUZETA CONC 4500MM F 820MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 820MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO - 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311025 | 64030033 | CRUZETA CONC 4500MM F 320MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 320MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311033 | 64030048 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311034 | 64030050 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN .CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311035 | 64030052 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311046 | 64030049 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J338MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 338 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311047 | 64030051 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J430MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 430 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311048 | 64030053 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J510MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 510 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311049 | 64030063 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320103 | 64095029 | ANEL CONC ACH 300X395MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 300X395MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311019 | 64030038 | CRUZETA CONC 4500MM F 475MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 475MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303317 | 21050040 | POSTE CONC CIRC 20/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 580 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320181 | 64095011 | ANEL CONC ACTC JANELA 600MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 600,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303314 | 21050038 | POSTE CONC CIRC 18/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 595 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303339 | 21050057 | POSTE CONC CIRC 26/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 865 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303348 | 21050064 | POSTE CONC CIRC 32/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 805 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311088 | 64030031 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4180MM REF | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO: COSMOS. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL: 4180MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02. APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C.PADRAO: 69KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303311 | 21050036 | POSTE CONC CIRC 16/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 650 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303308 | 21050035 | POSTE CONC CIRC 14/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 610 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303344 | 21050061 | POSTE CONC CIRC 30/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 775 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303306 | 21050034 | POSTE CONC CIRC 12/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 570 MM. DIAMETRO DO TOPO: 330 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301661 | 21055032 | POSTE CONC DT 26/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 750 X 1036 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311087 | 64030004 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 400MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 400MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303347 | 21050063 | POSTE CONC CIRC 30/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 925 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 30000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303335 | 21050055 | POSTE CONC CIRC 26/1500 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 280 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303350 | 21050065 | POSTE CONC CIRC 32/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 880 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303351 | 21050066 | POSTE CONC CIRC 32/4000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 955 MM. DIAMETRO DO TOPO: 475 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 32000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 8000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO R | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311052 | 64030057 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312228 | 64030064 | VIGA CONC VSH 3740MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO : LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311050 | 64030061 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301651 | 21055034 | POSTE CONC DT 32/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311086 | 64030023 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J820MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 820MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320060 | 64095039 | ANEL CONC ACC 270X330MM | ANEL. TIPO: ACC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 270X330MM. RESISTENCIA NOMINAL : 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO TIPO COSMOS. NORMA:DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311051 | 64030059 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311094 | 64030036 | CRUZETA CONC 4500MM F 405MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 405MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301654 | 21050094 | POSTE CONC DT 32/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 930 X 1260 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311098 | 64030024 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J880MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 880MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311085 | 64030022 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J780MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312240 | 64030067 | VIGA CONC VSH 3740MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312241 | 64030066 | VIGA CONC VSH 3740MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA : 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312242 | 64030065 | VIGA CONC VSH 3740MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:3740MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312259 | 64030025 | VIGA CONC VSH 5630MM J340MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5640MM. DIAMETRO DA JANELA: 340MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. ,, | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312260 | 64030026 | VIGA CONC VSH 5630MM J390MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 390MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400 DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301653 | 21050093 | POSTE CONC DT 32/3000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 870 X 1204 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 32000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA RUPTURA: 6000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311092 | 64030012 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 780MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 780MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312318 | 64030029 | VIGA CONC VSH 5630MM J530MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 530MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301633 | 21055031 | POSTE CONC DT 24/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 710 X 980 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM.FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 24000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN. | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303315 | 21050039 | POSTE CONC CIRC 18/3000 SUBTR | POSTE CIRCULAR. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 670 MM. DIAMETRO DO TOPO: 400 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 3000 DAN. CARGA DE RUPTURA: 6000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BAIXO | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301616 | 21050070 | POSTE CONC DT 18/1500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 530 X 728 MM. DIMENSOES DO TOPO: 170 X 224 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 18000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA RUPTURA: 3000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320184 | 64095014 | ANEL CONC ACTC JANELA 700MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 700,0MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301614 | 21050069 | POSTE CONC DT 16/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 550 X 756 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 16000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301611 | 21050068 | POSTE CONC DT 14/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 510 X 700 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTU | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301609 | 21050067 | POSTE CONC DT 12/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 470 X 644 MM. DIMENSOES DO TOPO: 308 X 230 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301621 | 21055027 | POSTE CONC DT 20/2000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2000 DAN. CARGA RUPTURA: 4000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301642 | 21050087 | POSTE CONC DT 26/4000 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 810 X 1092 MM. DIMENSOES DO TOPO: 290 X 392 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 26000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 4000 DAN. CARGA RUPTURA: 8000 DA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320105 | 64095027 | ANEL CONC ACH 210X270MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 210X270MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312262 | 64030028 | VIGA CONC VSH 5630MM J480MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 480MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311070 | 64030017 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J570MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 570MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3301622 | 21050073 | POSTE CONC DT 20/2500 SUBTR | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 630 X 868 MM. DIMENSOES DO TOPO: 230 X 308 MM. FURACAO FACE "A" E FACE "B" CONFORME NORMAS DAS DISTRIBUIDORAS. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA RUPTURA: 5000 DAN | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311073 | 64030020 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J710MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 710MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3303318 | 21050041 | POSTE CONC CIRC 20/2000 SUBTR | POSTE CIRCULAR . MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA BASE: 625 MM. DIAMETRO DO TOPO: 325 MM. COMPRIMENTO TOTAL: 20000 MM. RESISTENCIA NOMINAL : 2000 DAN. CARGA DE RUPTURA : 4000 DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E ENGASTAMENTO EM BA | DIS-ETE-013 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311075 | 64030005 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 450MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 450MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311076 | 64030006 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 500MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 500MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311077 | 64030007 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 550MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 550MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311078 | 64030008 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 600MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 600MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311079 | 64030009 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 630MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311080 | 64030010 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 650MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 650MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311081 | 64030011 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 700MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 700MM. RESITENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311082 | 64030014 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J338MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 338MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311071 | 64030018 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J630MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 630MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311093 | 64030013 | CRUZETA CONC CTT 5400MM JANELA 950MM | CRUZETA. TIPO: CTT. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 5400MM. SECAO: 170X250MM. DIAMETRO DA JANELA: 950MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500DAN. CARGA DE RUPTURA:3000DAN. APLICACAO: ESTRUTURA DE LINHA DE TRANSMISSAO. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311084 | 64030016 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J510MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 510MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311072 | 64030019 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J665MM 1500DA | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM.SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 665MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN.,,,,,,,,,,. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320152 | 64095004 | ANEL CONC ACTC JANELA 346MM | ANEL. TIPO: ACTC. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIAMETRO DA JANELA: 346,0 MM. RESISTENCIA NOMINAL:1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. APLICACAO: INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO CTT EM POSTE CIRCULAR. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311024 | 64030032 | CRUZETA CONC 4500MM F 305MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 305MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS-E | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311003 | 64030034 | CRUZETA CONC 4500MM F 355MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 355MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311004 | 64030037 | CRUZETA CONC 4500MM F 440MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 440MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311006 | 64030035 | CRUZETA CONC 4500MM F 390MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 390MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO. NORMA: DIS- | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311013 | 64030039 | CRUZETA CONC 4500MM F 510MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 510MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311014 | 64030044 | CRUZETA CONC 4500MM F 685MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 685MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311015 | 64030040 | CRUZETA CONC 4500MM F 550MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 550MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311016 | 64030041 | CRUZETA CONC 4500MM F 580MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 580MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311017 | 64030042 | CRUZETA CONC 4500MM F 615MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 615MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311018 | 64030043 | CRUZETA CONC 4500MM F 650MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 650MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03. APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311083 | 64030015 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J430MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311067 | 64030002 | CONJUNTO CRUZETA COSMOS 4880MM 138KV | CONJUNTO DE CRUZETAS REFORCADAS. TIPO:COSMOS. MATERIAL:CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO TOTAL : 4880MM. NUMERO DE ELEMENTOS POR CONJUNTO: 02 . APLICACAO: ESTRUTURA TIPO C, PADRAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311074 | 64030021 | CRUZETA CONC CTH 10500MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL : CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 10500MM. SECAO: 150X200MM. DIAMETRO DA JANELA: 740MM. RESITENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311053 | 64030055 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 2500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 200X250 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 2500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 5000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311061 | 64030062 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J740MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 740 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311062 | 64030060 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J710MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 710 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311063 | 64030058 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J665MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 665 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311065 | 64030054 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J570MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 570 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3312261 | 64030027 | VIGA CONC VSH 5630MM J430MM 1200DAN | VIGA. TIPO: VSH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO:5630MM. DIAMETRO DA JANELA: 430MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1200DAN. CARGA DE RUPTURA: 2400DAN. APLICACAO: LINHA DE SUBTRANSMISSAO 138KV. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3320104 | 64095028 | ANEL CONC ACH 280X355MM | ANEL. TIPO: ACH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DO FURO: 280X355MM. RESISTENCIA NOMINAL : 600DAN. CARGA DE RUPTURA: 1200DAN. APLICACAO: CRUZETA DE CONCRETO CTH. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311097 | 64030047 | CRUZETA CONC 4500MM F 950MM | CRUZETA. MATERIAL-CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO NOMINAL-4500MM. DIAMETRO DO FURO DE MONTAGEM- 950MM. FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE FERRAGENS- 02 VERTICAIS E 04 HORIZONTAIS, DIÂMETRO- 25,0MM. PONTOS DE ATERRAMENTO- 03.APLICAÇÃO: LINHA DE TRANSMISSÃO CLASSE 69KV. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3311064 | 64030056 | CRUZETA CONC CTH 6700MM J630MM 1500DAN | CRUZETA. TIPO: CTH. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. COMPRIMENTO: 6700 MM. SECAO: 110X140 MM. DIAMETRO DA JANELA: 630 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500 DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000 DAN. NORMA: DIS-ETE-094. | DIS-ETE-094 |  |  | Concreto | Mossoró Ind. e Com. de premoldados Ltda | 03.974.393/0001-22 | 2024-06-26 | 2026-08-18 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300152 | 21055022 | POSTE CONCRETO DT 11/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000MM. CARGA NOMINAL: 400DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300016 | 21055016 | POSTE CONCRETO DT 11/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 330X448 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUPT | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300109 | 0 | POSTE CONCRETO DT 14/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 390X532MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM). COMPRIMENTO TOTAL: 14000MM. CARGA NOMINAL: 600DAN. CARGA DE RUPTURA: | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310028 | 0 | CRUZETA CONC RET 2100MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2100 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | FIG. C.7 DA NBR 8453-2. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310029 | 0 | CRUZETA CONC RET 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: RETANGULAR. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X114 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. FURACAO: CONFORME DTN 122. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 E NBR 8453-3. | DESENHO DTN 122 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310013 | 0 | CRUZETA CONC L 1700 MM 300DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO L. DIMENSOES DA SECAO TRASNVERSAL: 90X90 MM.COMPRIMENTO NOMINAL: 1700 MM. APLICACAO: REDES E LINHAS AEREAS DE DISTRIBUICAO 15 KV. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.12), NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302085 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:530MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM. COMPRIMENTO TOTAL: 12000MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300153 | 21055023 | POSTE CONCRETO DT 12/400 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA DE RUPTU | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2026-01-07 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302087 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 14/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:570MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 14000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302082 | 21050011 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:450MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310021 | 0 | CRUZETA CONC T 1900 MM 350DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X90 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 350 DAN. NORMAS: NBR 8453-1,NBR 8453-2 (FIGURA C.2), NBR 8453- 3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300082 | 0 | POSTE CONCRETO DT 12/600 44F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 350X476 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (44X100MM). FURACAO DA FACE B: A 100MM (44X100MM) .COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA DE RUP | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300012 | 21055021 | POSTE CONCRETO DT 9/400 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150 MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B:A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 400 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302058 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:470MM. DIAMETRO DO TOPO:230MM.COMPRIMENTO TOTAL: 12000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1000DAN. CARGA DE RUPTURA: 2000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3300076 | 21055009 | POSTE CONCRETO DT 9/600 29F | POSTE DUPLO T. MATERIAL: CONCRETO ARMADO. DIMENSOES DA BASE: 290X392 MM. DIMENSOES DO TOPO: 110X140 MM. FURACAO DA FACE A: A 150MM DO TOPO (29F X 100 MM).FURACAO DA FACE B: A 100 MM (29F X100 MM). COMPRIMENTO TOTAL: 9000 MM. CARGA NOMINAL: 600 DAN. CARGA | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-25 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3310009 | 0 | CRUZETA CONC T 2400MM 400DAN | CRUZETA CONCRETO. TIPO: DISTRIBUICAO. FORMATO: T. DIMENSOES DA SECAO TRANSVERSAL: 90X100 MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2400 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 400 DAN. NORMAS: NBR 8453-1, NBR 8453-2 (FIGURA C.3) E NBR 8453-3. | NBR 8453-2 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3324021 | 0 | PLACA CONC ESTAI 400 F22 | PLACA EM CONCRETO, PARA ESTAI, COM ESPESSURA 100MM, DIAMETRO 400MM E 1 FURO CENTRAL COM DIAMETRO 22MM. NORMA: DTN 123. | DESENHO DTN 123 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 3302083 | 0 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/1500 | POSTE CIRCULAR.MATERIAL:CONCRETO ARMADO.DIAMETRO DA BASE:510MM. DIAMETRO DO TOPO:290MM.COMPRIMENTO TOTAL: 11000 MM. RESISTENCIA NOMINAL: 1500DAN. CARGA DE RUPTURA: 3000DAN. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRACOS DE REFERENCIA E DE ENGASTAMENTO EM BAIXO RELEVO | DIS-ETE-011 |  |  | Concreto | MP DOS SANTOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | 30.072.851/0001-00 | 2024-06-26 | 2028-08-02 | HI_2023_06_30 | Ambos |  |  | AIF
|  | 10096 | 5610064 | 5610064 | CAPACETE SEGUR ABA TOTAL PEAD BRANCO | CAPACETE SEGURANCA; TIPO ABA TOTAL CONTINUA; TIPO I; CLASSE B;CONSTITUIDO DE CASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTA RESISTENC IA MECANICA E DIELETRICA; DEVE SER FORNECIDO E MONTADO COM CARNEIRA COM AJUSTE TIPO CATRACA E COM JUGULAR. A CARNEIRA DEVE | CEF 005 -ET 001.01 | V-GARD TIPO I (ABA TOTAL) CLASSE B |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 365 | N/A | AIF
|  | 15636 | 5610038 | 5610038 | SUSPENSAO CAPACETE SEGUR V-GARD MSA 04PO | SUSPENSAO: CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DE ALTA RESISTÊNCIA. É FORMADA POR FITAS DE NYLON POSICIONADAS EM FORMA DE CRUZ COM 4 PONTOS DE APOIO.COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR EM ESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIÉSTER.REGULAGEM ATRAVÉS DE | CEF 005 -ET 001.01 | V-GARD MSA 04PO |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 11637 | 5636000 | 5636000 | KIT PARA PROTECAO FACIAL PARA MOTOSSERRI | KIT PROTETOR FACIAL PARA OPERADOR MOTOSSERA, COMPOSTO POR 1 CAPACETE COM CARNEIRA E JUGULAR. 1 PROTETOR FACIAL CONTRA CORTE E 1 PROTETOR AURICULAR ACOPLADO AO CAPACETE, CONFORME DIS.CEF.005 ET 001.03.. APLICAÇÕES COM: ESMERILHO, SERRA E CORTE. | CEF 005 -ET 001.03 | CAPACETE + PROTETOR AURICULAR CONCHA + PROTETOR FACIAL TELA |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 15762 | 5636028 | 5636028 | PROTETOR FACIAL PARA MOTOSERRISTA | PROTETOR FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA CORTE É COMPOSTO POR VISOR EM AÇO COM PINTURA EPOX PRETA PERFURADA DE TAMANHO (AXLXE) 203 X 432 X 2 ,5MM, SUPORTE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO E ACOMPANHA QUEIXEIRA PADRÃO. APLICAÇÕES COM: ESMERILHO, S | CEF 005 -ET 001.03 | PROTETOR FACIAL TELA |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 15636 | 5610038 | 5610038 | SUSPENSAO CAPACETE SEGUR V-GARD MSA 04PO | SUSPENSAO: CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DE ALTA RESISTÊNCIA. É FORMADA POR FITAS DE NYLON POSICIONADAS EM FORMA DE CRUZ COM 4 PONTOS DE APOIO.COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR EM ESPUMA MULTIPERFURADA EM POLIÉSTER.REGULAGEM ATRAVÉS DE | CEF 005 -ET 001.01 | V-GARD MSA 04PO |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | N/A | BC
|  | 15761 | 5636019 | 5636019 | PROTETOR FACIAL PROT. ELETRICI VERDE MSA | O PROTETOR FACIAL PARA ARCO ELÉTRICO DEVE SER DE POLÍMERO ANTICHAMA A PROVA DE ARCO ELÉTRICO, CATEGORIA DE RISCO 2. DEVE SER COMPRADA DE ACORDO COM O CAPACETE DO USUÁRIO.FABRICANTE MSA DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 001.0 | CEF 005 -ET 001.02 | KIT PROTETOR FACIAL V-GARD MODELO 190 ARC PLUS CLEAR |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 46454 | N/A | BC
|  | 15758 | 5619012 | 5619012 | PROTETOR AURICULAR CONCHA PARA CAPACETE | PROTETOR AUDITIVO DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, COM GARFO ACOPLADOR EM PLÁSTICO RÍGIDO QUE MANTÊM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO | CEF 005 -ET 001.03 | KIT ABAFADOR DE RUÍDOS MSA SORDIN XLS PARA USO COM CAPACET |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 27971 | N/A | BC
|  | 10780 | 5619002 | 5619002 | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA PT | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG CONFECCIONADO EM BORRACHA DE SILICONE TIPO FARMACÉUTICO. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 001.03 | CEF 005 -ET 001.04 | ABAFADOR DE RUÍDOS MARK V |  | EPI e acessórios de Segurança | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 45.655.461/0001-30 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 4026 | N/A | BC
|  | 0 | 3467001 | 32095079 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAI | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11003 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406110 | 44040019 | CONDULETE AL C 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56101095 + 56114104 (JUNTA VEDAÇÃO) |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463002 | 44005034 | ELETRODUTO PEAD FLX 50 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 50MM (1.1/2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 15446 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100043 | 2425161 | 44040018 | CONCECTOR RETO PARA BOX 3 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTALAC | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA3BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462201 | 44005027 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2" | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ602 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464075 | 44015019 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1024 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100442 | 3520073 | 33075013 | ABRACADEIRA INSULOK 390X7,6 MM | ABRACADEIRA INSULOK; MATERIAL: POLIAMIDA 6.6 (PA6.6); COR: NATURAL E PRETA; TAMANHO: 390 X 7,6 MM. TEMPERATURA DE UTILIZACAO (GRAUS CELSIUS): -40 A +85. FLAMABILIDADE: UL94V-2. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463012 | 44005033 | ELETRODUTO PEAD FLX 1.1/4" | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 30MM (1.1/4 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFL | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11769 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 55975 | 0 | 44040025 | CONDULETE PVC E BSP 3/4 | CONDULETE; PVC; CINZA; SEM TAMPA; MODELO E; ABNT NBR 8133; DIAMETRO NOMINAL 3/4; COM UM ADAPTADOR PARA A ENTRADA DE ELETRODUTO 3/4. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 57304051 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100453 | 3462204 | 44005024 | ELETRODUTO FLEXIVEL 1 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ601 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464050 | 44015021 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1025 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406280 | 44040022 | CONDULETE AL LR 25MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56105093 + 56114102 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100450 | 2425159 | 44040026 | CONECTOR RETO PARA BOX 1 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA1BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464045 | 44015018 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1022 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464140 | 44045020 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1003 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3462202 | 44005026 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 1/2 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ60212 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 56967 | 0 | 33075017 | ABRACADEIRA T120R | ABRACADERIA; MATERIAL: NYLON 6.6; NYLON 6.6UV; NYLON 6.6 HS; COR: NATURAL/PRETA; FLAMABILIDADE: AUTO-EXTINGUIVEL UL94V-2; COMPRIMENTO NOMINAL: 390 MM; LARGURA: 7,60 MM; DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO: 100 MM; TENSAO MINIMA DE RUPTURA: 54 KGF. | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: T120R |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467007 | 44040045 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 50MM (1.1/2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORM | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 499 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467012 | 44040042 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO 1.1/4 | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 30MM (1.1/4 POL). COR : PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NOR | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 500 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467008 | 44040046 | TERMINAL PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | TERMINAL DE ACABAMENTO. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO : 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: ACABAMENTO EM ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. NORMAS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 494 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100516 | 3462200 | 44005032 | ELETRODUTO FLEXIVEL 4"*** | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ604 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100517 | 3462203 | 44005029 | ELETRODUTO FLEXIVEL 3 " | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO; MATERIAL: ACO ZINCADO; COBERTURA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL; COR: PRETO. NORMAS: ABNT NBR 7008 e ABNT NBR 7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ603 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100044 | 2425162 | 44040028 | CONECTOR RETO PARA BOX 4 POL | CONECTOR ELETRODUTO. TIPO: BOX RETO. EXTREMIDADE: MACHO FIXO. MATERIAL: ALUMINIO. REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO. VEDACAO: SEM VEDACAO. CONEXAO: ROSCA BSP. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. REQUISITOS ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO PARAFUSO E ARRUELA PARA INSTAL | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMRA4BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464000 | 44045018 | BUCHA ELETRODUTO AL 1" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1002 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3463003 | 44005035 | ELETRODUTO PEAD FLX 60 | ELETRODUTO FLEXIVEL . MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO NOMINAL: 60MM (2 POL). COR: PRETA; SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL FLEXIVEL E IMPERMEAVEL. CARACT. ADICIONAIS: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX. | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 10019 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466005 | 44040040 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL2BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464280 | 44045019 | BUCHA ELETRODUTO AL 1.1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1004 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100455 | 3464065 | 44015016 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1020 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100448 | 3464270 | 44045016 | BUCHA ELETRODUTO AL 1/2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1000 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464080 | 44015020 | ARRUELA ELETRODUTO AL 1.1/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1023 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100449 | 3464265 | 44045022 | BUCHA ELETRODUTO AL 3" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1007 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100441 | 3521010 | 33075018 | BRACADEIRA "D" ACO GV ELETRODUTO 3/4" | BRACADEIRA, "D"; APLICACAO : ELETRODUTO DE PVC COM BITOLA DE 3/4 POL; MATERIAL: ACO CARBONO; PROTECAO SUPERFICIAL : ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. NORMAS: DIS-ETE-025. | DIS-ETE-025. | Fabricante: STRINGUETO - Refer: 4102F |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464120 | 44045023 | BUCHA ELETRODUTO AL 4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1009 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406290 | 44040023 | CONDULETE AL LR 38MM | CONDULETE, TIPO - LR, MATERIAL - ALUMINIO, PROTECAO SUPERFICIAL PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MARTELADO, TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 38MM(1.1/2POL), TIPO DA ROSCA - BSP, ACESSORIOS - TAMPA DE INSPECAO, JUNTA DE VEDACAO, CARACTERIS - | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56105095 + 56114104 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464060 | 44015024 | ARRUELA ELETRODUTO AL 4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1029 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100454 | 3464005 | 44015017 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3/4" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1021 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464055 | 44015023 | ARRUELA ELETRODUTO AL 3" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1027 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464085 | 44015022 | ARRUELA ELETRODUTO AL 2.1/2" | ARRUELA, ROSCAVEL; APLICACAO: ELETRODUTO DE PVC; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; TIPO DA ROSCA: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 2.1/2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1026 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406021 | 62010067 | CANALETA ABERTA PVC 20X10X2000MM | CANALETA,ABERTA. TIPO:COM DIVISORIA E TAMPA CORREDICA.MATERIAL: PVC RIGIDO. DIMENSOES : 20X10MM. COMPRIMENTO NOMINAL: 2000MM. APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS APARENTES. NORMA: ABNT NBR IEC 61084 | Descrição completa | Fabricante: HELLERMANNTYTON - Refer: HTD2010 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406270 | 44040020 | CONDULETE AL LL 40MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56104095 + 56114104 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466002 | 44040037 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CFZL112BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100460 | 3464115 | 44045017 | BUCHA ELETRODUTO AL 3/4" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1001 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3464260 | 44045021 | BUCHA ELETRODUTO AL 2" | BUCHA METALICA ELETRODUTO . MATERIAL : ALUMINIO FUNDIDO. SEM REVESTIMENTO. FORMATO: REDONDA COM RESALTO. SEM TERMINAL TERRA. SEM ISOLACAO. CONEXAO: ROSCA BSP ABNT NBR 8133. DIAMETRO NOMINAL: 2 POL. | Descrição completa | Fabricante: PRENSAL - Refer: 1005 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3460007 | 44005013 | ELETRODUTO ACO 2" | ELETRODUTO RIGIDO ACO CARBONO. PROTECAO SUPERFICIAL- ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE. COMPRIMENTO NOMINAL- 3000MM, TIPO - COM COSTURA E REBARBAS INTERNAS REMOVIDAS. TAMANHO NOMINAL - 50MM (2POL). CLASSE- PESADA. TIPO DE ROSCA - R2 (BSP) NBR NM ISO 7.1 A | Descrição completa | Fabricante: PERFIL LÍDER - Refer: 63021GF5598 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466003 | 44040038 | TERMINAL FEMEA ELETRODUTO FLEX 50MM | TERMINAL FEMEA. TIPO: FIXA. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 50MM (2IPS). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS. NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CFZL2BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406340 | 44040024 | CONDULETE AL T 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56106096 + 56114105 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3467002 | 32095080 | CONEXAO PEAD ELETRODUTO FLEX 60MM | CONEXAO. TIPO: FLEXIVEL,IMPERMEAVEL. MATERIAL: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). DIAMETRO EXTERNO: 60MM (2 IPS). COR: PRETA. APLICACAO: CONEXAO ENTRE ELETRODUTO DE PEAD FLEXIVEL A TUBOS LISOS PARA A PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS. CARACT. ADICIONAIS: | Descrição completa - OBS.: DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE COM OS ITENS KANAFLEX | Fabricante: KANAFLEX - Refer: 11004 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466012 | 44040041 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 20MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU,<(>,<)> ALUMINIO. DIAMETRO NOMINAL: 20 MM (3/4IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL34BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100519 | 0 | 44005028 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2.1/2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2.1/2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ60212 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 100518 | 0 | 44005025 | ELETRODUTO FLEXIVEL 2 POL | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO ZINCADO; MATERIAL DA COBERTURA: PVC; TAMANHO NOMINAL: 2 POLEGADA; NORMAS: NBR-7008, NBR-7013. | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: SCPZ602 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3466004 | 44040039 | TERMINAL MACHO ELETRODUTO FLEX 40MM | TERMINAL MACHO. TIPO: FIXO. MATERIAL: LATAO LAMINADO ZINCADO OU ALUNINIO. DIAMETRO NOMINAL: 40MM(1.1/2IP2). TIPO DE ROSCA: BSP. APLICACAO: ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS . NORMAS: NBR NM ISO 7.1 (BSP) | Descrição completa | Fabricante: SPTF - Refer: CMZL112BSP |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 3406250 | 44040021 | CONDULETE AL LL 50MM | CONDULETE. TIPO- C. MATERIAL - ALUMÍNIO. TAMANHO NOMINAL DAS ENTRADAS - 40MM (1.1/2POL). TIPO DE ROSCA - BSP. ACESSORIOS COM TAMPA DE INSPECAO E JUNTA DE VEDACAO. CARACT. ADICIONAIS A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO. NORMA: NBR 15701. | Descrição completa | Fabricante: TRAMONTINA - Refer: 56104096 + 56114105 |  | Eletrodutos, tomadas e acessórios de PVC | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | HI_2022_04_04_1079207 | DIRETO | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 5040025 | 0 | FITA ACO INOXIDAVEL 0,50X19,00MM | FITA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL 304. ESPESSURA: 0,5MM. LARGURA: 19MM. ACONDICIONAMENTO : ROLO DE 25M. NORMA: ET-154/09. | ET-154/09 | Fechometal | FTA7305190025N | Fecho e Fita | Multfer Soluções Para Indústria E Construção Ltda | 64.580.707/0009-54 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57336 | 5040005 | 36095009 | FECHO P\ FITA ACO INOX 19,05MM (3/4) | FECHO PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL; LARGURA: 3/4 POL; lMATERIAL: ACO INOXIDAVEL 304. CARACT.ADICIONAL: DOTADO DE MECANISMO PARA TRAVA DA FITA,E RANHURA SERRILHADA.APLICACAO: FITA DE ACO INOXIDAVEL PARA ENCINTAMENTO.. NORMA: ET-155/09. | ET-155/09 | Fechometal | FDT7319012NFMT | Fecho e Fita | Multfer Soluções Para Indústria E Construção Ltda | 64.580.707/0009-54 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57335 | 0 | 36095008 | FITA DE ACO INOXIDAVEL 19,05X0,5MM(3/4") | FITA DE ACO INOXIDAVEL ; LARGURA DE 3/4 POL; ESPESSURA DE 0,5MM; UTILIZADA PARA AMARRACAO DA MOLDURA DE ATERRAMENTO. NORMA: ET-154/09. | ET-154/09 | Fechometal | FTA7305190025N | Fecho e Fita | Multfer Soluções Para Indústria E Construção Ltda | 64.580.707/0009-54 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 57337 | 5043000 | 36095010 | AJUSTADOR 85MM PARA FITA ACO INOX | AJUSTADOR PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL; COM COMPRIMENTO TOTAL DE 85MM ACO ABNT 1020; UTILIZADO PARA O FECHAMENTO DA FITA DE ACO PARA AMARRACAO DA MOLDURA DE ATERRAMENTO. NORMA: ET-156/09. | ET-156/09 | Telecris | AF-1 | Fecho e Fita | Multfer Soluções Para Indústria E Construção Ltda | 64.580.707/0009-54 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52295 | 2278000 | 36095013 | FITA MET POSTE LISA 10X 1,00MM | FITA PROTECAO. MATERIAL: ALUMINIO. TEMPERA: RECOZIDO. ESPESSURA: 1 MM. LARGURA: 10 MM. APLICACAO: CONDUTORES ELETRICOS. NORMA: MPC 089. | MCP 089 | Fechometal | FTACA10100001N | Fecho e Fita | Multfer Soluções Para Indústria E Construção Ltda | 64.580.707/0009-54 | 2023-04-10 | 2026-06-10 | HI_2023_04_10 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2660026 | 0 | FITA ISOL PVC 19MM CINZA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (ACIMA DE 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: CINZA. NORMAS: NBR NM 60454 E NOR.DISTRIBU-ENGE-0001. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | H0000698250 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52296 | 2660000 | 36020007 | FITA ISOL EPR AUTO-FUSAO PRETA 19MMX10M | FITA ELETRICA ISOLANTE. MATERIAL- EPR(AUTO-FUSAO). TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO CONTINUA - 90 GRAUS. LARGURA NOMINAL- 19MM. ESPESSURA NOMINAL- 0,76MM. COMPRIMENTO NOMINAL-10M. COR- PRETA. NORMAS: ASTM D4325 e 4388. | Descrição SAP | Prysmian | I10 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660005 | 36020011 | FITA ISOL PVC 19,0MM BRANCA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:BRANCA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482517 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 52294 | 2660001 | 36020008 | FITA ISOL PVC 19,0MM PRETA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR:PRETA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERENCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | Prysmian | P44 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660002 | 36020009 | FITA ISOL PVC 19,0MM VERMELHA | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC.LARGURA:NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM).COMPRIMENTO NOMINAL:20M.COR:VERMELHA. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482541 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660008 | 36020012 | FITA ISOL PVC 19,0MM MARROM | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM) . COMPRIMENTO NOMINAL:20M. COR: MARROM. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004523971 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11007 | 2660028 | 36020014 | FITA SEMI CONDUTORA BORRACHA 19MM 4,5M | FITA SEMI CONDUTORA; BASE BORRACHA AUTOFUSAO; LARGURA 19 MM; COMPRIMENTO 4,5 M; ETILENO-PROPILENO (EPR)PARA RECONSTITUICAO DA CAMADA SEMICONDUTORA DE CABO PROTEGIDO 34,5 KV, ESPESSURA: 0,76 MM, OU SIMILAR. | Descrição SAP | 3M | H0000707978 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 11006 | 4713005 | 36020015 | FITA VEDACAO BORR 1,65X 50,0MM 3,0M | FITA VEDACAO; BORRACHA; AUTO ADESIVA; SUPERFICIE LISA; ESPESSURA 1,65 MM; LARGURA DE 50,0 MM A 51,0MM; COMPRIMENTO 3,0 M; FITA MASTIC, PARA VEDACAO DE CABOS , BARRAMENTOS E CONEXOES. | Descrição SAP | 3M | H0001780222 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 56571 | 2665000 | 36020013 | MANTA AUTO ADESIVA EPR 400 X 200MM | MANTA AUTO ADESIVA EM EPDM; COM CAMADA DE MASTIC; PARA USO EM CABO COBERTO; DIMENSOES 400 X 200 MM. NORMAS: NBR 16094, ASTM G155 e IEC 60811. PADRAO ND.06.03.34-1. | ND.06.03.34/1 | Kraus Muller | KM10606 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2660003 | 36020010 | FITA ISOL PVC 19,0MM AZUL | FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA. MATERIAL DO DORSO:PVC. LARGURA: NOMINAL: 19MM. ESPESSURA NOMINAL: CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 0,18MM). COMPRIMENTO NOMINAL: 20M. COR: AZUL. NORMAS: NBR NM 60454. REFERÊNCIA NBR: F-PVCp-90/RTp. | Descrição SAP | 3M | HB004482509 | Fita Isolante | MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 64.580.707/0009-54 | 2023-07-25 | 2025-10-15 | HI_2023_08_03 | Ambos |  | Sem Comentários | BC
|  | 0 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição completa | SO22534 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56231 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE C OR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | SO20732 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIV | Descrição completa | SO21534 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição completa | AL30662 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição completa | SO21034 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição completa | AL09562 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 1232091 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-20W | Lampada LED BULBO 12W a 20W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 1.800 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K ( BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exis | Descrição completa | AL20662 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição completa | MT22515 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 55334 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 28000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 257,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO U | Descrição completa | SO22534 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição completa | S020732 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 0 | 2531052 | 0 | REFLETORES DE LED 100W | REFLETOR DE LED. POTENCIA: 80 A 100 W. TENSAO DE OPERACAO:110-220 V. COR: BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO: 9000 LM. GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP65. VIDA UTIL MINIMA: 25000 HORAS. | Descrição Completa | RL51006 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 56231 | 2503002 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 70W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E27; POTENCIA 70W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 6000 LMS; INDICE DE REPRODUcaO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 42,00 X 156,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000 H; POSICAO UNIVERS | Descrição Completa | SO20732 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2506090 | 0 | LAMPADA LED BULBO 20-30W | Lampada LED BULBO 20W a 30W, Tensao: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MINIMO: 2.500 lm. EFICIENCIA ENERGETICA MINIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA UTIL MINIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso nao exist | Descrição Completa | AL30662 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232085 | 0 | LAMPADA LED BULBO 12-15W | Lâmpada LED BULBO 12W a 15W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1.200 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exis | Descrição Completa | AL15362 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 1232081 | 0 | LAMPADA LED TUB 8-10W | Lâmpada LED TUBULAR 8W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: G13. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 900 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 100 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA).IRC > = 80.COMPRIMENTO:600 mm.VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h .SELO PROCE | Descrição Completa | TL10316 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55334 | 2503007 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 250W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E 40; POTENCIA 250 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 27500 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO | Descrição Completa | SO22534 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2506083 | 0 | LAMPADA LED BULBO 7-10W | Lâmpada LED BULBO 7W a 10W, Tensão: BIVOLT (100~240V). BASE: E27 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 lm. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA: 90 lm/W. TEMPERATURA DE COR: 5.000 a 6.500K (BRANCA FRIA). IRC > = 80. VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000h. SELO PROCEL, caso não exista: M | Descrição Completa | AL09562 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 55333 | 0 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 100W | LAMPADA VAPOR SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E-40; POTENCIA 100 W; 100 V; FLUXO LUMINOSO MINIMO 9000 LMS; TEMPERATURA DE COR 2000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MINIMO 20; DIMENSÕES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UN | Descrição Completa | SO21034 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 57751 | 0 | 0 | LAMPADA V METALICO TUB CLARA 250W | LAMPADA A VAPOR METALICO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; TENSAO NOMINAL 220V; POTENCIA 250 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 20000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 65; TEMPERATURA DE COR MIN 4000K; DIMENSOES MAXIMAS 46,00 X 225,00MM; VIDA UT | Descrição Completa e ET-174-2014. | MT22515 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 0 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 47,00 X 211,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição completa | SO21534 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2022-11-03 | 2026-01-02 | HI_2022_11_03_1033329 | Ambos |  | Sem comentários | BC
|  | 56232 | 2503003 | 0 | LAMPADA V SODIO TUB CLARA 150W | LAMPADA VAPOR E SODIO; TUBULAR; ACABAMENTO CLARA; BASE E40; POTENCIA 150 W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 15000 LMS; INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC) MINIMO 20; TEMPERATURA DE COR 2000K; DIMENSOES MAXIMAS 48,00 X 260,00MM; VIDA UTIL MEDIA 28000H; POSICAO UNIVER | Descrição Completa | SO21534 |  | IP, Lâmpadas e acessórios de Ilunminação | MULTI MERCANTES LTDA | 04.049.640/0001-47 | 2026-01-02 | 2030-01-01 | HI_2026_01_02 | Ambos | N/A | N/A | BC
|  | 12441 | 5706153 | 5706153 | CALCA PROF MASC LAGONAL VERDE TAM 34 | CALÇA PROFISSIONAL N°34, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 15385 | 5638073 | 5638073 | CAMISA FEMININA RESIS ARCO ELETR XG 6 (FEM) | CAMISA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHA- MAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 6 /XG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12051 | 5638024 | 5638024 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO G COMP 4 (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 4 / G .DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01. | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12552 | 5703205 | 5703205 | CAMISA PROFIS MANGA COMPR TAM M | CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA M, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM 100% ALGODÃO,DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12056 | 5703196 | 5703196 | CAMISA PROFIS MASC ALGODAO AR TAM PP | CAMISA PROFISSIONAL MANGA CURTA PP, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12058 | 5703198 | 5703198 | CAMISA PROFIS MASC ALGODAO AR TAM M | CAMISA PROFISSIONAL MANGA CURTA M, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12061 | 5703201 | 5703201 | CAMISA PROFIS MASC ALGODAO AR TAM XG | CAMISA PROFISSIONAL MANGA CURTA XG, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12553 | 5703206 | 5703206 | CAMISA PROFIS MANGA COMPR TAM G | CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA G, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM 100% ALGODÃO,DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12060 | 5703200 | 5703200 | CAMISA PROFIS MASC ALGODAO AR TAM GG | CAMISA PROFISSIONAL MANGA CURTA GG, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 15395 | 5638056 | 5638056 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°56 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 56.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12059 | 5703199 | 5703199 | CAMISA PROFIS MASC ALGODAO AR TAM G | CAMISA PROFISSIONAL MANGA CURTA G, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 15383 | 5638071 | 5638071 | CAMISA FEMININA RESIS ARCO ELETR G 4 (FEM) | CAMISA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHA- MAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 4 / G. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15382 | 5638070 | 5638070 | CAMISA FEMININA RESIS ARCO ELETR M 3 (FEM) | CAMISA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHA- MAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 3 / M. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15380 | 5638069 | 5638069 | CAMISA FEMININA RESIS ARCO ELETR P 2 (FEM) | CAMISA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHA- MAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 2 / P. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15369 | 5638068 | 5638068 | CAMISA FEMININA RESIS ARCO ELETR PP 1 (FEM) | CAMISA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHA- MAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 1 /PP. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12050 | 5638023 | 5638023 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO M COMP 3 (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO,FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL ,TAMANHO 3 / M . DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12049 | 5638022 | 5638022 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO P COMP 2 (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO,FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL ,TAMANHO 2 / P . DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12048 | 5638021 | 5638021 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO PP COMP (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO,FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL ,TAMANHO 1 / PP .DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12055 | 5638027 | 5638027 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO XXG COMP (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL,TAMANHO 7 / XXG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN :DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638008 | 5638008 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO ESP1 | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM ESP1. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12053 | 5638025 | 5638025 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO GG COMP (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 5 / GG . DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12404 | 5638050 | 5638050 | CAMISA UNISSEX RESIST ARCO ELETRICO GG | CAMISETTA MANGA COMPRIDA UNISSEX, EM TECIDO RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO FOGO REPENTINO, GOLA CANELADA, GALÃO NO OMBRO E DECOTE TRASEIRO EM FORMA DE VIÉS, MANGAS LONGAS EM PUNHOS CANELADOS E BARRA RETA NA MÁQUINA GOLEIRA - TAM GG. DETALHES NA ESPECIF | CEF 005 - ET 008.01 | INTCOTTON FR R2. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39671 | Antex | AIF
|  | 12550 | 5703203 | 5703203 | CAMISA PROFIS MANGA COMPR TAM PP | CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA PP, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM 100% ALGODÃO,DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01. | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 10982 | 5706154 | 5706154 | CALCA PROF MASC LAGONAL AZ TAM 36 | CALÇA PROFISSIONAL N°36, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 15384 | 5638072 | 5638072 | CAMISA FEMININA RESIS ARCO ELETR GG 5 (FEM) | CAMISA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHA- MAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 5/ GG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15394 | 5638057 | 5638057 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°54 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 54.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12068 | 5638035 | 5638035 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 36 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 36.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12449 | 5638019 | 5638019 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 54 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 54.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12045 | 5638018 | 5638018 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 52 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 52.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12044 | 5638016 | 5638016 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 48 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 48.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12043 | 5638014 | 5638014 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 44 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 44. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12042 | 5638012 | 5638012 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 40 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 40.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12445 | 5638011 | 5638011 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 38 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 38.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 10117 | 5706156 | 5706156 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 40 | CALÇA PROFISSIONAL N°40, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12450 | 5638080 | 5638080 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 58 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 58.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 10118 | 5706157 | 5706157 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 42 | CALÇA PROFISSIONAL N°42, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12046 | 5638020 | 5638020 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 56 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 56.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12448 | 5638017 | 5638017 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 50 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 50.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12447 | 5638015 | 5638015 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 46 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 46.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 10116 | 5706155 | 5706155 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 38 | CALÇA PROFISSIONAL N°38, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12556 | 5703209 | 5703209 | CAMISA PROFIS MANGA COMPR TAM XXG | CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA XXG, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM 100% ALGODÃO,DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01. | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12444 | 0 | 0 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 34 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 34.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12554 | 5703207 | 5703207 | CAMISA PROFIS MANGA COMPR TAM GG | CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA GG, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM 100% ALGODÃO,DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 10098 | 5706163 | 5706163 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 54 | CALÇA PROFISSIONAL N°54, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10097 | 5706162 | 5706162 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 52 | CALÇA PROFISSIONAL N°52, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10122 | 5706161 | 5706161 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 50 | CALÇA PROFISSIONAL N°50, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10121 | 5706160 | 5706160 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 48 | CALÇA PROFISSIONAL N°48, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10120 | 5706159 | 5706159 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 46 | CALÇA PROFISSIONAL N°46, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10119 | 5706158 | 5706158 | CALCA PROF MASC LAGONAL TAM 44 | CALÇA PROFISSIONAL N°44, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 0 | 5638006 | 5638006 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO EXG | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL.TAM EXG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS .CEF.005 ET ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12555 | 5703208 | 5703208 | CAMISA PROFIS MANGA COMPR TAM XG | CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA XG, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM 100% ALGODÃO,DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01. | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12551 | 5703204 | 5703204 | CAMISA PROFIS MANGA COMPR TAM P | CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA P, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM 100% ALGODÃO,DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 12057 | 5703197 | 5703197 | CAMISA PROFIS MASC ALGODAO AR TAM P | CAMISA PROFISSIONAL MANGA CURTA P, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 0 | 5638034 | 5638034 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO EXG (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS:RESIS- TENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO EXG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF. 005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 10882 | 5709078 | 5709078 | JAQUETA BRIM TAM 42 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10983 | 0 | 0 | CAMISETA UNISSEX ALG AR MG LONGA TAM GG | CAMISETA; MANGAS COMPRIDAS; CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, FIO PENTEADO 26/1, MEIA MALHA; COR AREIA; DECOTE GALAO 1 X 1; C/ PUNHO; GOLA CARECA; LOGOTIPO NEOENERGIA IMPRESSO NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO E TRASEIRA; PADRAO DIS-CEF-005 ET 008.0 | CEF 005 - ET 008.03 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10987 | 0 | 0 | CAMISETA UNISSEX ALG AR MG LONGA TAM XXG | CAMISETA; MANGAS COMPRIDAS; CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, FIO PENTEADO 26/1, MEIA MALHA; COR AREIA; DECOTE GALAO 1 X 1; C/ PUNHO; GOLA CARECA; LOGOTIPO NEOENERGIA IMPRESSO NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO E TRASEIRA; PADRAO DIS-CEF-005 ET 008.0 | CEF 005 - ET 008.03 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 0 | 5638007 | 5638007 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO EXXG | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM EXXG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 10126 | 5709081 | 5709081 | JAQUETA BRIM TAM 48 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 13734 | 0 | 0 | CAMISA POLO MASC COM BOLSO TAM P | CAMISA POLO MASCULINA COM BOLSO TAM P COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOGOTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 13735 | 0 | 0 | CAMISA POLO MASC COM BOLSO TAM M | CAMISA POLO MASCULINA COM BOLSO TAM M COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOGOTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 - ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 13541 | 5709094 | 5709094 | JAQUETA BRIM TAM 62 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10127 | 5709082 | 5709082 | JAQUETA BRIM TAM 50 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 13736 | 0 | 0 | CAMISA POLO MASC COM BOLSO TAM G | CAMISA POLO MASCULINA COM BOLSO TAM G COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOGOTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 - ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 10124 | 5709079 | 5709079 | JAQUETA BRIM TAM 44 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10125 | 5709080 | 5709080 | JAQUETA BRIM TAM 46 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12402 | 5638048 | 5638048 | CAMISA UNISSEX RESIST ARCO ELETRICO M | CAMISETTA MANGA COMPRIDA UNISSEX, EM TECIDO RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO FOGO REPENTINO, GOLA CANELADA, GALÃO NO OMBRO E DECOTE TRASEIRO EM FORMA DE VIÉS, MANGAS LONGAS EM PUNHOS CANELADOS E BARRA RETA NA MÁQUINA GOLEIRA - TAM M.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO T | CEF 005 - ET 008.01 | INTCOTTON FR R2. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39671 | Antex | AIF
|  | 13739 | 0 | 0 | CAMISA POLO FEMININA COM BOLSO TAM P | CAMISA POLO FEMININA COM BOLSO TAM P COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOGOTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 - ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 12401 | 5638047 | 5638047 | CAMISA UNISSEX RESIST ARCO ELETRICO P | CAMISETTA MANGA COMPRIDA UNISSEX, EM TECIDO RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO FOGO REPENTINO, GOLA CANELADA, GALÃO NO OMBRO E DECOTE TRASEIRO EM FORMA DE VIÉS, MANGAS LONGAS EM PUNHOS CANELADOS E BARRA RETA NA MÁQUINA GOLEIRA - TAM P.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO T | CEF 005 - ET 008.01 | INTCOTTON FR R2. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39671 | Antex | AIF
|  | 13750 | 0 | 0 | CAMISA POLO FEMININA COM BOLSO TAM M | CAMISA POLO FEMININA COM BOLSO TAM M COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOGOTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 - ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 13737 | 0 | 0 | CAMISA POLO MASC COM BOLSO TAM GG | CAMISA POLO MASCULINA COM BOLSO TAM GG COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOG OTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 - ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 13751 | 0 | 0 | CAMISA POLO FEMININA COM BOLSO TAM G | CAMISA POLO FEMININA COM BOLSO TAM G COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOGOTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 - ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 10128 | 5709091 | 5709091 | JAQUETA BRIM TAM 52 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10129 | 5709084 | 5709084 | JAQUETA BRIM TAM 54 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10130 | 5709085 | 5709085 | JAQUETA BRIM TAM 56 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12443 | 5706166 | 5706166 | CALCA PROF MASC LAGONAL VERDE TAM 60 | CALÇA PROFISSIONAL N°60, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10883 | 5709092 | 5709092 | JAQUETA BRIM TAM 58 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 10880 | 5706165 | 5706165 | CALCA PROF MASC LAGONAL VERDE TAM 58 | CALÇA PROFISSIONAL N°58, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN:DIS.CEF.005 ET 010.02. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 13540 | 5709093 | 5709093 | JAQUETA BRIM TAM 60 | JAQUETA CONFECCIONADA EM BRIM; COR VERDE ; TOTALMENTE FORRADA; MANGAS COMPRIDAS DE DUAS FOLHAS; FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER COBERTO POR LAPELA; C/ DOIS BOLSOS EMBUTIDOS INFERIORES NA DIAGONAL; C/ LOGOTIPO NEOENERGIA BORDADO (TAMANHO, COR E POSICAO | CEF 005 - ET 010.04 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12047 | 0 | 0 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 60 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 60.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12446 | 5638013 | 5638013 | CALCA RESIST A ARCO ELET E CHAMA TAM 42 (MASC) | CALÇA EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 42.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 13738 | 0 | 0 | CAMISA POLO MASC COM BOLSO TAM EG | CAMISA POLO MASCULINA COM BOLSO TAM EG COR VERDE JADE MEDIO CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA (POLIESTER E ALGODÃO), GRAVAÇAO DE LOG OTIPO ELEKTRO BORDADO ATÉ 8.000 PONTOS, MANGA CURTA CONFORME CEF 005 - ET 010.03 | CEF 005 - ET 010.03 | Malha Brasil |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | Malha Brasil | AIF
|  | 10988 | 0 | 0 | CAMISETA UNISSEX ALG AR MG LONGA TAM G | CAMISETA; MANGAS COMPRIDAS; CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, FIO PENTEADO 26/1, MEIA MALHA; COR AREIA; DECOTE GALAO 1 X 1; C/ PUNHO; GOLA CARECA; LOGOTIPO NEOENERGIA IMPRESSO NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO E TRASEIRA; PADRAO DIS-CEF-005 ET 008.0 | CEF 005 - ET 008.03 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 15392 | 5638060 | 5638060 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°50 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 50.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15391 | 5638061 | 5638061 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°48 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 48.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15390 | 5638062 | 5638062 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°46 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 46.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15379 | 5638063 | 5638063 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°44 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 44.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15378 | 5638064 | 5638064 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°42 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 42.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15377 | 5638065 | 5638065 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°40 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 40.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 15375 | 5638067 | 5638067 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°36 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 36.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12054 | 5638026 | 5638026 | CAMISA RESISTENTE ARCO ELETRICO XG COMP (MASC) | CAMISA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 6 / XG . DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638004 | 5638004 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO GG | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM GG.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 16298 | 0 | 0 | CAMISETA UNISSEX ALG AR MG LONGA TAM XG | CAMISETA; MANGAS COMPRIDAS; CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, FIO PENTEADO 26/1, MEIA MALHA; COR AREIA; DECOTE GALAO 1 X 1; C/ PUNHO; GOLA CARECA; LOGOTIPO NEOENERGIA IMPRESSO NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO E TRASEIRA; PADRAO DIS-CEF-005 ET 008.0 | CEF 005 - ET 008.03 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 16296 | 0 | 0 | CAMISETA UNISSEX ALG AR MG LONGA TAM PP | CAMISETA; MANGAS COMPRIDAS; CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, FIO PENTEADO 26/1, MEIA MALHA; COR AREIA; DECOTE GALAO 1 X 1; C/ PUNHO; GOLA CARECA; LOGOTIPO NEOENERGIA IMPRESSO NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO E TRASEIRA; PADRAO DIS-CEF-005 ET 008.0 | CEF 005 - ET 008.03 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12405 | 5638051 | 5638051 | CAMISA UNISSEX RESIST ARCO ELETRICO EG | CAMISETTA MANGA COMPRIDA UNISSEX, EM TECIDO RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO FOGO REPENTINO, GOLA CANELADA, GALÃO NO OMBRO E DECOTE TRASEIRO EM FORMA DE VIÉS, MANGAS LONGAS EM PUNHOS CANELADOS E BARRA RETA NA MÁQUINA GOLEIRA - TAM XG.DETALHES NA ESPECIFI | CEF 005 - ET 008.01 | INTCOTTON FR R2. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39671 | Antex | AIF
|  | 10986 | 0 | 0 | CAMISETA UNISSEX ALG AR MG LONGA TAM M | CAMISETA; MANGAS COMPRIDAS; CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, FIO PENTEADO 26/1, MEIA MALHA; COR AREIA; DECOTE GALAO 1 X 1; C/ PUNHO; GOLA CARECA; LOGOTIPO NEOENERGIA IMPRESSO NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO E TRASEIRA; PADRAO DIS-CEF-005 ET 008.0 | CEF 005 - ET 008.03 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 15393 | 5638059 | 5638059 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°52 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 52.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638010 | 5638010 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO ESP3 | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM ESP3. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638009 | 5638009 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO ESP2 | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM ESP2. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 10881 | 5706164 | 5706164 | CALCA PROF MASC LAGONAL VERDE TAM 56 | CALÇA PROFISSIONAL N°56, NÃO RETARDANTE A CHAMAS, DESTINADA A IDENTIFICAR O COLABORADOR NA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME.DETALHES NA ESPECI FICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: ESP.CORPORAT-SEGU-0060. | CEF 005 - ET 010.02 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 15386 | 5638074 | 5638074 | CAMISA FEMININA RESIS ARCO ELETR XXG 7 (FEM) | CAMISA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHA- MAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAMANHO 7/XXG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Camisa ProteMundi - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40439 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638005 | 5638005 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO EG | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL.TAM EG. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 12403 | 5638049 | 5638049 | CAMISA UNISSEX RESIST ARCO ELETRICO G | CAMISETTA MANGA COMPRIDA EM TECIDO RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO FOGO REPENTINO, GOLA CANELADA, GALÃO NO OMBRO E DECOTE TRASEIRO EM FORMA DE VIÉS, MANGAS LONGAS EM PUNHOS CANELADOS E BARRA RETA NA MÁQUINA GOLEIRA - TAM G.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA N | CEF 005 - ET 008.01 | INTCOTTON FR R2. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39671 | Antex | AIF
|  | 0 | 5638002 | 5638002 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO G | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM G. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638001 | 5638001 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO M | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM M. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638000 | 5638000 | MACACAO RESISTENTE ARCO ELETRICO P | MACACÃO EM TECIDO EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTE A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL. TAM P. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Macacão ProteMund - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40457 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638058 | 5638058 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N 58 (FEM) | CALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 58. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01. | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 0 | 5638046 | 5638046 | CAMISA UNISSEX RESIST ARCO ELETRICO PP | CAMISETTA MANGA COMPRIDA UNISSEX, EM TECIDO RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO FOGO REPENTINO, GOLA CANELADA, GALÃO NO OMBRO E DECOTE TRASEIRO EM FORMA DE VIÉS, MANGAS LONGAS EM PUNHOS CANELADOS E BARRA RETA NA MÁQUINA GOLEIRA - TAM PP. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO | CEF 005 - ET 008.01 | INTCOTTON FR R2. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 39671 | Antex | AIF
|  | 15376 | 5638066 | 5638066 | CALCA FEMININA RESIST ARCO ELETRICO N°38 (FEM) | CCALÇA FEMININA EM TECIDO COM CARACTERÍSTICAS RETARDANTES A CHAMAS: RESISTENTE AO ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E RESPINGOS DE METAL, TAM 38.DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS. CEF.005 ET 008.01 | CEF 005 - ET 008.01 | Calça ProteMundi. - Neoenergia |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 40440 | Protera - Dupont | AIF
|  | 16297 | 0 | 0 | CAMISETA UNISSEX ALG AR MG LONGA TAM P | CAMISETA; MANGAS COMPRIDAS; CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, FIO PENTEADO 26/1, MEIA MALHA; COR AREIA; DECOTE GALAO 1 X 1; C/ PUNHO; GOLA CARECA; LOGOTIPO NEOENERGIA IMPRESSO NA ALTURA DO PEITO NO LADO ESQUERDO E TRASEIRA; PADRAO DIS-CEF-005 ET 008.0 | CEF 005 - ET 008.03 | CEDRO-SANTISTA |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO-SANTISTA | AIF
|  | 12069 | 5703202 | 5703202 | CAMISA PROFIS MASC ALGODAO AR TAM XXG | CAMISA PROFISSIONAL MANGA CURTA XXG, NÃO RETARDANTE A CHAMAS. CAMISA FEITA EM TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADA A SERVIR COMO FARDAMENTO DO COLABORADOR DA NEOENERGIA. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO SGN: DIS.CEF.005 ET 010.01 | CEF 005 - ET 010.01 |  |  | EPI e acessórios de Segurança | MUNDI WORK SAFETY LTDA | 24.485.470/0001-50 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos |  | CEDRO - SANTISTA | AIF
|  | 36974 | 7719558 | 53095090 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2#) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 8,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA N | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13484 | 4530967 | 530401303 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO 1/2 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO; MATERIAL: PVC FLEXIVEL; MEDIDA: 1/2 POLEGADA; DIAMETRO INTERNO MACHO: 25 MM; DIAMETRO INTERNO FEMEA: 35 MM; DIAMETRO EXTERNO MACHO: 30 MM; DIAMETRO EXTERNO FEMEA: 40 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.04 ITEM 2; EM EMBALAG | DIS-CEF-001 | FASTER 13484 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36975 | 7719563 | 530401204 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 8 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 8 (1/2"); APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO; DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO D VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 7 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 10 CM; | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36839 | 4107093 | 53040524 | KIT SERRA HIDR CORTE 1880 E 330MM C/MANG | SERRA HIDRAULICA LONGO ALCANCE CONFORME DIS-CEF-001 EFES 07.02.12 ITEM 2, HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI,HASTE ISOLADA (100KV/FT), ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO, VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO, PRESSAO DE 70 A 140 BAR, SISTEMA | DIS-CEF-001 | STANLEY CS25812 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40416 | 4530965 | 64595002 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 FEMEA | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO FEMEA; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 POLEGADAS NPT;COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO;EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO;REVES | DIS-CEF-001 | HENNINGS 40416 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40415 | 4530964 | 64595003 | ENGATE RAPIDO FACE PLANA NUMERO 6 MACHO | ENGATE RAPIDO NUMERO 6 DO TIPO MACHO; FACE PLANA; GIRATORIO; ROSCA 3/8 NPT; COM SISTEMA ANTI GOTEJAMENTO; EQUIPADO COM VALVULA DE RETENCAO DOS DOIS LADOS; PERMITINDO PASSAGEM LIVRE DO FLUIDO SEM OCORRER VAZAMENTO OU ENTRADA DE AR NO CIRCUITO; REVESTIDO PE | DIS-CEF-001 | HENNINGS 40415 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 40414 | 4512044 | 92020491 | MANGUEIRA PARA SERRA HIDRAULICA | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICA; NAO CONDUTIVA; ANTI ESTATICA; ALTA PRESSAO COM TRAMA EM POLIESTER; PARA APLICACAO EM FLUIDOS HIDRAULICOS A BASE DE PETROLEO; COM 2400MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 3/8; TERMINAIS PRENSADOS NAS EXTREMIDADES PARA | DIS-CEF-001 | N MELLO 345 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35139 | 7719412 | 530401203 | COMPACTADOR HIDRAULICO ENGATES NUMERO 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#);APLICACAO: COMPACTACAO DE SOLO;DEVERA SER ACOPLADA AO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEICULOS; VAZAO DE TRABALHO: 11 A 34 LPM; PRESSAO DE TRABALHO: 70 A 138 BAR; PESO: <(><<)> 18 KG; COMPRIMENTO: 180 CM LARGURA: | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 35136 | 4107036 | 53040573 | SERRA HIDRAULICA P/CORTE 1880 E 330MM | SERRA HIDRAULICA; LONGO ALCANCE; APLICACAO PARA PODA DE VEGETACAO; HASTE EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA EPOXI; HASTE ISOLADA (100KV/FT); ACIONAMENTO POR CIRCUITO HIDRAULICO; VAZAO DE 19 A 30 LITROS POR MINUTO; PRESSAO DE 70 A 140 BAR; SISTEMA | DIS-CEF-001 | STAMLEY CS25812 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13015 | 4512045 | 530401273 | MANGUEIRA HIDR CONDUT 7000 MM ENGATE N 6 | PAR DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE 7000 MM DE COMPRIMENTO PARA UTULIZACAO NOS COMPACTADORES HIDRAULICOS; CONFECCIONADAS EM BORRACHA SINTETICA E SEM COSTURA; TUBO INTERNO DE 1/2#; REFORCADA COM 2 TRAMAS DE ACO DE ALTA RESISTENCIA; VULCANIZADA EXTERNAMENTE EM | DIS-CEF-001 | N MELLO 13015 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 36973 | 7719557 | 530401202 | COMPACTADOR HIDR MANG CONDUT ENGATE N 6 | COMPACTADOR HIDRAULICO COM ENGATES NUMERO 6 (3/8#)ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ACESSORIOS: DUAS (2) MANGUEIRAS HIDRAULICAS CONDUTIVAS DE 7000MM DE COMPRIMENTO COM ENGATES RAPIDOS PARA ALTA PRESSAO FACE PLANA NUMERO 6,MACHO EM UMA DAS EXTREMIDADES E FEMEA NA | DIS-CEF-001 | STANLEY TA54103 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 13483 | 4530966 | 53095093 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO 3/8 | PROTETOR DE ENGATE RAPIDO; MATERIAL: PVC FLEXIVEL; MEDIDAS: 3/8 DE POLEGADA; DIAMETRO INTERNO MACHO: 18 MM; DIAMETRO INTERNO FEMEA: 28 MM; DIAMETRO EXTERNO MACHO: 27 MM; DIAMETRO EXTERNO FEMEA :36 MM; CONFORME PADRAO DIS-CEF-001 ET 05.08.04 ITEM 1; EM EMB | DIS-CEF-001 | FASTER 13483 | N/A | Ferramentas | N.MELLO COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAU | 61.265.492/0001-31 | 2022-10-06 | 2026-10-06 | HI_2022_10_06 | Ambos | N/A | N/A | AIF
|  | 10911 | 5620007 | 5620007 | PERNEIRA DE SEGURANÇA TAMANHO M (MÉDIO) | PERNEIRA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO SOBRE A BOTA DE SEGURANÇA, PARA A PROTEÇÃO DAS PERNAS. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DIS.CEF.005 ET 003.05. | CEF 005 -ET 003.05 | PB0010 |  | EPI e acessórios de Segurança | NATHALIA MENEZES SILVA (THECOM) | 30.773.177/0001-91 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 48825 | N/A | AIF
|  | 10913 | 5620008 | 5620008 | PERNEIRA DE SEGURANÇA TAMANHO G (GRANDE) | PERNEIRA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO SOBRE A BOTA DE SEGURANÇA,PARA A PROTEÇÃO DAS PERNAS. DETALHES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DIS.CEF.005 ET 003.05. | CEF 005 -ET 003.05 | PB0010 |  | EPI e acessórios de Segurança | NATHALIA MENEZES SILVA (THECOM) | 30.773.177/0001-91 | 2025-10-13 | 2030-10-13 | HI_2025_07_08 | Ambos | 48825 | N/A | AIF
|  | 51826 | 0 | 0 | FUSIVEL CART RAPIDA 20,6X 76,0MM 60A | FUSIVEL CARTUCHO; TERMINAL VIROLA; ACAO RAPIDA; DIMENSOES 20,6 X 76,0 MM; CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 60 A; TENSAO NOMINAL 250 V; CORRENTE NOMINAL 60 A; PADRAO ABNT NBR-6254/80 COM ELO NAO RENOVAVEL PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | DESCRIÇÃO COMPLETA | NID60153 / NAF23057 | NID60153 / NAF23057 | Fusíveis | NEGRINI INDUSTRIA ELETRICA LTDA. |  | 2025-05-13 | 2030-05-13 | AP_2026_03_04 | Não informado |  | Item analisado por aprovação técnica - Normalização de Redes | BC
|  | 0 | 2621034 | 0 | FUSIVEL NH-BASE 1P 1 250A | BASE PARA FUSIVEL NH. NUMERO DE POLOS: 1. TAMANHO NOMINAL: 1. CORRENTE MAXIMA: 250A. | DESCRIÇÃO COMPLETA | BNH1 | BNH1 | Fusíveis | NEGRINI INDUSTRIA ELETRICA LTDA. |  | 2025-05-13 | 2030-05-13 | AP_2026_03_04 | Não informado |  | Item analisado por aprovação técnica - Normalização de Redes | BC
|  | 0 | 2621032 | 0 | FUSIVEL NH-BASE 1P 2 400A | BASE PARA FUSIVEL NH. NUMERO DE POLOS: 1. TAMANHO NOMINAL: 2. CORRENTE MAXIMA: 400A. | DESCRIÇÃO COMPLETA | BNH2 | BNH2 | Fusíveis | NEGRINI INDUSTRIA ELETRICA LTDA. |  | 2025-05-13 | 2030-05-13 | AP_2026_03_04 | Não informado |  | Item analisado por aprovação técnica - Normalização de Redes | BC
|  | 0 | 2621039 | 0 | FUSIVEL NH-BASE 3P 3 600A | BASE FUSIVEL NH,TRIPOLAR,600A-500V,TAMANHO 3,P/FUSIVEL TAMA-NHO DIN 2 E 3 | DESCRIÇÃO COMPLETA | BNH3 | BNH3 | Fusíveis | NEGRINI INDUSTRIA ELETRICA LTDA. |  | 2025-05-13 | 2030-05-13 | AP_2026_03_04 | Não informado |  | Item analisado por aprovação técnica - Normalização de Redes | BC
|  | 51826 | 0 | 0 | FUSIVEL CART RAPIDA 20,6X 76,0MM 60A | FUSIVEL CARTUCHO; TERMINAL VIROLA; ACAO RAPIDA; DIMENSOES 20,6 X 76,0 MM; CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 60 A; TENSAO NOMINAL 250 V; CORRENTE NOMINAL 60 A; PADRAO ABNT NBR-6254/80 COM ELO NAO RENOVAVEL PADRAO DE EMBALAGEM ELEKTRO NE 01/01. . | DESCRIÇÃO COMPLETA | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | Fusíveis | NEGRINI INDUSTRIA ELETRICA LTDA. |  | 2025-05-13 | 2030-05-13 | AP_2026_03_04 | Não informado |  | Item analisado por aprovação técnica - Normalização de Redes | BC
|  | 57993 | 0 | 0 | FUSIVEL NH 3- 500A RETAR -SUBT | FUSIVEL TIPO NH; CORRENTE NOMINAL 500 A; ACAO RETARTARDA; CORRENTE RUPTURA 100 KA; TIPO 3; INVOLUCRO DE PORCELANA; CLASSE DE TENSAO 500 V; CONFORME NBR IEC 60 269-2-1 NBR11 841 E VDE 0636 | DIS-ETE-158 | NH-3-500/500 | NH-3-500/500 | Fusíveis | NEGRINI INDUSTRIA ELETRICA LTDA. |  | 2025-05-13 | 2030-05-13 | AP_2026_03_04 | Não informado |  | Item analisado por aprovação técnica - Normalização de Redes | BC
|  | 30790 | 2202046 | 0 | CABO ALUM NU CAA 477,0MCM 1F HAWK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 477 MCM. CODIGO: HAWK. FORMACAO DO CABO: 26X3,439 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,675 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO | INS 54.63.05 | CAA477135001 - CABO HAWK - 477,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30994 | 2202054 | 0 | CABO ALUM CA NU 636,00MCM 1F ORCHID | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. FORMACAO DO CABO 37X 3,33 MM. SECAO NOMINAL: 322,27 MM2 (636 MCM CA). CODIGO: ORCHID. NORMAS: NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA636135001 - CABO ORCHID - 636 MCM - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30442 | 0 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2/0AWG 1F QUAIL | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CAA- C/ALMA ACO GALVANIZADA OU ALUMINIZADA; CODIGO QUAIL; BITOLA 2/0 AWG; FORMACAO DO CABO 6 X 3,78 MM; FORMACAO DA ALMA 1 X 3,78 MM; SECCAO DA ALMA 11,22MM2; CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA:A; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; | INS 54.63.05 | CAA2/0135001 - CABO QUAIL - 2/0 AWG - CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30451 | 2202048 | 0 | CABO ALUM NU CA 2AWG 1F IRIS CLA A | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE A; CODIGO IRIS; BITOLA 2 AWG; FORMACAO DO CABO 7 X 2,47 MM; COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO; COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA2135001 - CABO IRIS - 2 AWG - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30443 | 2202043 | 0 | CABO ALUM CAA NU 4/0AWG 1F PENGUIN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 4/0 AWG. CODIGO: PENGUIN. FORMACAO DO CABO: 6 X 4,770 MM. FORMACAO DA ALMA: 1X4,770 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | CAA4/0135001 - CABO PENGUIN - 4/0 AWG - CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30440 | 2202040 | 0 | CABO ALUM NU CAA 4AWG 1F SWAN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA:4 AWG. CODIGO: SWAN. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,118 MM. FORMACAO DA ALMA:1 X 2,118 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | CAA4135001 - CABO SWAN - 4 AWG - CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30463 | 2201019 | 0 | CABO ALUM NU CA 2/0AWG 1F ASTER CLA A | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. CA- S/ALMA ACO. ENCORDOAMENTO CLASSE A. CODIGO ASTER. BITOLA 2/0 AWG. FORMACAO DO CABO 7 X 3,50 MM. COROA ENCORDOAMENTO ALTERNADO. COROA EXTERNA DIREITA (HORARIO). PADRAO ABNT NBR 7271, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA2/0135001 - CABO ASTER - 2/0 AWG - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33293 | 2201017 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F ORIOLE | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA ? COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO ORIOLE. FORMACAO DO CABO 30 X 2,69 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,69 MM. CLASSE DE GALVANIZACA | INS 54.63.05 | CAA336135003 - CABO ORIOLE - 336,4 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37449 | 2202079 | 0 | CABO ALUM CA NU 795,0MCM 1F ARBUTUS | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA-S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - VIOLET; CODIGO ARBUTUS; BITOLA 795,0 MCM; FORMACAO DO CABO 37 X 3,72 MM; SECAO NOMINAL 402,14 MM2; NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA795135001 - CABO ARBUTUS - 795 AWG - CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | R254PCV251350I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x25+25mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31281 | 2202080 | 0 | CABO ALUM CA NU 397,50MCM 1F CANNA | CABO ALUMINIO NU; TEMPERA H-19; CA- S/ALMA ACO; ENCORDOAMENTO CLASSE AA; PADRAO ABNT NBR 7271 - CANNA; CODIGO CANNA; BITOLA 397,50 MCM; FORMACAO DO CABO 19 X 3,68 MM; SECAO NOMINAL 202,09 MM2. NORMA: INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CA3975135001 - CABO CANNA - 397,5 MCM CA | NBR 7271 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 0 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | INS 54.63.05 | CAA1/0135001 - CABO RAVEN - 1/0 AWG CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32624 | 2202044 | 0 | CABO ALUM CAA NU 336,40MCM 1F LINNET | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 336,4 MCM. CODIGO: LINNET. FORMACAO DO CABO: 26X2,888 MM. FORMACAO DA ALMA: 7X2,245 MM. CLASSE DE GALVANIZA | INS 54.63.05 | CAA336135002 - CABO LINNET - 336,4 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36656 | 2202059 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F DRAKE | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: DRAKE. FORMACAO DO CABO: 26 X 4,442 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,454 MM. CLASSE DE GALVAN | INS 54.63.05 | CAA795135001 - CABO DRAKE - 795,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33513 | 2230072 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUME | INS 56.36.02 | R163PPS161350I02 - Cabo Triplex Preto 2x1x16+16mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33514 | 2230075 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | R164PCV161350I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x16+16mm². AL - XLPE -Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 52557 | 2202058 | 0 | CABO ALUM CAA NU 134,60MCM 1F LEGHORN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 134,6 MCM. CODIGO: LEGHORN. FORMACAO DO CABO: 12 X 2,690 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,690 MM. CLASSE DE GALV | INS 54.63.05 | CAA1346135001 - CABO LEGHORN - 134,6 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 31280 | 2202047 | 0 | CABO ALUM CAA NU 636MCM 1F GROSBEAK | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 636,4 MCM. CODIGO:GROSBEAK. FORMACAO DO CABO: 26 X 3 ,973 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 3,089 MM. CLASSE DE GAL | INS 54.63.05 | CAA636135001 - CABO GROSBEAK - 636,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FI | INS 56.36.02 | R504PCV506201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x50+50mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX | INS 56.36.02 | R253PPS256201I02 - Cabo Triplex Preto 2x1x25+25mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 ( | INS 56.36.02 | R1204PCV706201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x120+70mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MA | INS 56.36.02 | R354PCV356201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x35+35mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | R1201PSS08 - Cabo Singelo Preto 120 mm² AL - XLPE + PVC - 1 KV - NBR 7287 | NBR 7287 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202088 | 0 | CABO 35kV ALUM CAA NU 266,8MCM UNIP | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO.REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSEAA. BITOLA:266,8 MCM. CODIGO: PARTRIDGE. FORMACAO DO CABO: 26X2,57 MM. FORMACAO DA ALMA:7 X 2,00 MM. CLASSE DE GALVANIZAC | NBR7270 e NBR 10841 | CAA2668135004 - CABO PARTRIDGE - 266,8 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX | INS 56.36.02 | R353PPS356201I02 - Cabo Triplex Preto 2x1x35+35mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | R1851PSS08 - Cabo Singelo Preto 185 mm² AL - XLPE + PVC - 1 KV - NBR 7287 | NBR 7287 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX) | INS 56.36.02 | R252PSS256201I01 - Cabo Duplex 1x1x25+25mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33519 | 2230074 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X10/10MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RN). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 7. NUMERO DE FIOS DO ELEME | INS 56.36.02 | R104PCV101350I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x10+10mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 1350 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2202060 | 0 | CABO ALUM CAA NU 795,0MCM 1F TERN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 795,0 MCM. CODIGO: TERN.FORMACAO DO CABO: 45 X 3,376 MM. FORMACAO DA ALMA: 7 X 2,250 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO DA ALMA: A | INS 54.63.05 | CAA795135002 - CABO TERN - 795,0 MCM CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33518 | 2230102 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 1X1X16/16MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE : 6 (MIN) - 7 (MAX). NUME | INS 56.36.02 | R162PSS161350I01 - Cabo Duplex 1x1x16+16mm2. AL - XLPE - Neutro Isol Az | NBR 8182 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | R2401PSS08 - Cabo Singelo Preto 240 mm² AL - XLPE + PVC - 1 KV - NBR 7287 | NBR 7287 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30441 | 2202039 | 0 | CABO ALUM CAA NU 2AWG 1F SPARROW | CABO ALUMINIO NU. TEMPERA H-19. ALMA: CAA # COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA 2 AWG. CODIGO: SPARROW. FORMACAO DO CABO: 6 X 2,67 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 2,67 MM. CLASSE DE GALVANIZACAO D | INS 54.63.05 | CAA2135001 - CABO SPARROW - 2 AWG CAA | NBR 7270 e INS 54.63.05 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | R704PCV506201I01 - Cabo Quadr Color. 3x1x70+50mm² AL - XLPE - Neutro Isol Az 6201 | NBR 8182 e INS 56.36.02 | Condutores | NEOALUMINIO IND COM DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2024-06-14 | 2027-07-04 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 31005079 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 | NBR 8182, INS 56.36.02. | R1204PCV706201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2025-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 31005083 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FIOS | NBR 8182, INS 56.36.02. | R504PCV506201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2025-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30432 | 2202041 | 31010009 | CABO ALUM CAA NU 1/0AWG 1F RAVEN | CABO DE ALUMINIO NU. TEMPERA: H19. ALMA: CAA - COM ALMA DE ACO. REVESTIMENTO DA ALMA: GALVANIZADA OU ALUMINIZADA. ENCORDOAMENTO: CLASSE AA. BITOLA: 1/0 AWG. CODIGO: RAVEN. FORMACAO DO CABO: 6 X 3,371 MM. FORMACAO DA ALMA: 1 X 3,371 MM. CLASSE DE GALVANIZ | NBR 7270, NBR 10841, INS 54.63.05. | CAA1/0135001 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2025-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 31005084 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO FI | NBR 8182, INS 56.36.02. | R704PCV506201I01 |  | Condutores | NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 08.534.664/0001-42 | 2022-07-05 | 2025-07-04 | HI_2021_08_10_1070995 | Ambos |  |  | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LI | DIS-ETE-152 | 302330PT | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTR | DIS-ETE-152 | 3XOTK224 CW EXT RSM 50-240 2 furos | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | C185-400x14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | M95-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | M25-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | C185-400x14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100775 | 2443063 | 0 | EMENDA RETA 36KV 150-400 MM2 TORQ | EMENDA RETA; TIPO: CONTRATIL A FRIO NÃO DESLIZANTE; MOLDADO:EPDM; TENSAO NOMINAL: 36 KV; COMPONENTES: EMENDA CONTRATIL CORPO UNICO; LUVA TORQUIMETRICA 150 A 400MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA; INSTRUCAO DE MONTAGEM EM PORTUGUES; LI | DIS-ETE-152 | 302330PT | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100777 | 2441131 | 0 | TERMINAÇÃO EXT 24KV 95-240MM2 TORQ | TERMINACAO EXTERNA. TIPO: CONTRATIL A FRIO. USO: EXTERIOR (NIVEL 4 DE POLUICAO). TENSAO NOMINAL: 24 KV. MOLDADO:EPDM/SILICONE. COMPONENTES: TUBO COM SAIAS. CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO 95-240MM2; MATERIAIS COMPLETOS PARA MONTAGEM E LIMPEZA. INSTR | DIS-ETE-152 | 3XOTK224 CW EXT RSM 50-240 2 furos | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | M25-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 0 | 2441138 | 0 | LUVA EMENDA BLQ CU HP 3X150MM/EPR 95MM2 | LUVA EMENDA DE BLOQUEIO PARA CABO DE COBRE ISOLADO A SECO EM EPR, PAPEL IMPREGNADO A OLEO HP 3X150MM2 MM2/EPR 95 MM2. FABRICADA EM L IGA DE COBRE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELETRICA, COM RESSALTO NO CENTRO PARA ENCOSTO DOS CONDUTORES, PARA DUAS COMPRESSOES. | DIS-ETE-152 | M95-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NEXANS BRASIL S/A | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 35742 | 2225093 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X70 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 70 MM2. CONDUTOR: 12 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.48.01 | FIBEP WTR AFITOX 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2203027 | 0 | CABO NU COBRE 240,00 | CABO ELETRICO NU COBRE. SECAO NOMINAL - 240,0MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO - 3A. TEMPERA DO CONDUTOR - MEIO-DURO. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: INS 54.63.05; NBR 6524. EMBALAGEM: BOBINA 1X360 M (800 KG). AS CARACTERÍSTICAS NOMINAS DO CABO DEVEM SEGUIR A NBR | INS 54.63.05 e NBR 6524 | Classe 3A – 1x240 mm² | - | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2025-01-22 | 2029-07-12 | HI_2025_01_22 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE 8,7/15KV 300MM2 RC COMPAC | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAM | INS 56.43.03 | FIBEP WTR 105 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37469 | 2223444 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X50MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37698 | 2223466 | 0 | CABO COBRE XLPE 150MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 150 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33520 | 2230081 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35741 | 2225092 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225091 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONCO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 (3,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA: CAM | INS 56.43.03 | FIBEP WTR 105 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33515 | 2230082 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X25/25MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO. TEMPERA: H19. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30465 | 2203008 | 0 | CABO COBRE NU 35MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN). SECAO: 35 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36270 | 2212025 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AG | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30101 | 2230084 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X70/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 15(MIN)-19(MAX). NUMERO | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35737 | 2225097 | 0 | CABO POT CU 20KV 95,0MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38035 | 2232007 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X 95+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 95 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 95MM2 COM 15 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLEN | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38036 | 2232008 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 70+1X 50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 70 + 1 X 50 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 70MM2 COM 15 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLEN | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37697 | 2223465 | 0 | CABO COBRE XLPE 70MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 70 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30032 | 2223456 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 95 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33014 | 2223458 | 0 | CABO COBRE XLPE 240MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 240 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37689 | 2232006 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X35 + 1X50 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 35 + 1 X 50 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 35MM2 COM 6 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PLENA | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38040 | 2232010 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 185+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PL | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37696 | 2223464 | 0 | CABO COBRE XLPE 35MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 35 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225119 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO, MOLE ESTANHADO, SINGELO, 300MM2, MIN. 34 FIOS CLASSE B COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETI LENO RETICULADO ( XLPE), 35KV-NA, C/ CAPA PVC, CAMADAS SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FITAS OU FIOS DE COBRE, CON | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | FIBEP BF ou FIPEX BF | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37470 | 2223445 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X95MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33013 | 2223457 | 0 | CABO COBRE XLPE 185MM2 1F CLA2 PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 185 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35747 | 2225089 | 0 | CABO POTENCIA FLEX 300 MM2 20/35 KV | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ESTANHADOS, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, TERMOFIXO RESISTENTE A ABRASAO COM PROTECAO UV | INS 56.48.01 | FIBEP BCN-F 20/35 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37648 | 2223459 | 0 | CABO COBRE XLPE 400MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 400 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37468 | 2223442 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X35MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 33521 | 2223455 | 0 | CABO COBRE XLPE 50MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 50 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36731 | 2225050 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE H | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35773 | 2230073 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 2X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225118 | 0 | CABO COBRE EPR 185MM² UNIP 35KV | CABO COBRE ISOLADO EPR 35 KV PARA PROFUNDIDADE ACIMA DE 30 METROS, COM CONDUTOR COM BLOQUEIO DE AGUA, BLINDAGEM METALICA INTERNA, B ITOLA 185MM2, COMPOSTA DE 61 FIOS DE CABO COBRE CABO COBRE COBRE ESTANHADO DE 0,6 MM E BLINDAGEM METALICA EXTERNA COMPOSTA | NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 5111 | FIBEP WTR SWD 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36659 | 2225095 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X50 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 50 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE H | INS 56.48.01 | FIBEP WTR AFITOX 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225122 | 0 | CABO COBRE XLPE 95MM² UNIP 35KV | ""CABO ISOLADO, ELETROLITICO TEMPERA MOLE, SINGELO, 95MM2 MIN. 15 FIOS, CLASSE 2, COMPACTO, ISOLAMENTO ETILENO PROPILENO( EPR ) OU POLIETILENO RETICULADO ( XLPE) , 35KV-NA, COM CAPA PVC, CAMADA SEMI-CONDUTORAS EXTRUDADAS BLINDAGEM EM FIOS DE CABO COBRE , | NBR 7286, 7287, 6251 E 6880 | FIBEP BF ou FIPEX BF | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225124 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X185 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOS | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225126 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X35 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 35 MM2. CONDUTOR: 6 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, C LASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225127 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X400 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 400 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOS | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35833 | 2230050 | 0 | CABO AS AL 1KV 1X25 RC + 1X25 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO.MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MAX) | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36291 | 2212023 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 240MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 240 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AG | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35834 | 2230076 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X35/35MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 6 (MIN) - 7 (MA | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30102 | 2230078 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X120/70MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DO ELEMENTO DE SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR : 2 (RC). NUMERO DE FIOS DO CONDUTOR FASE: 15 (MIN) - 19 ( | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36281 | 2212024 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 185MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 185 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37419 | 2225108 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X185MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 185 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35738 | 2225098 | 0 | CABO POT CU 20KV 500,00 MM2 RC EPR105 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 500 MM2. CONDUTOR: 53 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR 105 PLENA (5,5 MM) 105° C. COBERTURA: PRETO, ST7. BLINDAGEM METALICA | INS 56.43.03 | FIBEP WTR 105 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37649 | 2223460 | 0 | CABO COBRE XLPE 300MM2 1F PRETO | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COMPACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 300 ,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225128 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X95 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 95 MM2. CONDUTOR: 15 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36293 | 2212009 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE AGU | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30121 | 2230083 | 0 | CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50/50MM2 N ISO | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA:H19. MATERIAL ELEMENTO SUSTENTACAO: ALUMINIO LIGA 6201. TEMPERA: T81. CLASSE DE ENCORDOAMENTO DO CONDUTOR: 2(RC). NUMERO FIOS DO CONDUTOR FASE: 6(MIN)- 7(MAX). NUMERO FI | INS 56.36.02 | MULTIPLEX ALXLPCAL 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30466 | 2203021 | 0 | CABO COBRE NU 70MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 70,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30459 | 2203009 | 0 | CABO COBRE NU 25MM2 1F CL2A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2A (RN).SECAO: 25 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35731 | 2222022 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X95+1X50MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBER | DIS-ETE-097 | FIPEX ALA | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36294 | 2212008 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 70MM2 35KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 70 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). POSSUI BLINDAGEM SEMICONDUTORA E | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 30462 | 2203037 | 0 | CABO COBRE NU 120MM2 1F CLA3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 120,0 MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36292 | 2212022 | 0 | CABO ALUM XLPE DUPLA CAM 35MM2 15KV | CABO ALUMINIO COBERTO COM DUPLA CAMADA. MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO. TEMPERA: H19. MATERIAL DA COBERTURA: PRIMEIRA CAMADA EM XLPE, SEGUNDA CAMADA EM HDPE. SECAO: 35 MM2. CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 2 (REDONDO COMPACTADO). BLOQUEIO CONTRA PENETRACAO DE A | INS 56.67.00 | FIPEX TR XLPH 15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37420 | 2225105 | 0 | CABO POT COBRE C2 EPR 35KV 1X120 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. SEÇÃO: 120 MM2. CONDUTOR: 18 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (8,8 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.48.01 | FIBEP WTR AFITOX 20/35 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 32410 | 2203036 | 0 | CABO COBRE NU 95MM2 1F CL3A | CABO COBRE NU. TEMPERA: MEIO DURO. ENCORDOAMENTO: CLASSE 3A. SECAO NOMINAL: 95,0MM2. NORMAS: NBR 6524, INS 54.63.05. | INS 54.63.05 | CONDUTOR CUNUTMD | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35745 | 2230079 | 0 | CABO AS AL 20KV 3X185 RC + 1X95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. FORMAÇÃO: 3 X 185 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 185MM2 COM 37 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PL | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38516 | 2222027 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | FIPEX AL 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38037 | 2232009 | 0 | CABO AS AL 35KV 3X 120+1X 95 | CABO ELETRICO MULTIPLEXADO AUTO SUSTENTADO ESPINADO. TENSAO DE ISOLACAO: 20/35 KV. FORMAÇÃO: 3 X 120 + 1 X 95 MM2. CONDUTOR FASE: SEÇÃO: 120MM2 COM 18 OU MAIS FIOS DE ALUMINIO, TEMPERA: H19, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: XLPE PL | NBR 9024 | FIPEX WTR MULTIPLEX | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35733 | 2222025 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X50+1X35 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBER | DIS-ETE-097 | FIPEX ALA | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37467 | 2223443 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 4X25MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38517 | 2222028 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 185MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 185,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | FIPEX AL 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 0 | 2225084 | 0 | CABO POT COBRE C2 8,7/15KV 1X240 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 8,7/15 KV. SEÇÃO: 240 MM2. CONDUTOR: 30 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (4,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOST | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 8,7/15 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38518 | 2222029 | 0 | CABO ALUMIN XLPE 240MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: ALUMINIO, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO COMP ACTADO (RC), FORMACAO DO CABO: 1 X 240,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: PR | NBR NM 280; NBR 6251 E NBR 7287 | FIPEX AL 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 35736 | 2225068 | 0 | CABO POT COBRE C2 20KV 1X300 MM2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 12/20 KV. SEÇÃO: 300 MM2. CONDUTOR: 34 OU MAIS FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. REDONDO COMPACTADO. ISOLACAO: EPR/HEPR PLENA (5,5 MM) 90° C. COBERTURA: PRETO, SFH1, COMPOSTO LIVRE DE | INS 56.43.03 | FIBEP WTR AFITOX 12/20 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 36657 | 2222024 | 0 | CABO POT ARMADO AL 1KV 3X25+1X25 MM2 | CABO POTENCIA. TIPO: ARMADO. MATERIAL: AL. TEMPERA: H19. ENCORDOAMENTO: CLASSE 2 RC. MATERIAL DA ISOLACAO: XLPE. IDENTIFICACAO: NUMEROS CONDUTOR FASE. MARCACAO: NA COBERTURA EXTERNA,SEQUENCIAL A CADA METRO. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0KV. MATERIAL DA COBER | DIS-ETE-097 | FIPEX ALA | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 38515 | 2223987 | 0 | CABO COBRE XLPE 120MM2 1KV 1F C2 | CABO ELETRICO DE POTENCIA. TENSAO DE ISOLACAO: 0,6/1,0 KV. CONDUTOR: COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, REDONDO NAO COM PACTADO (RN), FORMACAO DO CABO: 1 X 120,00MM2. ISOLACAO: XLPE 90 C. COBERTURA: PVC/ST2 ANTICHAMA E LIVRE DE CHUMBO, COR: P | INS 56.37.02 | FIPEX 0,6/1 kV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 37471 | 2223441 | 0 | CABO BT CU EPR 1KV 1X150MM2 C5 S/BL | CABO DE BAIXA TENSAO. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. TEMPERA: MOLE. CLASSE ENCORDOAMENTO: 5. MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR. TENSAO DE ISOLACAO: 1 KV. TEMPERATURA: 90 GRAUS CELSIUS. SEM BLINDAGEM. MATERIAL DE COBERTURA: COMPOSTO NAO HALOGENADO SHF1. IDENTIFICA | INS 56.35.01 | AFITOX EP90-F 0,6/1 KV | N/A | Condutores | NEXANS BRASIL S/A | 31.860.364/0014-9031.860.364/0014-90 | 2024-06-14 | 2029-07-12 | HI_2024_06_14 | Ambos |  |  | AIF
|  | 58059 | 7503019 | 51095024 | SELO POLICARBONATO INCOLOR EQUIPE PROP | SELO SEGURANCA DE POLICARBONATO ESTABILIZADO, TRANSPARENTE, INCOLOR, COM ALTA RESISTENCIA AOS EFEITOS DE CALOR, RAIOS ULTA-VIOLETA E OUTROS INTEMPERIES, CONSTITUIDO DE UMA ANCORA, UMA CAPSULA COM NOME DA DISTRIBUIDORA E A SEQUENCIA ALFANUMERICA GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, TENDO O OUTRO LADO LISO (PARA UTILIZACAO DO TIMBRE), COM UMA LAMINA DE NUMERACAO SEQUENCIAL INDELEVEL GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, E RABICHO DE ARAME EM ACO INOXIDAVEL ESPIRALADO, FORNECIDO MONTADO NA ANCORA,EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES.NOTA A NUMERACAO ALFANUMERICA, FORNECIDA PELA DISTRIBUIDORA.APLICACAO SELAGENS DE MEDIDORES, CAIXAS DE MEDICAO DE TC, TP, E CUBICULOS DE MEDICAO. CONFORME ESTABELECIDO NA ESPECIFICACAO TECNICA NEOENERGIA DIS-ETE-134 OBS: UTILIZACAO POR EQUIPE PROPRIA DO GRUPO. | DIS-ETE-134 | I-SEAL | I-SEAL | Acessórios de Medição - Selos | NIC Products do Brasil Ltda |  | 2023-03-21 | 2028-03-21 | AP_2023_03_21 | Direto | N/A |  | BC
|  | 59953 | 7503018 | 51095036 | SELO POLICARBONATO VERDE - EQUIPE TERC. | SELO SEGURANCA DE POLICARBONATO ESTABILIZADO, TRANSPARENTE, VERDE, COM ALTA RESISTENCIA AOS EFEITOS DE CALOR, RAIOS ULTA-VIOLETA E OUTROS INTEMPERIES, CONSTITUIDO DE UMA ANCORA, UMA CAPSULA COM NOME DA DISTRIBUIDORA E A SEQUENCIA ALFANUMERICA GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, TENDO O OUTRO LADO LISO (PARA UTILIZACAO DO TIMBRE), COM UMA LAMINA DE NUMERACAO SEQUENCIAL INDELEVEL GRAVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM ESPECIFICAÇÃO TECNICA NEORNERGIA, E RABICHO DE ARAME EM ACO INOXIDAVEL ESPIRALADO, FORNECIDO MONTADO NA ANCORA,EMBALADOS EM PACOTES DE 100 UNIDADES.NOTA A NUMERACAO ALFANUMERICA, FORNECIDA PELA DISTRIBUIDORA.APLICACAO SELAGENS DE MEDIDORES, CAIXAS DE MEDICAO DE TC, TP, E CUBICULOS DE MEDICAO. CONFORME ESTABELECIDO NA ESPECIFICACAO TECNICA NEOENERGIA DIS-ETE-134 OBS: UTILIZACAO EM EMPRESAS PRESTADORA DE SERVICOS (EPS). | DIS-ETE-134 | I-SEAL | I-SEAL | Acessórios de Medição - Selos | NIC Products do Brasil Ltda |  | 2023-03-21 | 2028-03-21 | AP_2023_03_21 | Direto | N/A |  | BC
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-240/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-400/2H-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-630P1/16 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | NILED: TTA–400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100762 | 2412049 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-240/ 50- 95MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO: 95-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 50,0-95,0MM | DIS-ETE-152 | RS-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | MET-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-240/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-150/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100109 | 2420425 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-240/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | MET-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100760 | 2412047 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 35-150/ 25- 50MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBR SECAO: 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 25-50MM2. APL | DIS-ETE-152 | RS-50/4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100757 | 2423101 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 95-240MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 02 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | MET-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-95/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100760 | 2412047 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 35-150/ 25- 50MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBR SECAO: 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 25-50MM2. APL | DIS-ETE-152 | RS-50/4 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTOR | DIS-ETE-152 | MET-630 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100111 | 2420423 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 500-630MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-630P1/16 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100763 | 2412050 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 150-240/150-240MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 150-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:150-240MM2. | DIS-ETE-152 | RS-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100761 | 2412048 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-150/ 95-150MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:95-150MM2. AP | DIS-ETE-152 | RS-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100755 | 2423099 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 35-95MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | MET-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | MET-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100762 | 2412049 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-240/ 50- 95MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO: 95-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO: 50,0-95,0MM | DIS-ETE-152 | RS-95 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | NILED: TTA–400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100763 | 2412050 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 150-240/150-240MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 150-240MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:150-240MM2. | DIS-ETE-152 | RS-240 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100114 | 2420420 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 13MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 25-95MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-95/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-95/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100112 | 2420418 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 185-400MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-400H/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTOR | DIS-ETE-152 | MET-400H | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100110 | 2420424 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 25-95MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-95/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-630P2/16-45 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100754 | 2420495 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 500-630MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-630P2/16-45 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100108 | 2420426 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 185-400MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-400/2H-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100761 | 2412048 | 0 | CONETOR PERF RD SUB 95-150/ 95-150MM2 | CONETOR DERIVACAO. TIPO: PERFURANTE DE ISOLACAO. MATERIAL DO CORPO: POLIMERO; MATERIAL DOS CONTATOS:COBRE ESTANHADO .ISOLACAO: 0,6/1KV. CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE, SECAO 95-150MM2; CARACT. DO CONDUTOR DERIVACAO : COBRE; SECAO:95-150MM2. AP | DIS-ETE-152 | RS-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100758 | 2423102 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 185-400MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTOR | DIS-ETE-152 | MET-400H | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100113 | 2420421 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 1F 95-240MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 1 X 14MM, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMINIO 95-240MM2. QUANTIDADE | DIS-ETE-152 | TTA-240/12 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100759 | 2423103 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 500-630MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 03 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUTOR | DIS-ETE-152 | MET-630 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100764 | 2420496 | 0 | CONETOR TRM AL TORQ 2F/NEMA 50-150MM2 | CONETOR TERMINAL TORQUIMETRICO. NUMERO DE FUROS: 2 X 14MM PODENDO 1 FURO SER OBLONGO, POSICAO RELATIVA CONDUTORES: RETA .MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE .CONEXAO: CABO A BARRA PLANO (BARRA). APLICACAO: CONDUTORES DE COBRE / ALUMI | DIS-ETE-152 | TTA-150/2-14 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100756 | 2423100 | 0 | LUVA EMENDA TORQ 50-150MM2 | LUVA EMENDA TORQUIMETRICA RETA. MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO COM ALTA CONDUTIVIDADE. QUANTIDADE DE PARAFUSOS TORQUIMETRICOS POR LADO: 01 OU MAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: PARAFUSOS DE RUPTURA PROGRESSIVA, COM BORDAS ARRENDONDADA. APLICACAO: CONDUT | DIS-ETE-152 | MET-150 | Não informado - analisar Referência | Acessórios para cabos de rede subterrânea | NILED BRASIL LTDA | -- | 2022-06-01 | 2027-06-01 | AP_2025_04_02 | Não informado | N/A | Item analisado por aprovação técnica - Normatização de Redes | AIF
|  | 100927 | 2412058 | 32025012 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 35-70 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05. | DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05 | RP-120 | ND 514-50/06.03 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52066 | 2412055 | 32020063 | CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 02 | P-14/50 | ND 514-20/09.2 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 52065 | 2418092 | 32020061 | CONECTOR DERIV DUPL 120,00/ 2X50,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 01 | P-12/50 | ND 514-20/09.2 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100929 | 2412010 | 32025025 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 09 | P-35 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100928 | 2412005 | 32025024 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 08 | P-35 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58090 | 2450068 | 34040045 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 06. | DIS-ETE-183 - ITEM 06 | MJPB-25 | ND 522-10/03.0 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100154 | 2412000 | 32025023 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 07 | P-150 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58041 | 2412034 | 32025020 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 06 | P-951 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100559 | 2412059 | 32095087 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 01 | RDP-240D | ND 514-50/06.03 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58085 | 2450071 | 34040041 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 02. | DIS-ETE-183 - ITEM 02 | MJPB-16/10 | ND 522-10/03.0 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100151 | 2412003 | 32025015 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 01 | P-4 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58088 | 2450069 | 34040043 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 25 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 25 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 04. | DIS-ETE-183 - ITEM 04 | MJPB-25/16 | ND 522-10/03.0 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58024 | 2412039 | 32025019 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 05 | P-6 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58087 | 2450070 | 34040042 | LUVA EMENDA RAMAL AL 16 - 16 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 16 - 16 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 03. | DIS-ETE-183 - ITEM 03 | MJPB-16 | ND 522-10/03.0 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100925 | 2412019 | 32025027 | CONECTOR DERIV QDPL 150,00/ 4X35,00MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 03 | P-14 | ND 514-20/09.2 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58091 | 2450079 | 34040044 | LUVA EMENDA RAMAL AL 25 - 35 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 25 - 35 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 05. | DIS-ETE-183 - ITEM 05 | MJPB-35/25 | ND 522-10/03.0 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58982 | 2412031 | 32025026 | CONECTOR PERF QDPL BIM 35-95/6-25 MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 01 ITEM 02 | P-12 | ND 514-20/09.2 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58084 | 2450072 | 34040040 | LUVA EMENDA RAMAL AL 10 - 10 MM2 | LUVA EMENDA P/ RAMAL; CORPOR UNICO DE ALUMINIO FUNDIDO AO CENTRO PARA EVITAR CONTATO DOS CONDUTORES; PREENCHIMENTO COM RESINA, GRAXA OU GEL (PENETROX); PROTEGIDO POR CAPA ISOLANTE EM POLIETILENO; BITOLAS 10 - 10 MM2. NORMAS: DIS-ETE-183 - ITEM 01. | DIS-ETE-183 - ITEM 01 | MJPB-10 | ND 522-10/03.0 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100152 | 2412002 | 32025018 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - I | DIS-ETE-185 - ITEM 04 | P-120 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100153 | 2412001 | 32025017 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - IT | DIS-ETE-185 - ITEM 03 | P-35 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100150 | 2412004 | 32025016 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - | DIS-ETE-185 - ITEM 02 | P-4 | ND 514-10/08.10 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100924 | 2412026 | 32020062 | CONETOR DERIV PERF 25-70MM2/4X1,5-35MM2 | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 01 | P-14 | ND 514-20/09.2 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58913 | 2412033 | 32095089 | CONEC ESTRIBO PERF RD CPCTA 120-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO COM ESTRIBO; PARA REDE COMPACTA 15 KV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO COM ESTRIBO SOBREINJETADO CU: 95 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03. | DIS-ETE-184 - TABELA 02 ITEM 03 | RDP-240D | ND 514-50/06.03 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 58981 | 2412032 | 32025028 | CONECTOR PERF QDPL BIM 95-120/6-25MM | CONECTOR DERIVACAO BIMETALICO; CONEXAO CABO A CABO; LAMINA DENTADA TIPO PERFURANTE EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO; JUNTA DE ESTANQUEIDADE EM ELASTOMERO; REVESTIMENTO ISOLANTE NA COR PRETA; ELEMENTO DE VEDACAO PROTETOR DE UMIDADE PARA OS CABOS DE DERIVACA | DIS-ETE-160 - TABELA 02 ITEM 04 | P-14 | ND 514-20/09.2 | Conexões, emendas e terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2022-06-15 | 2026-03-13 | HI_2022_06_15_1075580 | Ambos | NA |  | QA
|  | 100929 | 2412010 | 0 | CONETOR PERF 70,0-120,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 09. | DIS-ETE-185 | P-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100153 | 2412001 | 0 | CONETOR PERF 16,0- 95,0/ 4,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 16-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 4- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 03. | DIS-ETE-185 | P-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100152 | 2412002 | 0 | CONETOR PERF 25,0- 95,0/ 25,0- 95,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 25-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 25- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 04. | DIS-ETE-185 | P-120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100151 | 2412003 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 35,0/ 1,5- 6,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-35MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 01. | DIS-ETE-185 | P-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58908 | 2412035 | 0 | CONEC PERF RD COMPACTA 50-70 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 50-70MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 03. | DIS-ETE-184 | RP-95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100928 | 2412005 | 0 | CONETOR PERF 50,0-150,0/ 6,0- 35,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 50-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 6- 35MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 08. | DIS-ETE-185 | P-35 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100154 | 2412000 | 0 | CONETOR PERF 35,0-150,0/ 35,0-150,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-150MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 35- 150MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 07. | DIS-ETE-185 | P-150 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58041 | 2412034 | 0 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 10-95 MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 10- 95MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 06. | DIS-ETE-185 | P-951 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58907 | 2412036 | 0 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/50-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 50-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 04. | DIS-ETE-184 | RP-120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100927 | 2412058 | 0 | CONEC PERF RD CMPCTA 120-240 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 35-70 MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 05. | DIS-ETE-184 | RP-120 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100926 | 2412057 | 0 | CONEC PERF RD COMPACTA 35-70 MM/35-70 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 35-70MM2; DERIVACAO 35-70MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 02. | DIS-ETE-184 | RP-95 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58905 | 2412038 | 0 | CONEC PRF RD CPCTA 185-240 MM/185-240 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 185-240MM2; DERIVACAO 185-240MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 01. | DIS-ETE-184 | RP-240 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58906 | 2412037 | 0 | CONEC PRF RD CPCTA 120-240 MM/120-185 MM | CONECTOR PERFURANTE TORQUIMETRICO; PARA REDE COMPACTA 15 kV; MATERIAL POLIMERICO; APLICACAO EM CONDUTORES COBRE OU ALUMINIO; LADO PRINCIPAL 120-240MM2; DERIVACAO 120-185MM2. NORMAS: DIS-ETE-184 - TABELA 01 ITEM 06. | DIS-ETE-184 | RP-240 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_506 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 58024 | 2412039 | 0 | CONEC PERF RAMAL 35-120 MM2 / 1,5-6MM2 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 35-120MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 6MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 05. | DIS-ETE-185 | P-6 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 100150 | 2412004 | 0 | CONETOR PERF 10,0- 95,0/ 1,5- 10,0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE E RAMAL DE LIGACAO; MATERIAL POLIMERICO; CONTATOS DE COBRE ESTANHADO; CARACT. CONDUTOR TRONCO: COBRE OU ALUMINIO, SECAO: 10-95MM2. CARACT. CONDUTOR DERIVACAO : COBRE OU ALUMINIO; SECAO: 1,5- 10MM2. NORMAS: DIS-ETE-185 - ITEM 02. | DIS-ETE-185 | P-4 |  | Conexões, Emendas e Terminais | NILED BRASIL LTDA | 02.960.895/0003-01 | 2026-02-25 | 2028-09-28 | HI_2026_02_25 | Ambos | N/A | N/A | QA
|  | 0 | 211239 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36690 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 30KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 30 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36666 | 210463 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 34995 | 210449 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36681 | 210452 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36682 | 210448 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36683 | 210453 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 13,8KV 380/220V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211238 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36664 | 210464 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211237 | 0 | TRAFO 3F 112,5kVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV.FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210486 | 0 | TRAFO 1FN 15KVA 7,9KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 15KVA. CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36663 | 210459 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36665 | 210458 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211244 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211250 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211243 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36698 | 211309 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211245 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211251 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211230 | 0 | TRAFO 3F 112,5KVA 34,5KV 220/127V PLG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 112,5KVA. CLASSE TENSAO: 36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211252 | 0 | TRAFO 3F 500KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 500 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36676 | 210455 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V PLG AL VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36704 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 150KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36675 | 210444 | 0 | TRAFO 3F 45KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 45 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36667 | 210470 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211235 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211236 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36680 | 210450 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36679 | 210446 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211249 | 0 | TRAFO 3F 150KVA 34,5KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 150 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36677 | 210447 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36693 | 210461 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36705 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECU | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36694 | 210467 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36702 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36669 | 210460 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36670 | 210465 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 13,8KV 380/220V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211246 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211242 | 0 | TRAFO 3F 225KVA 34,5KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 225 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSA | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210477 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 7,9KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL.INSTALACAO: EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 10 KVA.CLASSE TENSAO:15KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6583 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36678 | 210451 | 0 | TRAFO 3F 75KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/114 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210497 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210481 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V. T | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210511 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 254/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL .POTENCIA NOMINAL: 25KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211306 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36713 | 210483 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 230/115V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210484 | 0 | TRAFO 1FN 10KVA 19,9KV 440/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/NEUTRO.TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO:EXTERIOR. ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO: 36,2KV .NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 19919/19053/18187 V.TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211304 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211303 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL:10KVA.CLASSE TENSAO:36,2KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENS | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36691 | 210471 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36695 | 210498 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210509 | 0 | TRAFO 1FF 37,5KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL.POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA.CLASSE TENSAO:15,0KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 7967/7621/7275/6929/6 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210496 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 127V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36711 | 0 | 0 | TRAFO 1FF 50KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POT ENCIA NOMINAL: 50 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/12000/ | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210500 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 127V 5T VG. | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210501 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36697 | 210502 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 13,8KV 230/115V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211307 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211308 | 0 | TRAFO 1FF 15KVA 34,5KV 220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 15 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210506 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 13,8KV 220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV.FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/1 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 210499 | 0 | TRAFO 1FF 10KVA 13,8KV 440/220V 5T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO: NAO APLICAVEL. INSTALACAO: EXTERIOR.ISOLACAO: OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 10 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL:13800/13200/12600/1200 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36692 | 210473 | 0 | TRAFO 3F 300KVA 13,8KV 220/127V PLUG VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: DELTA/ESTRELA ATERRADA.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 300 KVA. CLASSE TENSAO: 15 KV. NBI: 110 KV. FREQUENCIA: 60 HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 13800/13200/12600/ 12000/11 | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 0 | 211311 | 0 | TRAFO 1FF 25KVA 34,5KV 127V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO MONOFASICO FASE/FASE. TIPO DE LIGACAO:NAO APLICAVEL.INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGETAL. POTENCIA NOMINAL: 25 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TEN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF
|  | 36709 | 0 | 0 | TRAFO 3F YY 75KVA 34,5KV 380/220V 3T VG | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO. TIPO DE LIGACAO: ESTRELA/ESTRELA. INSTALACAO:EXTERIOR.ISOLACAO:OLEO VEGET. POTENCIA NOMINAL: 75 KVA. CLASSE TENSAO: 36,2 KV. NBI: 150 KV. FREQUENCIA: 60HZ. TENSAO PRIMARIA NOMINAL: 34500/33000/31500 V. TENSAO SECUN | INS 72.30.05 ISSUE 02 | - | - | Transformador Distribuição | Ningbo AUX Smart Technology Co., LTD | 91330200728095866K | 2025-08-18 | 2030-08-17 | HI_2025_08_18 | Ambos |  | Fornecido pela NANSEN. | AIF